AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

ZŠ Bratří Venclíků

Bratří Venclíků 1, čp. 1140

Praha 9 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0113 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební povolení

a provedení stavby

D.1.2  a)             TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, duben 2023				  		                     7.4. 2023

D.1.2 a)		           TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce úpravy v nosných konstrukcích vyplývající z plánované rekonstrukce kuchyně v ZŠ Bratří Venclíků, Bratří Venclíků 1, čp. 1140, v Praze 9.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Architektonicko stavební část, 1 : 50; půdorys 1.PP, 1.NP, střechy; řezy a

pohledy - nově navrhovaný stav. Vypracoval : R – Projekt 07 Praha s.r.o.,

Ke Strašnické 8, Praha 10; autor : Ing. Jiří Padevět, spolupráce Vít Kaliba

v 04/2023.

- Původní projektová dokumentace, vypracoval : Projektový ústav výstavby hl.

m. Prahy, Pod Slovany, Praha 2; ateliér 1 v 03/1977.

normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

3. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU :

V základní škole se jedná o pavilon „D“ souboru objektů Základní školy Bratří Venclíků.

Tento pavilon je dvoupodlažní o celkových půdorysných rozměrech 43 x19 m, ve kterém je umístěna jídelna, kuchyň, skladové a technické prostory a administrativní zázemí základní školy. Objekt je součástí souboru staveb školy a je označen jako část „D“. S ostatními částmi školy je propojen spojovací chodbou do pavilonu „B“ v obou patrech.

Areál školy byl postaven koncem 70.let 20 tého století (projekt je z 03/1977). V nedávné době došlo k zateplení fasády a výměně střešního pláště (extensivní zelená střecha).

Konstrukční systém:

Jedná se o prefabrikovaný železobetonový sloupový skelet (S1.2) s moduly v obou rovinách 6.0 x 6.0 m. Svislé nosné sloupy 400 x 400 mm podpírají podélně kladené průvlaky tvaru obráceného písmene „T“ (krajní „L“), po obvodě ukončené obvodovým ztužidlem. Strop nad 1.PP i 1.NP (zastřešení) je z dutinových předpjatých stropních panelů typu Spiroll tloušťky 250 mm. Konstrukční výška podlaží je 3.60 m. Obvodový plášť budovy tvoří sendvičový samonosný panel osazený na obvodové ztužidlo. V suterénní části stavby jsou příčné betonové panely kladeny na základové trámy. Na ploché střeše je umístěna zděná nástavba strojovny vzduchotechniky.

Ostatní vnitřní svislé konstrukce jsou nenosné příčky (zděné, plynosilikát) tloušťky 100 - 150 mm, vyzdívané od hrubé podlahy k stropnímu panelu.

Založení stavby je plošné na základových patkách v nezámrzné hloubce.

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  :

S ohledem na plánovanou rekonstrukci kuchyně v objektu bude nutné provést úpravy v nosných konstrukcích včetně propojení prostoru jídelny s exteriérem novým schodištěm.

4.1   1.PP - nový otvor do místnosti č. 0.22 :

Jedná se o nový otvor 2700/2900 mm pro dveře mezi moduly 3 a 4. Obvodové panely jsou kladeny svisle a touto úpravou budou zasaženy tři z pěti. Aby zasažené panely neztratily stabilitu, bude nový otvor bezpečně vystrojen po obvodě ocelí. Zbylá ostění původního obvodového pláště budou vhodně přikotvena ke vloženým ocelovým sloupkům. Pro zajištění se použije na sloupky a nadpraží svařenec z 120 (profily se mezi sebou vzájemně svaří přerušovanými svary), do podloží profil 120 naležato. Ten se k základovému trámu přikotví čtyřmi chemickými kotvami M12.

4.2   1.NP - odbourání parapetu a nové ocel. schodiště do jídelny č. 1.21 :

Bude realizováno v 1.NP mezi moduly 4 a 5 objektu „D“.

Pro výstup na schodišťovou podestu se vybourá parapet stávajícího okenního otvoru v obvodovém plášti. Ostění se zajistí ocelovou stojkou z 120 s patním a temenním plechem. Plechy se přikotví chemickými kotvami M12 ke spodnímu povrchu krajního průvlaku a k hornímu povrchu spodního průvlaku. K této stojce se vhodně přikotví zbylá část panelu obvodového pláště.

Vlastní schodiště bude ocelové schodnicové s podestou, prvky žárově pozinkované. Konzoly podesty se přes čelní plotny přikotví chemickými kotvami do boku železobetonového průvlaku.

Stupnice budou tvořeny pororoštovými prefabrikovanými stupni šroubovanými do plechových schodnic z P6 x 260 mm. Podesta bude rovněž kryta nosnými pororošty, které se uloží na konzoly z 140 a 180. Ty se budou kotvit přes plotny P18 x 190 – 240 k boku žlb. obvodového průvlaku. Pro každou plotnu bude použito čtyř chemických kotev M16 jakosti 8.8, každá s návrhovou únosností v tahu 74 kN, ve smyku 39 kN.

Schodiště bude opatřeno zábradlím.

Založení u nástupního stupně bude plošné na příčném základovém pasu šířky 400 mm a hloubky základové spáry 1000 mm. Beton C20/25 – XC3.

4.3    Prostupy VZT, závěs výtahu v šachtě V2 :

Prostupy nad 1.PP v šachtě těsně pod žlb. věncem neznámého vyztužení a únosnosti se podchytí v rozích úhelníky L100 x 100 x 8. Ve zdivu se vyříznou drážky a do jemné cementové malty se postupně z obou stran osadí úhelníky. Ve dvou místech poblíž ostění budoucího prostupu se ještě skrz stáhnou kadmiovanými závitovými tyčemi M12. V uložení se ev. kaverny vyplní kvalitní cementovou maltou a po jejím vytvrdnutí se opatrně otvory vybourají. Uložení úhelníků (min. 100 mm) je voleno tak, aby se nemuselo zbytečně zasahovat do vnitřních rohů šachty (tzn., že vnitřní úhelníky mohou mít uložení 100 mm i méně).

Prostupy nad 1.NP se v nadpraží ponechají bez překladů, střešní panel Spiroll je nosný od průvlaku k průvlaku.

Nad šachtou se musí osadit dva montážní háky, každý nosnosti 1.15 tun. V určených místech se panel provrtá (prorazí) v dutině pro háky, které se vhodně přikotví k roznášecím plechům P10 x 400 - 400. Ty se podlijí jemnozrnnou cementovou maltou. Po osazení a vytvrdnutí malty se opraví a doplní v daném místě střešní plášť.

Vstupní nevyužívané otvory se plnohodnotně prozdí na vazbu z keramických dutinových tvárnic tl. 240 mm, po obvodě se propojí s okolním zdivem do kapes nebo přes trny z betonářské výztuže. Tím se doplní prostorová tuhost šachty.

4.4    Prostup pro VZT potrubí v střešní nástavbě :

Pro prostup VZT potrubí 1200/1700 mm ve střešním plášti musí být provedeno opatření na podchycení zbytkových částí panelů. Střešní konstrukce je tvořena předpjatými dutinovými panely typu Spiroll tl. 250 mm. Otvorem se jeden panel skladebné šířky 1200 zcela přeruší v délce 1700 mm.

Stávající nástavba na střeše pro VZT jednotku se zmenší odbouráním, doplní se zídka z betonových prolévacích tvárnic (s konstrukčním vyztužením) a podchytávka střechy z 160.

Z průvlaku na průvlak se založí rovnoběžně s panely dva nosníky HE160B (asi 15 mm nad stávající panely s ohledem na průhyb ocele), mezi ně se na obou koncích otvoru vevaří příčníky (výměny) z 120 (podlijí se cement. maltou na panel) s mezerou pro protažení závěsných svorníků. Pod panel s podloží naležato 100 na každou stranu nového tvoru a vyvěsí se pěti závěsy. Závěsem bude závitová tyč M12 kadmiovaná nebo nerezová jakosti 8.8. Po zaktivování (vytvrdnutí malty pod příčníky a dotažení matic závěsů) se diamantovou kotoučovou pilou bez rázů a otřesů postupně po částech vyřeže potřebný otvor.

Dva stávající prostupy 240 a 400/1000 se zabetonují. Po obvodě prostupů se zavrtají trny z bet. ocele profilů R8 (celkem 30 ks pro oba).  Doplní se žebříková síť typu KARI 5/100 x 5/100 a prostupy se zabetonují na výšku 100 mm betonem min. C16/20 - XC1.

Výše popsanými úpravami - odbourání nástavby, těžší VZT jednotka, doplnění ozeleněné střechy nedojde v dané ploše ke zvětšení zatížení. Naopak se konstrukce odlehčí o 13%.

5. VELIKOSTI UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ POUŽITÝCH VE STATICKÉM POSOUZENÍ :

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

užitné na plochých střechách : 		          		0.750 kNm-2

6. VŠEOBECNĚ :

Použitá válcovaná ocel bude 11 375 (řady 37 /S235/), natřena nátěrem proti korozi, konstrukce schodiště bude žárově pozinkovaná.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části.

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

V průběhu provádění bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách a skeletu vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Tato dokumentace je vyhotovena v  členění projektu pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 7.4. 2023

AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

ZŠ Bratří Venclíků

Bratří Venclíků 1, čp. 1140

Praha 9 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0113 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební povolení

a provedení stavby

D.1.2 c)  plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, duben 2023				  		                       7.4. 2023

V průběhu provádění bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách a skeletu vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

Objekt slouží jako základní škola a tomu odpovídají i návrhová zatížení a dimenze prvků. Pokud by se změnilo využívání prostor pro jiné než uvedené účely se zvětšeným zatížením, musely by se hlavní nosné konstrukce objektu přepočítat. Stejné platí i pro provádění zásahů do nosných konstrukcí.

V době užívání vyprojektované části bude prováděna standardní údržba všech konstrukcí.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 7.4. 2023