Objednatel :	MČ Praha 14, bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Akce      :    	Rekonstrukce kuchyně, ZŠ bratří Venclíků, bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most

Č. zakázky:	0009 0113 40

Účel          :	Dokumentace pro stavební a vodoprávní řízení  a pro provedení stavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval : Ing. Jiří Padevět

Praha, 03-04/ 2023

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Tato zpráva slouží zároveň technická zpráva Architektonicko stavebního řešení,

ROZSAH STAVBY:

V projektu je řešena rekonstrukce kuchyně, jídelny a zázemí kuchyně v ZŠ bratří Venclíků, bratří Venclíků 1/1140, Praha 9 – Černý Most. Stavba školy byla postavena jako objekt občanské vybavenosti v 80. letech 20. století, jako součást vzniklého obytného souboru Černý Most. Objekt ZŠ se skládá z 5 bloků – pavilonů A – E a tělocvičny. Všechny pavilony jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky, případně jsou označovány takto dilatační celky u centrální budovy A – C. Jídelna a kuchyň jsou umístěny v 1NP v pavilonu D v severní části areálu ZŠ. Zázemí kuchyně je umístěno ve stejném pavilonu v 1PP. Cílem projektu je úprava dispozičního řešení a technologického vybavení školní kuchyně a jejího zázemí. Dále je cílem úprav zvýšení  kapacity kuchyně na 900 jídel/den a zvýšení kapacity školní jídelny na 300 míst.

Stavební úpravy budou probíhat v části 1.NP a v části 1.PP pavilonu D. Na střeše pavilonu D bude stavebně upravena stávající strojovna pro montáž nové vzduchotechnické jednotky pro větrání jídelny. Využití prostor se zásadně nezmění. V 1.NP jsou umístěny prostory jídelny, varny, mytí stolního a kuchyňského nádobí, přípravny, denní sklad, denní místnost, kancelář vedoucí kuchyně, sklady odpadků, úklidová místnost a WC pro personál. V 1.PP jsou umístěny prostory skladového zázemí, šatny a umývárny personálu (nově pro muže i ženy), prádelna, úklidová komora, přípravna a sklad zeleniny, chlazené sklady a strojovna vzduchotechniky, místnost pro Lapol a místnost pro ústřednu Elektronické požární signalizace.

Z jídelny budou nově 2 únikové východy – 1 přes pomocné schodiště u bytu školníka a 1 přes vyrovnávací schodiště přímo do venkovního prostoru.

Součástí plánovaných stavebních úprav jsou úpravy vnitřních rozvodů vodovodu, splaškové kanalizace, plynovodu, vytápění a elektroinstalace. Stávající vzduchotechnická zařízení obsluhující kuchyň a jídelnu budou odstraněna a nahrazena novými. Rozvody splašků znečištěných tuky budou nově vedeny oddělenými rozvody ukončenými v nově instalovaném lapači tuků. Lapač tuků bude umístěn v 1.PP v pavilonu D.

Elektroinstalace budou napojeny na stávající rozvodnu, budou osazeny 3 nové rozvaděče. Vnitřní elektroinstalace v dotčených prostorách budou provedeny nově. Vytápění je stávající, budou provedeny pouze drobné úpravy související s úpravami dispozice a úpravou připojení vzduchotechnických jednotek. Přívod vody – studené a teplé a napojení na kanalizaci bude provedeno na stávající rozvody vedené v objektu.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Stavební úpravy budou prováděny uvnitř v objektu základní školy Praha 9, bratří Venclíků 1 č.p. 1140  na pozemku parc č. 90 v k.ú. Černý Most.

Dle KN je pozemek parc. č. 90 zastavěná plocha a nádvoří s budovou čp. 1140, která je v KN uvedena jako stavba občanského vybavení.

Stavební úpravy kuchyně a jídelny jsou v souladu s charakterem území  a územním plánem.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Nemění se. Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s územním plánem.

Pozemek parc. č. 90 se nalézá v území VV -  veřejné vybavení.

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. Zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.

Přípustné využití:
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecních požadavků na využívání území.

Plánovaná stavba výjimky nevyžaduje.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů státní správy – viz samostatná příloha.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Byly provedeny následující průzkumy:

- podrobný průzkum projektantem  R-Projekt 07 Praha, s.r.o. – 02-04/2023

- archivní projektová dokumentace objektu

- požadavky stavebníka a uživatele

- stanoviska a konzultace s DOSS

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky ani na odtokové poměry v území. Jedná se o úpravy uvnitř objektu a na střeše objektu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Netýká se stavby.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavby se netýká.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu jsou stávající.

Kanalizace v objektu je stávající.

Vodovodní přípojka je stávající.

Připojení elektro i slaboproudu je také stávající.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jiné související a podmiňující investice danou stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude probíhat na pozemku parc. č. 90 v k.ú. Černý Most.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Jiné pozemky stavbou nebudou dotčeny.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Areál školy byl realizován koncem 70.let 20tého století. Objekt ZŠ se skládá z 5 bloků – pavilonů A – E a tělocvičny. Všechny pavilony jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky, případně jsou označovány takto dilatační celky u centrální budovy A – C. Jídelna a kuchyň jsou umístěny v 1NP v pavilonu D v severní části areálu ZŠ. Zázemí kuchyně je umístěno ve stejném pavilonu v 1PP. V nedávné době došlo vzhledem k zvýšení tepelně technických požadavků na provoz budovy k zateplení fasády a výměně výplní otvorů, výměně střešního pláště: nové hydroizolace, navýšení tloušťky tepelných izolací a souvrstvím pro funkční růst extensivní zelené střechy.

Původní funkce objektu a dispoziční řešení v průběhu doby neprošlo významnými změnami a ani nový návrh na rekonstrukci kuchyně nepředpokládá zásadní provozní změny.

Před zahájením stavby byl proveden vizuální průzkum pavilonu D. Nebyly zjištěny žádné statické poruchy.

b) účel užívání stavby,

Nemění se.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky nejsou potřebné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou do projektové dokumentace zapracována.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Stavby se netýká.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Plochy dotčené stavebními úpravami – celkem 1046 m2

1PP – 434,8 m2

1NP – 611,2 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba bude provedena dle rozhodnutí vlastníka objektu – MČ  Praha 14. Předpoklad je realizace stavby  07/2023-09/2023. Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

Viz kontrolní rozpočet.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Navržené stavební úpravy se nedotknou stávajícího urbanistického řešení. Stavební úpravy budou prováděny v interiéru objektu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavební úpravy se týkají školní kuchyně a jídelny. Dispoziční změny v  těchto prostorách budou provedeny minimální. Architektonické řešení se týká v podstatě jen úpravy povrchů ve veřejně přístupných prostorách.

V jídelně bude osazena nová vinylová podlaha z podlahových lamel v barvě šedohnědé. V kuchyni bude použita protiskluzná dlažba v barvě světle béžové. Na stěnách bude použit keramický obklad světle béžový s pásem oranžové barvy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

ZŠ není v současnosti bezbariérově přístupná. Po zbezbariérovém zpřístupně ZŠ bude možné jídelnu užívat bezbariérově.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Použité materiály budou certifikované. Budou dodrženy požadavky na dodržení bezpečnosti užívání spojené s předepsanou údržbou instalací dle vyhlášek a norem (revize elektroinstalací…).

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení,

Stávající stav:

Objekt základní školky byl postaven na konci 70 tých let 20 tého století. Stavební úpravy budou prováděny jen v pavilonu D, který se nachází na severním okraji areálu ZŠ. Pavilon D je dvoupodlažní. Podlaží označované jako 1PP je ze severní strany umístěno cca 2 m pod terénem, z jižní strany je podlaha tohoto podlaží v úrovni terénu. V 1NP je ze severní strany umístěna nákladová zásobovací rampa. Z jižní strany přiléhá pavilon B. Ze severní strany je pavilon D přístupný z veřejné komunikace přes nákladovou rampu, vyrovnávacím schodištěm vedle rampy a vyrovnávacím schodištěm při severovýchodním rohu objektu. Z jižní strany je objekt v obou podlažích propojen komunikačním krčkem s pavilobnem B.

Konstrukčně se jedná o betonový skeletový prefabrikovaný systém (S1.2) s modulovým rozměrem 6,0 x 6,0m. Svislé nosné sloupy 400x400mm podpírají podélně kladené průvlaky s ozubem, po obvodu ukončené obvodovým ztužidlem. Strop 1.PP i zastřešení 1.NP je z dutinového stropního panelu (tl.250mm). Konstrukční výška podlaží je 3,6m, přičemž světlá výška 3,25m. Založení stavby je na základových patkách. Obvodový plášť budovy tvoří sendvičový samonosný panel osazený na obvodové ztužidlo. V suteréní části stavby jsou příčné fasádní betonové panely kladeny na základové trámy. Atika je osazena systémovým atikovým panelem v. 1,5m. Na ploché střeše je umístěna zděná nástavba strojovny vzduchotechniky.

Podlaha suterénu je tvořena podkladním betonem, hydroizolací z asfaltových pásů, cca 2 cm polystyrenu a cca 80 mm betonové mazaniny s teracovými dlaždicemi. V přízemí je podlaha tvořena cca 135 mm betonové mazaniny na kterou je lepena keramická dlažba nebo PVC.

Obvodový plášť je dodatečně zateplen kontaktním zateplení z EPS tloušťky 100mm, fasáda je omítnuta tenkovrstvou probarvenou strukturovanou omítkou. Soklová část při styku s terénem je také izolována KZS a opatřena soklovou omítkou. Soklová část je oddělena od terénu nopovou folií.

Plochá střecha objektu je nově rekonstruována. Střešní plášť je nově izolován podkladním asfaltovým pásem, teplenou izolací EPS ve spádu 240-440mm, mPVC folií, a skladbou pro extensivní zeleň (systémové folie, substrát, kačírek).

Vnitřní nosné konstrukce stavby tvoří schodišťové jádro v severozápadní části dispozice s vyzdívanými stěnami a prfabrikovanými betonovými schodišťovými rameny. Schodiště ve východní části je ocelové schodnicové. Výtahové šachty pro 2 osobonákladní výtahy jsou zděné z děrovaných cihel tl. 240 mm.

Ostatní svislé vnitřní konstrukce jsou nenosné příčky (zděné, plynosilikát) tloušťky 100 – 150 mm, vyzdívané od hrubé podlahy k stropnímu panelu. V jídelně a části kuchyně (výdej jídla) je strop snížen na 2,5m kazetovým (resp. sádrokartonovým) podhledem, který zakrývá  vzduchotechnické potrubí.

Nášlapné vrstvy v 1.NP jsou ze sanitačních důvodů řešeny v provozu kuchyně keramickou protiskluznou dlažbou (keramickým obkladem), v prostoru jídelny, kanceláře a denní místnosti je povrch z  PVC. V prostorách suterénu jsou povrchy převážně z dlažby (teraco, keramika), v technických prostorách betonová mazanina opatřena nátěrem.

V roce 1997 proběhla částečná rekonstrukce kuchyně. Cca v roce 2005 proběhla částečná rekonstrukce elektroinstalace. Objekt nejeví zásadní technické, ani statické poruchy.

Návrh:

Před zahájením stavby se provede vyklizení prostor. Před zahájením stavebních prací se provede fotografická pasportizace prostor stavby a prostor se stavbou sousedících. Před zahájením stavebních prací budou v prostorách stavby odpojena a demontováná veškeré elektrická zařízení. Zhotovitel musí před odpojováním stávajících rozvodů elektroinstalace prověřit napojení a umístění všech okruhů které se budou v rámci prací demontovat. V případě, že bude zjištěno, že demontované rozvaděče napájejí i jiné prostory, které nejsou součástí plánovaných stavebních úprav, musí být zajištěna jejich provozuschopnost do doby přepojení do nových rozvaděčů. Zhotovitel musí před zahájením demontážních prací označit rozvody do kterých nesmí být v rámci demontáží zasahováno!!!! Jedná se především o kabelové žlaby s napájecími kabely pro ostatní části školy v chodbě v suterénu.

Dále musí zhotovitel zajistit ochranu ponechávaných rozvodů plynovodu, vodovodu a splaškové kanalizace. Před zahájením prací musí být vyznačeny a ochráněny před poškozením napojovací body slaboproudů. Veškeré ponechávané prvky (okna, dveře, podlahy, zábradlí, zelená střecha) musí být ochráněny před poškozením. Od ostatních prostor školy se prostor stavby oddělí protipracovými provizorními sárokartonovými příčkami.

Přívody instalací do sousedících prostor  (školnický byt,  kanceláře školy, zbylé pavilony školy) musí zůstat v průběhu stavby provozuschopné. Zhotovitel musí zajistit, aby nedošlo k poškození zařízení trafostanice v průběhu stavebních prací.

Před zahájením montážních prací musí zhotovitel stavby předložit technické listy všech prvků zabudovávaných do stavby (především komponenty VZT, svítidla, koncové prvky elektro, prostorová spínací čidla, podlahové krytiny, podhledy, okna, dveře…..) k odsouhlasení.

V prostorách suterénu se vybourají vybrané nenosné příčky. Doporučujeme už v první fázi bouracích prací vybourat montážní otvor v jižní fasádě objektu. Ve vybraných prostorách se odstraní pochůzné vrstvy podlah. V místech kde se mění dispozice ve větším rozsahu budou vybourány i opodlahové mazaniny. V případě, že bude nutné zasahovat do podkladního betonu, provede se nový beton do stejné úrovně jako původní. Vyztužení v místě nových betonů se propojí se stávající výztuží. Nově se v těchto místech provedou asfaltové hydroizolace. S ohledem na krátkou dobu realizace je nutné používat betnové směsi, s krátkou dobou vyzrávání, aby na sebe jednotlivé práce navazovat v co nekratších intervalech.

Nové příčky budou z plynosilikátových tvárnic tl. 100 a 150 mm. Překlady nad novými dveřními otvory budou typové z plynosilikátových tvárnic.

Nové vnitřní dveře budou plné hladké do ocelových zárubní  Křídla budou s jádrem z dřevotřískové desky DTD pro delší životnost a odolnost proti poškození. U vybraných dveří budou osazena paniková kování. Panikové kování musí umožňovat otevření dveří ve směru úniku při jakékoliv poloze střelky zámku. U dvoukřídlých dveří musí být osazeny koordinátory zavírání. Samozavírače budou použity s kluznou lištou a certifikací pro požární dveře. U dveří do prostor s gastroprovozem musí být na dveřích osazeny okopové nerezové plechy. U dveří s cylindrickými zámky musí být použity zámky zařazené do systému centrálního klíče školy. Kování na dveřích budou štítková, nerezová. Struktura povrchu – kartáčovaný nerez.

Nová okna budou se stejným členěním jako okna stávající. Nová požární okna a prosklené stěny budou z hliníkových profilů. Součástí dodávky oken a prosklených stěn musí být bezpečnostní prvky požadované platnými vyhláškami a ČSN – např bezpečnostní polepy. U prosklených stěn musí být použita bezpečnostní a požárně odolná skla. Na sklo oken v umývárně a šatně personálu bude nalepena matná fólie. Do oken v kuchyni budou osazeny sítě proti hmyzu v hliníkových rámech.

Nové podhledy v kuchyni budou sádrokartonové. V prostorách se zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované SDK desky vhodné pro použití do vlhkých provozů. Revizní dvířka do podhledů musí mít stejné odolnosti jako podhledy, ve kterých jsou instalovány.

V místech změn výšek podhledů budou provedeny svislé SDK výkryty z podhledových nosných profilů přikotvených do stropu. K opláštění budou použity stejné SDK desky jako u přilehlých ploch podhledů.

V jídelně bude instalován kazetový rastrový podhled s viditelnou (přiznanou) konstrukcí (rastrem) 600x600 mm. Použity budou bílé minerální podhledové kazety se širokopásmovým útlumem hluku vyráběné mokrou technologií z biologicky odbouratelné minerální vlny. Reakce na oheň A2-s1, d0 dle ČSN 13501-01. Zvuková pohltivost DIN EN ISO 354 alfaw = 0,6 podle DIN EN ISO 11654 nebo NRC = 0,55 podle ASTM C423. Podélná zvuková neprůzvučnost  Dn,f,w=34dB, světelná odrazivost pro bílou barvu blízkou odstínu RAL 9010 neoslnivé cca 88%. Povrch s jemnou perforací a jemným pískováním.

Dále budou provedeny v některých prostorách výměny podlahových krytin.

V jídelně, na schodišti a v kanceláři budou použity nové podlahové krytiny z vinylových pásů bez ftalátů tl. 2,3-2,5 mm. Pásy musí mít deklarovatelnou použitelnost do prostor s intenzivním provozem a musí být odolné proti poškození židlemi. Min. tloušťka 2,3 mm, tl. nášlapné vrstvy min 0,7 mm. Podlahy musí být podstěrkovány. Sokly budou plastové s vlepenou vinylovou krytinou. Třída hořlavosti Cfl-S1.

Nové keramické dlažby musí splňovat požadavky platných ČSN a vyhlášek pro použití v daných prostorách. V chodbách, skladech sociálních zařízeních bude použita slinutá keramická dlažba tl. 9 mm ve formátu 30x30 cm v odstínu světle béžová. V gastroprovozu bude použita protiskluzná dlažba slinutá tl. 9 mm ve formátu 30x30 cm drsnosti R12 v odstínu světle béžová (refenční povrch Rako Taurus Industrial). Pokud na dlažbu nenavazuje obklad budou použity keramické sokly výšky 8 cm, žezané z dlažby zakončené nerezovou L lištou. Detail u stěny bude zatmelen trvale pružným tmelem v barvě spárovací hmoty s odolností proti plísním. Na přechodech podlah musí být osazeny nerezové přechodové lišty. V místech dilatací musí být osazeny nerezové dilatační llišty. U rozsáhlých místností budou stávající betonové mazaniny nařezány na dilatační celky.

Před prováděním nových pochůzných vrstev na stávajících betonech bude provedena penetrace a vystěrkování. V prostorách se zvýšenou vlhkostí budou pod dlažbami a obklady provedeny stěrkové hydroizolace. Tyto hydroizolace musí být provedeny v souladu s technologickými postupy včetně použití výztužných rohových pásek.

Keramické obklady budou použity formátu 40x20 cm v barvě světle béžové. Ve výšce 1,6 m bude proveden horizontální pruh z okladu v barvě oranžové.

Na střeše bude nově osazena VZT jednotka. Nová VZT jednotka se nevejde do stávající strojovny VZT na střeše. Strojovna tedy bude ubourána a jednotka bude postavena na střešní plášť. Pro osazení VZT jednotky budou použity typové roznášecí prvky a pozinkované nosné rošty. Roznášecí prvky musejí umožňovat rektifikaci. V místě ubourané strojovny VZT budou ponechány části obvodových stěn jako podklad pro vytvoření atiky nové části střechy. V ploše po odbourané strojovně bude provedena nová skladba střechy. Ponechaná část strojovny VZT bude složit jako zákryt prostupu VZT potrubí ze střechy do jídelny. Z čelní strany, kde bude umístěna jednotka, bude osazen ocelový I profil jako podklad pod žb stropní desku. V úrovni střechy bude vyzděna atika z prolévacích betonových tvárnic tl. 30 cm osazeních na XPS polystyren. Tvárnice budou přikotveny k panelu (pozinkované závitové tyče budou provrtány dutinami a přes podložky budou ukotveny k panelu). Na tuto atiku a ocelový profil bude ukotven rastr z jackelů, který bude opláštěn fasádními deskami tl. 25 mm + KZS tl. 50 mm. Prostor strojovny bude tepelně zaizolován minerální vatou tloušťky 20 cm. Prostup VZT potrubí bude parotěsně utěsněn ze strany interiéru a hydroizolačně utěsněn ze strany exteriéru.

Části střechy budou rozebrány pro montáž nových výztužných ocelových profilů a pro montáž závěsných háků do šachty výtahu. Dále bude rozebrána část střechy mezi strojovnou VZT a atikou pro vytvoření transportní cesty pro dopravu nového a vybouraného materiálu. U transportní cesty předpokládáme demontáž rozchodníkových rohoží a osazení krycí ochranné geotextilie a roznášecích OSB desek. U ostatních rozkrytých částí střechy budou provedeny všechny skladby nově. Po dokončení montáží budou znovu provedeny skladby střechy.

Nové ocelové konstrukce budou v interiéru opatřeny nátěrem 2 vrstev antikorozního nátěru Ocelové konstrukce umístění v exteriéru budou žárově pozinkované.

Klempířské prvky budou převážně z lakovaného pozinkovaného plechu. Klempířské prvky na střeše budou z poplastovaných plechů.

Malby na stěnách v jídelně  budou provedeny v pastelových barvách. V ostatních prostorách budou malby bílé. Malby musí být vhodné do prostor s vysokou vlhkostí!!!! V prostorách jídelny musí být do výše 1,5 m malby provedeny jako otěruvzdorné  a omyvatelné.

Součástí stavebních prací jsou i úpravy fasády. Části fasády v místě nových prostupů a oken budou odstraněny. Ponechané části KZS budou odděleny rovným řezem od nově prováděných částí fasády. V místě zazdívek a úprav ostění u nových otvorů osazeno nové kontaktní zateplení fasády (KZS). Vyznačené části fasády budou nově přetaženy perlinkou a lepidlem a silikonovou stěrkovou fasádní omítkou zrnitosti 1,5 mm ve stejné barevnosti jako je stávající fasáda.

Veškeré prostupy konstrukcemi musí být řádně utěsněny při zachování rektifikačních schopností prostupu.

Veškeré použité stavební materiály budou certifikovány. Použité materiály a skladby budou splňovat veškeré tepelně technické, akustické, hydroizolační, požárně bezpečnostní a mechanické vlastnosti dle platných obecně právních předpisů a norem.

Součástí stavebních úprav je kompletní úklid objektu pavilonu D (kromě bytu školníka), včetně umytí oken.

Výtah:

Typ výtahu         osobní/nákladní (jídelní) výtah s dopravou osob

Nosnost              450 kg, 6 osob

Stanice                2, neprůchozí kabina

Zdvih                     3600 mm

Horní patro        3250 mm pod montážní hák

Prohlubeň          750 mm

Šachta                původní bez žádných větších stavebních úprav

Pohon                trakční lanový, stroj nahoře v šachtě, zavěšení 2:1

Nosná lana         4x Ø 6,5 mm

Rychlost             1,0 m/s

Napájecí soustava           3x400V+N+PE/50Hz

Příkon                 3,3 kW

Proud                  9,1 A

Řízení                  Mikroprocesorový řídící systémy s frekvenčním měničem Yaskawa, ve sloupové skříni vedle šachty/ dole

Tlačítka               kulatá v provedení nerez, podsvícená

Komunikace       Spojení na servisní službu přes GSM bránu

Kabina                šířka … 1230 mm; hloubka…. 1000 mm; výška 2080 mm

Provedení          broušený nerez, Altro na podlahu, broušený nerez + madlo, LED osvětlení

Kabinové dveře      automatické BUS ; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Šachetní dveře poloautomatické ruční jednodílné; šířka … 900 mm; výška 2000 mm

Provedení           RAL, s požární odolnosti EW30

Výtah bude napojen na EPS. V případě signálu od EPS musí výtah sjet do nejnižší stanice a musí otevřít kabinové dveře.

b)   konstrukční a materiálové řešení,

Do nosných konstrukcí se v rámci stavebních úprav zasahuje minimálně. Nově bude proveden prostup stropní konstrukcí nad 1NP pro potrubí VZT. Prostoup bude provede následovně: Pro prostup VZT potrubí 1200/1700 mm ve střešním plášti musí být provedeno opatření na podchycení zbytkových částí panelů. Střešní konstrukce je tvořena předpjatými dutinovými panely typu Spiroll tl. 250 mm. Otvorem se jeden panel skladebné šířky 1200 zcela přeruší v délce 1700 mm.

Stávající nástavba na střeše pro VZT jednotku se zmenší odbouráním, doplní se zídka z betonových prolévacích tvárnic (s konstrukčním vyztužením) a podchytávka střechy z 160.

Z průvlaku na průvlak se založí rovnoběžně s panely dva nosníky HE160B (asi 15 mm nad stávající panely s ohledem na průhyb ocele), mezi ně se na obou koncích otvoru vevaří příčníky (výměny) z 120 (podlijí se cement. maltou na panel) s mezerou pro protažení závěsných svorníků. Pod panel s podloží naležato 100 na každou stranu nového tvoru a vyvěsí se pěti závěsy. Závěsem bude závitová tyč M12 kadmiovaná nebo nerezová jakosti 8.8. Po zaktivování (vytvrdnutí malty pod příčníky a dotažení matic závěsů) se diamantovou kotoučovou pilou bez rázů a otřesů postupně po částech vyřeže potřebný otvor.

Dva stávající prostupy 240 a 400/1000 se zabetonují. Po obvodě prostupů se zavrtají trny z bet. ocele profilů R8 (celkem 30 ks pro oba).  Doplní se žebříková síť typu KARI 5/100 x 5/100 a prostupy se zabetonují na výšku 100 mm betonem min. C16/20 - XC1.

Dále budou provedeny prostupy de stěn výtahové šachty po zrušeném výtahu V2. Prostupy nad 1.PP v šachtě těsně pod žlb. věncem neznámého vyztužení a únosnosti se podchytí v rozích úhelníky L100 x 100 x 8. Ve zdivu se vyříznou drážky a do jemné cementové malty se postupně z obou stran osadí úhelníky. Ve dvou místech poblíž ostění budoucího prostupu se ještě skrz stáhnou kadmiovanými závitovými tyčemi M12. V uložení se ev. kaverny vyplní kvalitní cementovou maltou a po jejím vytvrdnutí se opatrně otvory vybourají. Uložení úhelníků (min. 100 mm) je voleno tak, aby se nemuselo zbytečně zasahovat do vnitřních rohů šachty (tzn., že vnitřní úhelníky mohou mít uložení 100 mm i méně).

Prostupy nad 1.NP se v nadpraží ponechají bez překladů, střešní panel Spiroll je nosný od průvlaku k průvlaku.

Nad šachtou se musí osadit dva montážní háky, každý nosnosti 1.15 tun. V určených místech se panel provrtá (prorazí) v dutině pro háky, které se vhodně přikotví k roznášecím plechům P10 x 400 - 400. Ty se podlijí jemnozrnnou cementovou maltou. Po osazení a vytvrdnutí malty se opraví a doplní v daném místě střešní plášť.

Vstupní nevyužívané otvory se plnohodnotně prozdí na vazbu z keramických dutinových tvárnic tl. 240 mm, po obvodě se propojí s okolním zdivem do kapes nebo přes trny z betonářské výztuže. Tím se doplní prostorová tuhost šachty.

Bude proveden nový otvor do fasády objektu jako montážní pro dopravu VZT jednotky do suterénu. Jedná se o nový otvor 2700/2900 mm pro dveře mezi moduly 3 a 4. Obvodové panely jsou kladeny svisle a touto úpravou budou zasaženy tři z pěti. Aby zasažené panely neztratily stabilitu, bude nový otvor bezpečně vystrojen po obvodě ocelí. Zbylá ostění původního obvodového pláště budou vhodně přikotvena ke vloženým ocelovým sloupkům. Pro zajištění se použije na sloupky a nadpraží svařenec z 120 (profily se mezi sebou vzájemně svaří přerušovanými svary), do podloží profil 120 naležato. Ten se k základovému trámu přikotví čtyřmi chemickými kotvami M12.

Nové předsazené schodiště bude realizováno v 1.NP mezi moduly 4 a 5 objektu „D“.

Pro výstup na schodišťovou podestu se vybourá parapet stávajícího okenního otvoru v obvodovém plášti. Ostění se zajistí ocelovou stojkou z 120 s patním a temenním plechem. Plechy se přikotví chemickými kotvami M12 ke spodnímu povrchu krajního průvlaku a k hornímu povrchu spodního průvlaku. K této stojce se vhodně přikotví zbylá část panelu obvodového pláště.

Vlastní schodiště bude ocelové schodnicové s podestou, prvky žárově pozinkované. Konzoly podesty se přes čelní plotny přikotví chemickými kotvami do boku železobetonového průvlaku.

Stupnice budou tvořeny pororoštovými prefabrikovanými stupni šroubovanými do plechových schodnic z P6 x 260 mm. Podesta bude rovněž kryta nosnými pororošty, které se uloží na konzoly z 140 a 180. Ty se budou kotvit přes plotny P18 x 190 – 240 k boku žlb. obvodového průvlaku. Pro každou plotnu bude použito čtyř chemických kotev M16 jakosti 8.8, každá s návrhovou únosností v tahu 74 kN, ve smyku 39 kN.

Schodiště bude opatřeno zábradlím.

Založení u nástupního stupně bude plošné na příčném základovém pasu šířky 400 mm a hloubky základové spáry 1000 mm. Beton C20/25 – XC3.

Nosné konstrukce

c) mechanická odolnost a stabilita.

Areál školy byl postaven koncem 70.let 20 tého století (projekt je z 03/1977). Stavební úpravy budou prováděny v pavilonu „D“ , který je součástí souboru objektů Základní školy Bratří Venclíků.

Jedná se o prefabrikovaný železobetonový sloupový skelet (S1.2) s moduly v obou rovinách 6.0 x 6.0 m. Svislé nosné sloupy 400 x 400 mm podpírají podélně kladené průvlaky tvaru obráceného písmene „T“ (krajní „L“), po obvodě ukončené obvodovým ztužidlem. Strop nad 1.PP i 1.NP (zastřešení) je z dutinových předpjatých stropních panelů typu Spiroll tloušťky 250 mm. Konstrukční výška podlaží je 3.60 m. Obvodový plášť budovy tvoří sendvičový samonosný panel osazený na obvodové ztužidlo. V suterénní části stavby jsou příčné betonové panely kladeny na základové trámy. Na ploché střeše je umístěna zděná nástavba strojovny vzduchotechniky.

Ostatní vnitřní svislé konstrukce jsou nenosné příčky (zděné, plynosilikát) tloušťky 100 - 150 mm, vyzdívané od hrubé podlahy k stropnímu panelu.

Založení stavby je plošné na základových patkách v nezámrzné hloubce.

VELIKOSTI UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ POUŽITÝCH VE STATICKÉM POSOUZENÍ :

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

užitné na plochých střechách : 		          		0.750 kNm-2

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

# ZTI

- Kanalizace

- Vnitřní instalace

Nové zařizovací předměty budou napojeny do stávajících ležatých rozvodů v podlaze 1PP. Část splaškové a tukové kanalizace od jednotlivých zařizovacích předmětů v kuchyni v 1.NP  bude zavěšena pod stropem 1. PP.

Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT Plus odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Odvětrání systému zajistí stávající prodloužené svislé odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky. Závěsné WC a výlevku nenapojovat pomocí husích krků, ale pouze přes HT redukce.

# Odlučovač tuku

V objektu základní školy je kuchyň o denní kapacitě cca 800 obědů. Na základě požadavku provozovatele ZŠ dojde k navýšení kapacity na 900 obědů. Z tohoto důvodu je zpracován projekt na rekonstrukci kuchyně. Ve stávajícím stavu, nebyl v objektu ZŠ lapač tuků instalován. Nově navrhujeme na tukové kanalizaci umístění odlučovače tuku. Do tohoto lapače se napojí pouze odpadní vody s obsahem tuku (od velkokuchyňských dřezů, varných kotlů, vpustí apod.). Do odlučovače nesmí být zaústěny žádné dešťové a nemastné vody z provozů. Lapač tuků bude umístěn v samostatné místnosti v suterénu pavilonu D, která je přímo přístupná z exteriéru objektu. Z lapače tuků bude vysazeno potrubí pro napojení fekálního vozu k odčerpávání nečistot.

- Vodovod

- Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené a teplé vody k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvod v 1. PP je veden ze sousedních prostor pod stropem. Nově bude část páteřních rozvodů přeložena do nové pozice. V rámci přeložek je nutné zajistit funkčnost školnického bytu.

Navržený systém se napojí na stávající rozvod studené, teplé vody a cirkulace v místnosti pro Lapol pod stropem. Trubní rozvody budou vedeny v podhledu, drážkách ve zdi, SDK příčkách a v SDK předstěnách.

Vnitřní rozvody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16. Plastový potrubní systém je určen pro rozvody studené a teplé vody. Po dokončení montáže trubního rozvodu se musí provést tlaková zkouška na zkušební tlak min. 1,5 MPa. Začátek zkoušky je min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému a trvá min. 1 hod. V průběhu tlakové zkoušky může dojít k max. poklesu 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky se provede zápis do zkušebního protokolu. Potrubí se opatří příslušnými armaturami a izolací. Dimenze potrubí jsou kótovány jako plastové potrubí PPR PN 16 vnějším průměrem D. Armatury jsou kótovány v DN (vnitřní průměr).

- Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro ZŠ je centrální. Napojení se provede v místnosti Lapolu pod stropem ze stávajícího rozvodu teplé vody.

- Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV a CV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 5-9 mm (studená voda) a 20 mm (teplá a zpětná voda).

- Zařizovací předměty

Závěsné WC bude se sedátkem, poklopem a podomítkovou splachovací nádrží. Keramická závěsná výlevka s plastovou mřížkou, podmítkovým modulem se samonosným ocelovým rámem. Umyvadla včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Sprcha s vaničkou se zápachovou uzávěrkou a nástěnnou baterií se sprchovací soupravou. Pro umyvadla, výlevky, WC a dřezy se osadí rohové uzávěry. Připojení gastrozařízení – viz projekt Gastrotechnologie

VYTÁPĚNÍ

V  objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a ocelovými rozvody. Páteřní rozvody jsou vedeny pod stropem 1PP převážně podél fasády. Z těchto rozvodů jsou vedeny stoupačky do vyšších pater. Do pavilonu D vedou 2 páteřní trasy od rozdělovače ÚT umístěného ve 2PP v pavilonu B. Jeden páteřní rozvod je pro radiátory a druhý je pro napojení VZT.

V řešených prostorách budou vyměněny a přesunuty vybrané radiátory. Od napojovacího bodu v místnosti pro lapol budou nově provedeny rozvody pro jednotky VZT.

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Napájení objektu je stávající. Do rozvaděče RH jsou přivedeny 2 přívody ze stávající TS.

V rámci projektu nedojde k navýšení stávající hodnoty jištění 315A. Nové rozvaděče budou připojeny ze stávajícího rozvaděče RH. Měření elektrické energie fakturační je beze změn.

Profese systému řízení gastro si zajistí vlastní podružné měření spotřeby elektrické energie gastro spotřebičů

Energetická bilance:

| Celkový soudobý příkon 1.PP [kW]: |  |  |  | 17,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkový soudobý příkon 1.NP – gastro [kW]: |  |  |  | 170,90 |
| Celkový soudobý příkon 1.NP [kW]: |  |  |  | 32,58 |
| Celkem |  |  |  | 220,97 |
| Meziskupinová soudobost |  |  |  | 0,90 |
| Max. Soudobě |  |  |  | 198,88 |
| Výpočtový proud [A] je: |  |  |  | 302A |
| Stávající jištění 315A vyhovuje |  |  |  |  |

- KABELOVÉ ROZVODY

Nové kabelové rozvody budou vedeny převážně pod omítkou nebo v podhledech.

V prostorách jídelny budou použity kabely nehořlavé.

- ROZVADĚČE

V 1.NP budou instalovány 2 nové rozvaděče NN.

Rozvaděč R4.1 bude napájet zařízení gastro a osvětlení v části 1.NP ve které jsou plánovány stavební úpravy.

Rozvaděč R4 bude určen pro napájení běžných zásuvek, VZT a kondenzační jednotky na střeše.

V 1.PP bude instalován rozvaděč R2, který bude napájet elektroinstalaci osvětlení v části 1.PP ve které jsou plánovány stavební úpravy.

Provedení rozvaděčů je patrné ze schémat rozvaděčů a z přehledu okruhů, které jsou součástí přílohy projektové dokumentace. Návaznosti jsou patrné také ze schématu napájení.

## ZÁSUVKOVÉ OBVODY

V řešených prostorech budou instalovány zásuvky 230V/16A IP20 nebo IP44. Zásuvky budou určené pro připojení běžných elektrických zařízení, případně pro zařízení gastro dle soupisů zařízení gastro.

Dle ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 531.3.2 nesmí být součet unikajících proudů za proudovým chráničem větší než 0,3násobek jeho jmenovitého reziduálního vypínacího proudu. Proudové chrániče 30 mA se tudíž nesmí zatěžovat více jak 9 mA unikajícího proudu, což prakticky vylučuje možnost sdružování více obvodů za společné/centrální proudové chrániče.

Jednotlivé zásuvky budou osazeny ve výškách nad podlahou dle ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.10.
Tam, kde bude instalováno více zásuvek vedle sebe, budou umístěny do společných vícerámečků.

Navržené výšky umístění zásuvek jsou uvedeny na výkresech elektroinstalace.

Pro zásuvky 230V napájející gastro technologie se navrhuje použít pod omítkové zásuvky 230V s krytím IP44.

Rozvaděče NN musí odpovídat ČSN EN 61439-1 ed2 (6/2012) - Část 1 - Všeobecná ustanovení a ČSN EN 50274 (10/2002). Rozvaděče musí být vyrobeny vč. všech krycích plechů, van a lišt, svorkovnic, popisů a dalšího drobného materiálu tak, aby rozvaděče byly kompletní, odpovídaly všem platným zákonům, zákonu o shodě a byly kompletní dle posudku výrobce. Součástí dodávky dokumentace každého rozvaděče je prohlášení o shodě. Před rozvaděči NN musí být min. 800mm rovné volné nezastavěné plochy, viz příslušné platné ČSN.

Všechny rozvaděče nízkého napětí. Jejich výroba a zkoušení bude provedena dle normy ČSN EN 61439-1 ed.2 - Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení. Uvažuje se s instalací úplného krytu.

- SVĚTELNÉ OBVODY

Pro návrh osvětlení platí ustanovení norem:

ČSN EN 12464-1 (3/2012) - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: Vnitřní pracovní prostory

Navržené umělé osvětlení bude splňovat zejména požadavky § 12 a 13 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Parametry umělého osvětlení v řešených vnitřních prostorách tak musí odpovídat minimálně následujícím normovým požadavkům ČSN EN 12464-1:

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 23 odst. 3, mohou být stravovací služby poskytovány pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na osvětlení.

Ovládání osvětlení je navrženo klasicky pomocí vypínačů.

Návrhy osvětlení byly provedeny na základě výpočtů s konkrétními typy svítidel. Jelikož výpočty osvětlení nejsou univerzálně zaměnitelné a platí vždy a pouze s konkrétními použitými svítidly, musí být v rámci realizace buďto dodána svítidla, se kterými byly zpracovány přiložené výpočty osvětlení, anebo musí být předloženy k odsouhlasení výpočty osvětlení nové, aktualizované se zamýšlenými svítidly, přičemž výpočtové parametry řešených prostor musí být stejné, jako v původním výpočtu.

Provozovatel bude povinen na pracovišti zajistit pravidelné čištění a trvalou údržbu osvětlovacích soustav ve lhůtách dle požadavků § 45 odst. 10 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí přílohy PD jsou výpočty umělého a nouzového osvětlení včetně protipanického.

Výpočet pro osvětlení jídelny je řešen samostatně.

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Dle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, bod 2.3.5, musí být únikové cesty a východy pracovišť během provozní doby budovy dostatečně osvětleny, a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým požadavkům.

Dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 45 odst. 11, musí být pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením.

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1, musí být nouzovým osvětlením vybavena chráněná úniková cesta a částečně chráněná úniková cesta, pokud nahrazuje chráněnou únikovou cestu.

Nouzové osvětlení je navrženo v rozsahu a dle požadavků ČSN EN 1838, čl. 1 v místech, kde jsou takové soustavy požadovány, což se týká především těch míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům. Požadavky na osvětlení únikových cest a bezpečnostních značek při výpadku normálního napájení jsou podrobně stanoveny normou ČSN EN 50172, která se vztahuje na zajištění nouzového osvětlení na všech pracovištích, či v prostorách přístupných veřejnosti.

Dle ČSN EN 50172, čl. 4.4 je v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty (tj. v halách nebo prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m²) používáno protipanické osvětlení.

Dle ČSN 33 2000-5-56 ed. 3, čl. 560.9.6 musí být napájení normálního osvětlení pro řešené prostory sledováno, přičemž musí být zajištěna opatření, aby místní nouzové osvětlení automaticky svítilo v případě výpadku normálního napájení v daném místním prostoru.

Provozovatel bude povinen vést provozní deník nouzového osvětlení dle požadavků ČSN EN 50172, kapitola 6, a provádět pravidelné denní, měsíční a roční kontroly v rozsahu požadavků kapitoly 7.

Je proveden návrh nouzového osvětlení únikových cest a v prostorech jídelny je navrženo také protipanické osvětlení.

Elektro – Slaboproud

## PZTS

Prostorová ochrana je navržena za použití PIR detektorů pohybu. Plášťová ochrana pomocí magnetů.

Ústředna PZTS bude datově propojena s datovým rackem.

Bude obsahovat GSM modul a internetový modul pro případný přístup zvenčí.

## STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (SKS)

Strukturovaná kabeláž plně respektuje mezinárodní standardy EIA/TIA 568B, ISO/IEC 11801, EN 50173, EN50174, EN 50167, EN 50168, EN 50169 pro strukturovanou kabeláž.

Strukturovaná kabeláž je tvořena do hvězdy, tzn. veškeré zásuvkové vývody budou ukončeny ve stávajícím datovém racku.

Pro budování horizontální kabeláže platí následující základní omezení:

- fyzická délka horizontálního kabelu (např. od zásuvky k propojovacímu panelu) nesmí překročit 90m

- fyzická délka kanálu (od výstupu aktivního prvku ke vstupu do počítače, tzn. fyzická délka horizontálního kabelu plus délky propojovacích kabelů) nesmí překročit 90m.

Strukturovaná kabeláž bude provedena kabelem 4x2x0,5 cat.6

Rozvod strukturované kabeláže bude ukončen v datových zásuvkách odpovídající kategorii 6, v datovém rozvaděči bude kabelový rozvod ukončen v patch panelu cat.6 UTP.

Rozmístění zásuvek bude dle projektové dokumentace. Upřesnění standardů datových zásuvek bude při realizaci. Datové zásuvky sdružovat do vícenásobných rámečků.

Datové zásuvky budou připojeny do stávajícího datového racku, který se nachází v místnosti „Slaboproudá rozvodna“ v 1.PP.

EPS – Elektronická požární signalizace

V prostorách shromažďovacího prostoru – jídelny ZŠ - musí být nainstalována Elektronická požární signalizace. Ve prospěch bezpečnosti je systém nainstalovám v celém požárním úseku N1.05. Zařízení EPS slouží k včasné indikaci a signalizaci požáru již při počátečním stadiu. Umožňuje včasné varování osob v objektu a zabezpečuje včasné zahájení protipožárního zásahu v době, kdy požár není ještě rozšířen. EPS také ovládá a monitoruje další návazná zařízení, která zabraňují rychlému šíření požáru, nebo která umožňují bezpečnou evakuaci osob z objektu.

EPS je navržena tak, aby byla funkčně účelná, hospodárná a úměrná nákladům na požární ochranu ve vztahu k chráněným hodnotám a pravděpodobnosti vzniku požáru.

Použitý systém EPS bude adresný, homologovaný pro použití v ČR, budou použity výhradně schválené komponenty systému, které jsou certifikovány v souladu se souborem norem řady ČSN EN 54-xx. Certifikáty jsou nedílnou součástí dodávky systému.

Předpokládá se zákaz kouření v celém objektu.

Ústředna bude umístěna v 1.PP, v m.č. 0.24 „EPS“, ústředna EPS bude v samostatném požárním úseku. V objektu nebude zajištěna trvalá obsluha EPS proto bude EPS napojena na pult PCO Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy. U vstupu do objektu V 1NP bude umístěn klíčový trezor KTPO, obslužné pole OPPO a v místnosti 0.24 zařízení dálkového přenosu ZDP.

U ústředny elektrické požární signalizace se navrhuje umístit schémata rozmístění samočinných a tlačítkových hlásičů požáru.

Veškerá detekční zařízení systému EPS (automatické, tlačítkové nebo speciální hlásiče) budou instalovány na kruhových sběrnicích systému EPS (dále jen hlásičové linky), vyvedených a ukončených v centrální ústředně EPS. Linky hlásičových linek budou obsazeny pouze detekčními zařízeními, v souladu s ČSN 342710 čl. 6.11 a ČSN 730875 čl. 4.11 není nutné, aby takto řešené hlásičové linky splňovaly požadavky na provedení kabelové trasy se zajištěním funkční integrity při požáru dle ČSN 730848.

Požární hlásiče budou instalovány do nasávacího potrubí VZT jednotky na střeše a na fasádě. Z fasády bude potrubí vstupovat do místnosti 0.16 a 0.08. Hlásiče budou detekovat kouř pomocí adaptéru zavedeného do VZT potrubí.

### Automatické hlásiče

Ochrana objektu je navržena automatickými hlásiči požáru optickými, tepelnými nebo kombinovanými. Rozmístění automatických hlásičů je provedeno dle ČSN 342710, čl. 6.5.1 a s přihlédnutím k charakteru jednotlivých prostor, za účelem eliminace falešných poplachů.

Kombinované multikriteriální hlásiče (opticko teplotní) jsou navrženy pro prostory se zvýšenou možností výskytu falešných poplachů.

Citlivost hlásiče, tj. zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy; citlivost bude možné nastavit ve třech stupních, které je nutné volit s ohledem na zatížení okolí hlásiče zplodinami, na které hlásič reaguje.

Způsob (mód), jakým budou kombinovány vlivy optické a teplotní části multisenzorového hlásiče pro vyhlášení poplachu; jednotlivé části mohou reagovat buď samostatně (jedno z čidel je programově odpojeno), nezávisle (aspoň jedno čidlo musí zahlásit), společně (musejí zahlásit obě čidla) nebo se jejich vlivy mohou sčítat.

Hlásiče instalované ve stavebních dutinách, výtahových, nebo instalačních šachtách budou označeny paralelním signalizačním svítidlem. Pro tyto hlásiče bude zajištěn revizní otvor alespoň 400x400 mm, pro zajištění přístupu při provádění pravidelných revizí. Dle článku 4.2.5 ČSN 73 0875 (Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci PBŘ) ve vazbě na čl. 5.6.3 ČSN 730810 je požární zatížení dle podkladů nad podhledy menší než 2,5 kg.m⁻² (nad podhledy se v nejméně příznivé variantě může vyskytovat na 1 m² max. 2,5 kg hořlavých rozvodů a instalací). Prostor nad podhledy se uvažuje jako součást PÚ, ve kterém se nalézají. Nad podhledem se nikde nebudou vyskytovat svazky kabelů, které by přesahovaly požární zatížení 2,5 kg.mˉ². Ve stropech nejsou instalovány elektrická nebo tepelná zařízení, která by svojí činností mohla vyvolat požár.

### Tlačítkové hlásiče

Tlačítkové hlásiče požáru budou instalovány dle s ČSN 342710, čl. 6.5.6.

- u východů na volné prostranství,

- u vybraných průchodů,

Tlačítkové hlásiče požáru se umisťují v zorném poli osob, a to nejdále 3 m od uvedených únikových dveří, a to ve výšce 1,2 až 1,5 m v souladu s ČSN 342710.

### Signalizační zařízení

Signalizaci stavů systému EPS a ovládání ústředny bude možné provádět prostřednictvím interního ovládacího panelu ústředny. Grafická nástavba není dle čl. 4.13.1 e) ČSN 73 0875 vyžadována.

Vyhlášení poplachového stavu bude signalizováno interní signalizací ústředny EPS. V objektu budou instalovány sirény napájené a ovládané z EPS, které bude zajišťovat výnos poplachu.

Dále u vstupu do objektu jednotek HZS pro požární zásah bude instalováno KTPO, OPPO, ZDP a zábleskový maják.

## SYSTÉM ŘÍZENÍ GASTRO

Popis systému:

V kuchyni budou instalována zařízení gastro technologie, z nichž některá vybraná zařízení je možné odpojovat v závislosti na celkovém odběru el. energie v kuchyni. Výběr zařízení byl proveden společně s projektantem gastro technologie. Zařízení musí obsahovat rozhraní dle DIN 18875.

Komponenty řídícího systému budou umístěny v samostatném rozvaděči R-REG, který bude dodán již vystrojen. Rozvaděč  je umístěn vedle hlavního rozvaděče kuchyně R4.1, ve kterém bude měřen okamžitý příkon.

Kabeláž, od řídících modulů v rozvaděči R-REG k vybraným gastro zařízením je 7Jx1,5mm2 v povrchové úpravě odpovídající danému prostředí instalace.

- VZDUCHOTECHNIKA

Zařízení č.1N bude větrat kuchyň a její pomocné provozy – v 1.NP mytí stolního a provozního nádobí, sklady a výdej exportních nádob. V 1.PP zajistí větrání skladu a hrubé přípravny brambor a zeleniny, mytí termoportů a dalších souvisejících skladů.

Větrací jednotka bude umístěna v 1.PP objektu a bude obsahovat deskový rekuperační výměník s bypassem, přívodní a odvodní ventilátor s frekvenčními měniči, filtraci přívodního i odvodního vzduchu, vodní ohřívač a přímý chladič. Sání čerstvého vzduchu bude provedeno z fasády objektu, výfuk odpadního vzduchu bude vyveden nad střechu objektu stávajícím zděným kanálem. Zdrojem chladu a primárním zdrojem tepla pro dohřev budou tři invertorové kondenzační jednotky, které budou přiváděný vzduch v létě chladit a v zimě dohřívat. Vodní ohřívač je v jednotce instalován jako doplňkový zdroj pro případ výpadku invertorových jednotek a pro chvíle, kdy tyto jednotky budou pracovat v režimu odmražování. Jednotky budou umístěny na střeše.

Přívod vzduchu do větraných prostorů  bude řešen převážně pomocí anemostatů s vysokou indukcí vystupujícího vzduchu (čelní deska z děrovaného plechu). Celý kuchyňský provoz je navržen v mírném podtlaku, aby se kuchyňské pachy nešířily do objektu. (GASTRO technologie není navržena s plynovými spptřebiči). Distribuce vzduchu bude provedena tak, aby vzduch proudil z čistých provozů do provozů nečistých. Převážná část vzduchu bude odsávána přes kuchyňské zákryty s odlučovači tuku, z pomocných provozů přes odsávací ventily.  V odtahovém potrubí bude instalována jímka na kondenzát, která bude připojena na domovní kanalizaci.

Zařízení bude dálkově ovládáno systémem měření a regulace, který bude součástí dodávky jednotky.

Zařízení č.2N bude větrat jídelnu a výdej jídel.  Větrací jednotka bude umístěna na střeše objektu a bude obsahovat deskový rekuperační výměník s bypassem, přívodní a odvodní ventilátor s frekvenčními měniči, filtraci přívodního i odvodního vzduchu a vodní ohřívač. Sání čerstvého vzduchu a výdech odpadního vzduchu jsou situovány v patřičných odstupech. Potrubní trasy jsou osazeny tlumiči hluku. Přívod vzduchu do větraných prostorů  bude řešen pomocí anemostatů s vířivým výstupem vzduchu.  Odpadní vzduch bude převážně odváděn přes kuchyňské zákryty, které budou instalovanými nad výdejními pulty.

Zařízení bude dálkově ovládáno systémem měření a regulace, který bude součástí dodávky jednotky.

Zařízení č.3N bude větrat místnost 0.13 chladící sklad v 1.PP. Vzduchový výkon zařízení vyplývá z tepelného výkonu mrazáků (2 kW) a Δt=6˚C. Odtahový kruhový radiální ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní vzduch bude vyfouknut na fasádu budovy. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem přes samočinnou klapku z fasády objektu.

Zařízení bude ovládáno prostorovým termostatem a bude pracovat jako podtlakové.

Zařízení č.4N bude sloužit k odvětrání místnosti 1.07 skladu organického odpadu.

Na stěně větraného prostoru  bude instalován samostatný odtahový ventilátor se zpětnou klapkou, který se bude spouštět pomocí časového spínače. Výdech bude vyveden do obvodové konstrukce. Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přiveden podtlakem přes samočinnou klapku z fasády objektu.

Zařízení bude ovládáno časovým spínačem.

Zařízení č.5N bude sloužit k odvětrání místností 1.09 umývárna a 1.10 WC pro zaměstnance. Pod stropem větraného prostoru  bude instalován samostatný odtahový ventilátor s automatickou zpětnou klapkou, který se bude spouštět tlačítkem s časovým doběhem. Výdech bude vyveden na střechu objektu Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván z okolních prostorů.

Zařízení č.6N bude sloužit k odvětrání místnosti 0.22 odlučovač tukové kanalizace. Pod stropem větraného prostoru  bude instalován samostatný odtahový ventilátor s automatickou zpětnou klapkou, který se bude spouštět pomocí časového spínače. Odsávací potrubí bude z 1.PP vyvedeno stoupačkou nad střechu objektu. Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z venkovního prostoru přes samočinnou klapku.

Zařízení č. 7N – Toto zařízení bude sloužit k větrání šaten a hygienických zařízení mužů a žen (zaměstnanci) v 1.PP. Pod stropem v podhledu bude osazena kompaktní vzduchotechnická jednotka. Obsahovat bude deskový rekuperační výměník s bypassem, přívodní a odvodní ventilátor s EC motory, filtraci přívodního i odvodního vzduchu a elektro ohřívač. Regulační klapky ovládané servopohony budou rovněž součástí dodávky VZT zařízení.

Sání čerstvého vzduchu bude provedeno z fasády objektu, výfuk odpadního vzduchu bude potrubím vyveden nad střechu objektu. Zařízení je navrženo jako rovnotlaké.

Přívod vzduchu do větraných prostorů  bude řešen pomocí anemostatů s vířivým výstupem vzduchu.  Odpadní vzduch bude odváděn talířovými ventily pro odvod vzduchu. Zařízení bude ovládáno vlastním systémem MaR.

Zařízení č. 8N – odvod tepelné zátěže z místnosti 0.24 ústředna EPS zajistí chladicí jednotka systému SPLIT v nástěnném provedení (s dálkovým ovladačem) a v provedení pro celoroční provoz. Venkovní  jednotka bude umístěna na střeše. Venkovní a vnitřní jednotky budou propojeny potrubím chladiva, trasa bude vedena společně s komunikačním kabelem. Zařízení bude ovládáno vlastním systémem MaR.

Úpravy stávajících zařízení.

Všechna stávající VZT zařízení v rekonstruovaném prostoru budou demontována.

Gastrotechnologie

Stávající provoz školní kuchyně nesplňuje podmínky pro plánovaný počet jídel a zároveň nevyhovuje současným předpisům. Pro výměnu a doplnění strojů a zařízení bude nutné provést nezbytné instalační úpravy elektro, ZTI, VZT a s tím související stavební práce. Pro zlepšení provozních podmínek jsou navrženy dispoziční změny v rámci provozu stávající kuchyně. Cílem je připravit podmínky k vybavení potřebnou technologií s ohledem na současné platné normy a právní předpisy. Provoz je navržen tak, aby splňoval podmínky Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Kapacita a sortiment

Základní údaje:

Počet jídel: …………………………… 800 přihlášených strávníků včetně strávníků z gymnázia

Počet zaměstnanců:…….. …………. 9, předpoklad po dosažení kapacity kuchyně 10

Vedoucí ………………………………. 1

Sortiment: …………………. ………... obědy, 2 druhy hlavního jídla, 1 druh polévky, saláty, kompoty, moučníky…

Nápoje: ……………………………….. čaj, nápoje z výrobníků studených nápojů

Kapacita zadaná pro projekt:…….. 900 jídel

- Koncepční řešení

Vzhledem k výše uvedenému a s přihlédnutím k současným požadavkům na vybavení kuchyní odpovídající kapacity bude navržena obměna varné technologie, zařízení pro přípravu, výdej jídel, mytí nádobí, skladování surovin, chladící technologie a potřebný inventář s využitím stávajícího funkčního vybavení.

Vzhledem k nutnosti rozšířit varnou technologii bude prostor propojen se stávajícími stavebně oddělenými čistými přípravnami i úsekem mytí provozního nádobí. Úseky čistých přípraven budou nově technologicky vybaveny vzhledem k předpokládané kapacitě.

Umývárna stolního nádobí a výdej jídel budou ve stávajících prostorách s tím, že navrhujeme přesunutí dveří mezi provozem a jídelnou, aby bylo dosaženo většího příjmového parapetu a plynulosti příjmu nádobí v umývárně.

Sklady v 1. PP jsou navrženy s potřebným rozdělením jednotlivých komodit surovin. Z pohledu současného plynulého zásobování navržené skladovací prostory budou dostačující i při předpokladu naplnění plánované kapacity. Nově je řešeno sociální zázemí pro personál s rozdělením pro ženy a muže.

Stavební řešení v souvislosti s návrhem technologického vybavení: Největší dispoziční změnou je vybourání příček mezi stávající varnou, čistými přípravnami a umývárnou provozního nádobí, zmenšení denního skladu, dále přesunutí dveří mezi provozem a jídelnou z prostoru umývárny stolního nádobí do prostoru výdeje jídel. V 1. PP je navrženo nové prostorové řešení skladových místností: suchého skladu, skladu DKP, chladících boxů, zmenšení skladu brambor a nově zřízen je chladící sklad. Vzhledem k nutnosti zřízení šatny pro ženy a šatny pro muže bude dispozičně změněno zázemí pro zaměstnance, šatny zaměstnanců, WC a sprchy pro ženy a muže.

Projekt bude zpracovávat technologické řešení celého provozu a bude zahrnovat následující oblasti:

technologickou – technologický tok musí zaručovat maximálně možnou plynulou návaznost činností bez křížení „čistých“ a „nečistých“ cest. Pro vybavení kuchyně technologickým zařízením budou navrženy typy strojů a vybavení s vysokými užitnými parametry, odpovídající všem zákonným podmínkám bezpečnosti práce a vyhovující k jejich užití pro styk s potravinami ve stravovacích provozech. Vybraná zařízení jsou vybavena výstupy pro připojení na kontrolní systém HACCP a systém Sicotronic pro energetickou hospodárnost provozu. Zařízení, která budou připojena na systém Sicotronic musí vyhovovat DIN 18875.

hygienickou – řešením stravovacího provozu budou maximálně vytvořeny podmínky pro naplnění požadavků právních norem platných pro stravovací provozovny. V kontrolním systému HACCP budou popsány všechny kritické body a bude v souladu s platnými předpisy pravidelně prováděno jejich vyhodnocení.

Rekonstrukce vzduchotechniky zajistí požadované klimatické podmínky na pracovišti.

Úprava osvětlení pracovišť bude v souladu s platnými předpisy řešena v části elektroinstalace.

Řešením technologického toku výroby jídel budou vytvořeny podmínky pro naplnění požadavků právních norem platných pro stravovací provozovny:

- nařízení EP a rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin,

- vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb. o školním stravování,

- nařízení EP a rady (ES) č. 178/2002 o potravinovém právu,

bezpečnostní – podmínky bezpečnosti a hygieny práce budou zajištěny potřebnými úpravami instalací včetně stavebních úprav, uplatněním vhodných technologických zařízení a provozním řádem.

Nově navržený provoz bude v souladu s vládním nařízením 361/2007 platným od 1. 1. 2008, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zásady provozního řešení:

1. NP:

Hlavní provoz v 1. NP bude dispozičně změněn, bude ve stávajících prostorách, ale vybouráním příček bude dosaženo využitelnějšího prostoru kuchyně s tím, že kromě dostatečného místa pro konvektomaty, bude získán prostor pro dva varné bloky, potřebné čisté úseky přípraven a mytí provozního nádobí.

V kuchyni m. č. 1.14 budou instalovány tři multifunkční zařízení se třemi druhy provozu: vaření, fritování a pečení, a dále je navrženo rozšíření stávající kapacity konvektomatů o 40 GN 1/1 v provedení 2x stávající konvektomat 6xGN 2/1 umístěný ve výdejně a 1 x konvektomat kapacity 20xGN 1/1 umístěný u přípravy těsta. Nově budou instalovány další dva konvektomaty o kapacitě 20x GN 1/1. Dostatečná kapacita pro udržování jídel v požadované teplotě a kvalitě před výdejem bude zajištěna kromě využití konvektomatů také udržováním pokrmů ve vyhřívaných vozících s přivlhčením.

Varná technologie je dále umístěna ve dvou blocích. V prvním bloku budou tři multifunkční zařízení, jedno zařízení 100 l a dvě zařízení 150 l, budou doplněna neutrálními plochami. V druhém bloku budou instalovány tři kotle, varná deska a neutrální plochy. Druhý blok tepelných spotřebičů bude sestaven z kompatibilních výrobků. Všechny spotřebiče a neutrální plochy budou ve varném bloku propojeny vodotěsným a nečistotám odolným bezespárovým zámkovým systémem. Pro varné bloky a konvektomaty budou instalovány VZT zákryty a podlahové vpusti v potřebné velikosti. V úseku varné technologie budou zachovány pouze dva stávající konvektomaty.

Ve kuchyni budou dále prostory na parkování vyhřívaných vozíků, manipulačních vozíků k multifunkčním zařízením a náhradního vozíku ke konvektomatům. Navrženy jsou pracovní plochy pro práci s hotovými pokrmy a úseky přípraven.

Pro úsek přípravy těsta bude zachován stávající univerzální robot, bude repasován podle dané specifikace. Úsek pro vařené těsto bude doplněn elektrickým kráječem knedlíků na mobilním podstavci.

V úseku přípravy masa bude také příprava vajec. Pro přípravu masa je navržen nový mlýnek na maso na mobilním podstavci. Pro míchání mělněných mas bude využíván stávající univerzální robot, který bude rovněž repasován. Dále bude úsek přípravy masa a vajec vybaven chladící skříní.

V úseku čisté přípravy zeleniny je vzhledem k reálnému počtu jídel 900 navržen krouhač zeleniny s vozíkem. Připravená zelenina bude použita pro přípravu salátů a převážena k tepelné úpravě. Dále bude úsek zeleniny vybaven chladícím stolem a nářezovým strojem.

Pro umývání provozního nádobí je navržena instalace mycí linky se stávající myčkou provozního nádobí, dvěma manipulačními vozíky na koše do myčky a dvěma dřezy. Odkládací a skladovací regály jsou mobilní, aby bylo možné účelně využít prostor s ohledem na danou potřebu kuchyně. Pro tyto účely bude nově sloužit prostor získaný zmenšením denního skladu. Pro myčku provozního nádobí bude instalován VZT zákryt odpovídajících rozměrů a podlahová vpusť.

V kuchyni budou instalována dvě nerez umývadla s kompletem: zásobník ručníků, zásobník mýdla a koš na použité ručníky, a to u přípravy masa a zeleniny.

Umývárna stolního nádobí m.č. 1.19 bude ve stávajícím prostoru a je počítáno s instalací dvou vysoce výkonných průchozích myček s příslušenstvím. Obě mycí linky budou bezprostředně navazovat na parapet příjmu použitého nádobí, který bude zvětšen o prostor dveří. V umývárně stolního nádobí budou instalovány VZT zákryty odpovídajících rozměrů a podlahová vpusť.

Výdej jídel m. č. 1.18 bude ve stávajícím prostoru. Navrhujeme mobilní výdej, tedy instalaci celistvého výdejního parapetu na stavebně připravenou zídku. Podle skutečného počtu vydávaných jídel bude možné využití tří výdejních vozíků o kapacitě 3x 3GN1/1 až 4x 3GN1/1 doplněných dvoutubusovými ohřívači talířů. Nabídka salátů bude probíhat stávajícím způsobem z chladící vitríny na konci výdejní linky. Záložní zásoba pro výdej salátů a ostatní studené nabídky bude v chladící skříni.

Pro přípravu teplých nápojů bude v prostoru výdeje instalován výrobník teplých nápojů. Hotové nápoje budou odváženy na vozících a v jídelně nabídnuty stávajícím způsobem.

Pro udržování jídel před výdejem bude požíváno stávajícího konvektomatu o kapacitě 6x GN2/1 a dvou vyhřívaných vozíků o kapacitě 15xGN 1/1.

Stávající systém pro stravování, tedy evidence strávníků, objednávkový systém a skladová evidence bude i nadále využíván. V rámci rekonstrukce bude v části elektro řešeno silnoproudé i slaboproudé vedení s ohledem na umístění jednotlivých komponent systému.

V prostoru mezi umývárnou a výdejnou bude instalováno nerez umývadlo s kompletem: zásobník ručníků, zásobník mýdla a koš na použité ručníky.

Zachován zůstává denní sklad surovin v m. č. 1.13, je jen mírně zmenšen, aby byl získán větší prostor u mytí provozního nádobí.

Úklidová komora s výlevkou je v m.č. 1.03, kde je i regál na uskladnění čistících prostředků a změkčovač pro úpravu vody pro myčky stolního nádobí, myčku provozního nádobí, konvektomaty a duplikátory kotlů. Rozvod upravené vody bude řešen v části ZTI.

V 1. NP je prostorově zachován příjem surovin m. č. 1.01, který bude vybaven novou váhou.

Pro uložení organického odpadu bude nově sloužit místnost m. č. 1.07, kde bude instalována chladící komora na organický odpad se dvěma popelnicemi, podlahová vpusť a přívod vody pro možnost mytí nádob na odpad.

V původním chladícím boxu m. č. 1.06 bude sklad použitých obalů.

Denní místnost je ve stávajícím prostoru m. č. 1.04, bude zde instalována malá kuchyňská linka a chladící skříň pro potřeby zaměstnanců. Nezměněno je umístění WC pro personál a předsíňky.

Výhledově je počítáno s možností expedice jídel mimo budovu školy. Jako příprava na tuto činnost je v 1. NP nově zřízena místnost číslo 1.11 u vstupu do kuchyně, kde bude jídlo připravováno k expedici.

Pro mytí a skladování termoportů bude připraven prostor v 1. PP v m. č. 0.12.

Svislá doprava mezi 1PP a 1NP bude zajištěna osobonákladním výtahem.

1. PP:

V prostorách skladů v 1. PP je umístěna hrubá přípravna zeleniny a brambor m. č. 0.18. Bude zde instalována škrabka brambor s příslušenstvím na hrubou přípravu brambor a zeleniny. Pracoviště bude vybaveno umývadlem s kompletem: zásobník ručníků, zásobník mýdla a koš na použité ručníky.

Sklad brambor a zeleniny m. č. 0.17 bude zmenšen, aby bylo možné umístit novou VZT jednotku.

Sklad DKP a suchý sklad jsou v nových prostorách m.č. 0.10 a 0.11, jsou větší než stávající sklady a budou vybaveny novým novými regály a dřevěnými rohožemi. Ve skladu DKP se počítá i se skladováním rezervních termoportů pro výdej jídel mimo budovy školy.

Nově zřízen bude sklad pro chladící a mrazící techniku m.č. 0.13, který bude kompletně vybaven novou chladící a mrazící technikou.

Nově umístěny jsou dále chladící boxy m. č. 0.15 CHB na tuky a mléko, m.č. 0.14 CHB na zeleninu a ovoce, jsou větší než stávající chladící sklady a budou vybaveny novým skladovacím zařízením.

Sklad konzerv m.č. 0.19 a sklad čistících prostředků m.č. 0.20 jsou navrženy ve stávající skladovací části provozu a budou vybaveny novými regály a dřevěnými rohožemi.

V m. č. 0.01 bude nově zřízena prádelna. Pracoviště bude vybaveno umývadlem s kompletem: zásobník ručníků, zásobník mýdla a koš na použité ručníky.

Úklidová místnost je navržena m. č. 0.02.

Sociální zázemí zaměstnanců je navrženo dispozičně nově a umožňuje rozdělení pro ženy a muže.

Zásobování pitnou vodou pro provozovnu bude z vodovodní přípojky veřejného vodovodu. TUV bude zajištěna stávajícím způsobem. Pro konvektomaty, kotle a myčky bude upravována voda automatickým změkčovačem.

Odpadní vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace, z části provozu přes lapol.

Použité stroje a zařízení budou provozovány na elektrickou energii, 230 V a 400 V. Rozvody elektrické energie budou provedeny podle platných norem a budou zohledněna pracovní prostředí, ve kterých budou instalovány.

Kovové části technologických zařízení budou chráněny vzájemným pospojováním a propojením na zemnicí okruh (projekt elektro).

Ve stravovacím provozu nebudou instalovány plynové spotřebiče.

Stavební úpravy budou spočívat ve vytvoření legislativou požadovaných hygienických podmínek pro uvažované činnosti v rekonstruované kuchyni. Povrch stěn do výšky min. 2000 mm bude obložen novým keramickým obkladem, obnoveny budou kompletně i povrchy podlah. Podrobný popis povrchů podlah a úpravy stěn jsou uvedeny v legendě místností ve výkresech stavební části.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Jedná se především o zařízení VZT a Gastrotechnologie – viz popis výše

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatná část.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Neposuzuje se. Do pláště budovy se zasahuje minimálně.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Projektem vzduchotechniky je řešeno nucené větrání všech prostor dotčených stavebními úpravami, kromě stávající skladů v 1PP s okny. Výčet parametrů pro návrh a provedení VZT zařízení:

Vnější výpočtové hodnoty:

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

léto    +32 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -16 oC

léto    +20 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

léto 	 62 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima   0,8 g/kg

léto   10,5 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

Kuchyně:

- teplota vzduchu : 			zima: 	+22± 2 oC	léto: 	+28± 2 oC

- relativní vlhkost vzduchu		           negarantována	negarantována

Jídelna, kantýna:

- teplota vzduchu : 			zima: 	+22± 2 oC	léto: 	negarantováno

- relativní vlhkost vzduchu		           negarantována	negarantována

2.2 Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

Množství větracího vzduchu v kuchyni:				  40 x/hod

Množství větracího vzduchu v zázemí kuchyně:	       10-20 x/hod

Min. rychlost vzduchu ve volném průřezu digestoří:  	   0,16- 0,2 m/s

Výměna vzduchu ve skladu odpadků:	  	 		 10 x/hod

Výměna vzduchu ve skladech:		  	 		1-2 x/hod

2.3 Maximální hladiny hluku:

Jídelna:								50 dB(A)

Kuchyně, zázemí:							55 dB(A)

Sociální zařízení:							55 dB(A)

Strojovny, technické prostory:					75 dB(A)

Hladina hluku na hranici pozemku:				50 dB(A)

(provoz 6-22 hod.)

Provozní doba všech zařízení kromě zař.č.3 se bude pohybovat v rozmezí 6:00-22:00 hod.

Vytápění

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava se zdrojem CZT. Do vytápění prostor se drobně zasahuje v místech osazení nové gastrotechnologie či dveří. Rozvody k VZT jednotkám budou provedeny z větší části nově.

Osvětlení

Prostory s pobytem osob jsou osvětleny přirozeně okny. Veškeré dotčené prostory jsou osvětleny i uměle. V projektu elektro je doložen výpočet intenzity osvětlení v  prostorách, do kterých se zasahuje v rámci stavebních úprav.

Zásobování vodou

Nový rozvod studené i teplé vody se napojí na stávající rozvody v objektu v 1PP

Likvidace odpadu

Tříděný (papír a lepenka, sklo, plasty, bio, objemný odpad, nebezpečný odpad) a netříděný - bude ukládán do odpadních kontejnerů umístěných na pozemku ZŠ. Bioodpad z provozu kuchyně bude ukládán do skladu odpadků při nakládací rampě v 1.NP.

Řešení ochrany proti hluku

Obvodové konstrukce, výplně otvorů a skladby stropů musí odpovídat z hlediska zvukové a vzduchové neprůzvučnosti nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – tj. nesmí být překročeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod. Předpoklad je, že se budou stavební práce provádět během letních prázdnin.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neposuzuje se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu ani v rizikovém území.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavby se netýká

d) ochrana před hlukem,

Stávající stavební obvodové konstrukce včetně otvorových výplní svými vlastnostmi dostatečně ochrání vnitřní prostory před hlukem pronikajícím z venkovního prostoru.

e) protipovodňová opatření,

Stavby se netýká

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Jiné účinky nemají na stavbu vliv.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do stávajících napojovacích míst technické infrastruktury nebude zasahováno.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Připojení na místa technické infrastruktury je stávající a kapacitně dostačující.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Navrhované stavební úpravy nemají na dopravní řešení vliv.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je stávající.

- doprava v klidu,

Plánované stavební úpravy nemají vliv na dopravu v klidu.

d) pěší a cyklistické stezky.

Jedná se o zástavbu, kde silnice jsou lemovány chodníky pro pěší. Cyklistická stezka zde není vymezena.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavby se netýká.

b) použité vegetační prvky,

Stavby se netýká.

c) biotechnická opatření.

Stavby se netýká.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá vliv na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, odpady a půdu. Jedná se o převážně o stavební práce uvnitř objektu.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu s platným zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

S veškerými odpady ze stavební činnosti musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech v platném znění

Upozorňujeme především na ustanovení § 3 (odpadové hospodářství a jeho hierarchie), zvláště pak odst. 2 (Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí je příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění), dále ustanovení § 13 (Obecné povinnosti při nakládání s odpady), zvláště odst. 1 písm. e) a ustanovení § 15 (Povinnosti původce odpadu).

Odpady při užívání (komunální odpad) se neposuzují. Zůstávají stejně jako doposud.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

K dané stavbě se neposuzuje.

d)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neposuzuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nevznikají požadavky na ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Pro danou stavbu se neposuzuje.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Odběr elektrické energie (pro připojení staveništního rozvaděče) pro stavební práce bude napojen na stávající rozvaděč v rozvodně ZŠ. Přívod vody bude napojen na stávající rozvody vody. Na odbočku na potrubí pro staveništní odběr  bude osazen vodoměr pro odečtení spotřeby.

b) odvodnění staveniště,

Stavby se netýká.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd k objektu slouží stávající místní obslužná komunikace – ulice bez jmenného označení.

V případě potřeby záborů veřejného prostranství je nutné před započetím stavebních prací požádat ODO ÚMČ P14 o rozhodnutí k zvláštnímu užívání se všemi k tomu potřebnými doklady a to i pro základní zajištění místa na komunikaci pro přesun materiálu.

Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nemá negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Suť při bouracích pracích, manipulaci a přepravě bude kropena. Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

V době od 21,00 do 7,00 hodin musí být dodržován noční klid. Přístupy na staveniště budou zamezeny nepovolaným osobám

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Dočasné zábory veřejných ploch se předpokládají při severní fasádě pro vytvoření manipulační plochy staveniště pro nakládání s vybouraným materiálem ze střechy. Zde bude prostor po dobu stavby oplocen, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaným osobám do prostoru staveniště. Oplocení bude provedeno tak, aby byl zajištěn přístup k zařízením (uzávěrům a rozvodným skříním) správců inženýrských sítí – PRE, PVK, PT, THMP.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Stavba nevyžaduje

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Hospodaření s vybouranými materiály

Vybourané materiály budou na staveništi tříděny. Kovový materiál bude odvážen do sběrných surovin, beton, a kámen budou odvezeny k recyklaci, ostatní materiály budou odváženy na vhodné skládky.

Nakládání s odpady

Odpad bude tříděn.

Zatřídění odpadu

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě:

| Poř. č. | Název | Kategorie | Kód odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | 08 01 11 |
| 2 | Papírové a lepenkové obaly | O | 15 01 01 |
| 3 | Plastové obaly | O | 15 01 02 |
| 4 | Dřevěné obaly | O | 15 01 03 |
| 5 | Směsné obaly | O | 15 01 06 |
| 6 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek | N | 15 01 10 |
| 7 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | 15 02 02 |
| 8 | Beton | O | 17 01 01 |
| 9 | Cihly | O | 17 01 02 |
| 10 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | 17 01 06 |
| 11 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 17 01 06 | O | 17 01 07 |
| 12 | Dřevo | O | 17 02 01 |
| 13 | Sklo | O | 17 02 02 |
| 14 | Plasty | O | 17 02 03 |
| 15 | Izolační materiál obsahující nebezpeč. látky | N | 17 06 03 |
| 16 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 03 | O | 17 06 04 |
| 17 | Barvy, lepidla a pryskyřice | N | 20 01 27 |
| 18 | Směsný komunální odpad | O | 20 03 01 |
| 19 | Biologicky rozložitelný odpad (kácení dřevin) | O | 20 02 01 |
| 20 | Uliční smetky | O | 20 03 03 |

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Odtěžení 0,5 m3 zeminy v místě základu pro vyrovnávací schodiště.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Stavba má minimální negativní vliv na okolí a životní prostředí. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 272/2011, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v Laeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h.

Odpady ze stavební činnosti budou tříděny, v maximální míře recyklovány a odváženy na řízenou skládku k ekologické likvidaci. Před uvedením stavby do provozu budou předloženy doklady o odstranění odpadů. Při stavbě nebudou ohroženy žádné stávající dřeviny. Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády č. 148/2006, tj. hluk ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

Hluk

Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 272/2011 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat platná nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů:

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti:

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí:

- uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů

- nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou

### Vibrace

Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví platné Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací.

### Prašnost

V průběhu provádění bouracích  je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti. Dohoda o termínu provedení prací mimo návštěvní dny, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech apod..

Ochrana povrchových a podzemních vod

V průběhu výstavby nedochází ke znečišťování povrchových vod a ohrožování kvality podzemních vod.

### Odpady

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení platných zákonů a zákonných opatření:

Povinnosti původce odpadu: Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven zákonem. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP.

Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat platný zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při této stavbě není nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Všechny konstrukce musí být provedeny dle ČSN (a musí odpovídat ČSN). Odborné práce musí provádět odborná firma (nebo patřičně kvalifikovaní řemeslníci). Při nejasnostech a podezřeních musí být neprodleně přivolán statik.

Je nutno dodržovat projektovou dokumentaci, odchylky od ní nebo od stavu předpokládaného v dokumentaci je nutno konzultovat s projektantem.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Řešené stavby se netýká.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Doprava materiálu a suti bude prováděna určenými trasami.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Co největší rozsah stavebních prací bude prováděn mimo provoz školy v době letních prázdnin. Část objektu, kde budou probíhat stavební práce, bude uzavřena tak, aby se zabránilo šíření prachu do ostatních částí ZŠ.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Dohoda o termínu provedení prací mimo provoz školy, zajištění bezpečné a čisté dopravy stavební suti v uzavřených obalech. Hlučné práce budou prováděny o letních prázdninách.

- Vystěhování vybavení z prostor stavby

- Fotografická pasportizace prostor stavby a přilehlých prostor

- Provedení protiprachových stěn, oplocení staveniště, ochrana ponechávaných prvků (zábradlí, oken, dveří….)

- Ověření okruhů elektro, vyznačení rozvodů, které nesmí být při bouracích pracích dotčeny, vyznačení přípojných bodů, které nesmí být bouracími pracemi dotčeny

- Ověření umístění a spár panelů v 1PP v místech kde budou bourány otvory

- Vypuštění médií z instalací, které se budou demontovat

- Odpojení elektro instalací určených k demontáž

- Vybourání montážního otvoru v 1PP (po provedení statického zajištění)

- Demontáže rozchodníkových vrstev z ploché střechy v místě transportní cesty a budoucích zásahů

- Demontáže podhledů

- Demontáže instalací a technologického vybavení z prostor 1PP, 1NP a střechy pavilonu D.

- Vybourání příček a podlah dle bouracích výkresů, otlučení omítek a obkladů

- Vybourání části strojovny VZT na střeše

- Statické podchycení panelu v jídelně a vytvoření nového prostupu ve stropě jídelny pro VZT

- Provedení spádových vrstev a hydroizolací na střeše

- Napojení nových páteřních rozvodů kanalizace pod podlahou

- Obnovení podkladních betonů v 1PP v místech zásahů do podlah, obnovení hydroizolací

- Výstavby nových příček, osazení nových zárubní dveří

- Provedení nových páteřních instalací

- Provedení rastrů podhledů

- Vybourání oken a dveří ve fasádě, které budou vyměněny za nové

- Osazení nových výplní otvorů

- Osazení ocelového předsazeného schodiště

- Provedení úprav fasády – nový KZS + stěrková omítka

- Osazení klempířských prvků na fasádě

- Provedení vnitřních omítek

- Dokončení rozvodů instalací, vč instalace VZT jednotek

- Dokončení úprav střechy. Tepelné izolace a hydroizolace, klempířské prvky na střeše

- Povrchové úpravy podlah a stěn

- Dokončení podhledů

- Provedení obkladů

- Montáž výtahu

- Vymalování prostor

- Osazení zařizovacích předmětů, montáž otopných těles, montáž osvětlení,

- Montáž nových vnitřních dveří

- Nastěhování vybavení interéru

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

V rámci vodohospodářského řešení dojde k osazení nového lapače tuků na splaškové kanalizaci. Lapač bude osazen v 1PP v samostatné oddělené místnosti, která bude přístupná z venkovního prostoru. Místnost pro Lapol bude samostatně odvětraná.

V objektu základní školy je kuchyň o denní kapacitě cca 800 obědů. Na základě požadavku provozovatele ZŠ dojde k navýšení kapacity na 900 obědů. Z tohoto důvodu je zpracován projekt na rekonstrukci kuchyně. Ve stávajícím stavu, nebyl v objektu ZŠ lapač tuků instalován. Nově navrhujeme na tukové kanalizaci umístění odlučovače tuku AS-FAKU velikosti 8. Do tohoto lapače se napojí pouze odpadní vody s obsahem tuku (od velkokuchyňských dřezů, varných kotlů, vpustí apod.). Do odlučovače nesmí být zaústěny žádné dešťové a nemastné vody z provozů.

Lapač bude odvětrán přes dešťový svod samostatným potrubím DN110 nad úroveň střechy. Lapač tuku se osadí na základovou betonovou desku. V lapači tuků bude umístěno potrubí na odtah kalů. Konec potrubí bude osazen koncovkou pro připojení fekálního vozu.

## Volba typu a jmenovité velikosti lapáků tuku

| Seznam vybavení kuchyně: | Počet: | Qs |
| --- | --- | --- |
| Varný kotel - odtok prům. 25 mm | 9 | 1,8 |
| Dřez s pachotěsným uzávěrem - odtok prům. 50 mm | 10 | 3,0 |
| Myčka na nádobí | 2 | 1,8 |
| DN 15 R 1/2 | 3 | 0,4 |
| DN 20 R ¾ | 9 | 1,8 |
|  | Suma l/s | 8,78 |
| Součinitel zohledňující teplotu přítoku = 60°C ft | 1 |  |
| Součinitel hustoty tuku/oleje 0,91 g/cm3 fd | 0,68 |  |
| Součinitel zohledňující vliv čisticích prostředků fr | 1,3 |  |
| NG = Qs * ft * fd * fr | = | 7,8 |

Hodnoty EL:

Předpokládané výstupní znečištění při běžném zatížení odpadních tukových vod: 70mg/l EL.

V Praze 03-04/ 2022

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět