Akce :

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBEN, ROZŠÍŘENÍ ODBORNÝCH UČEBEN

ZŠ Vybíralova

Praha 9  - Černý Most

Vypracovala :

Ing. Martina Doubková

V údolí 16

165 00 Praha 6

IČO 12 614 793

tel. +420 777 017 246

martina.doubkova@email.cz

Datum :                                                                   Paré č. :

únor 2019

Obsah :

D1.3.

Požárně bezpečnostní řešení

### Požárně bezpečnostní řešení

Pro vypracování této zprávy bylo použito ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, ČSN 73 08 02 Nevýrobní objekty, další navazující normy a vyhlášky.

Jedná se o dispoziční změny v části 3. NP základní školy, tyto prostory dnes slouží jako kinosál se strojovnou VZT a skladem, nově zde budou zřízeny 2 propojitelné učebny a kabinet. Stavební úpravy se dotknou i stávajícího navazujícího kabinetu. Budou zvětšena některá okna a bude upraveno stávající zateplení obvodových stěn, které zde bylo zřízeno cca před 5 lety. V rámci stavebních úprav bude demontována VZT v kinosálu, bude zřízena nová elektroinstalace. Bude odstraněna zvýšená podlaha v sále a položeny nové podlahové krytiny.

Škola je z konce 80 tých let 20. století (projekt rok 1985). Jedná se o montovaný železobetonový skelet opláštěný plynosilikátovými panely. Objekt má 4 nadzemní užitná podlaží. Požární výška je cca 10,5 m a konstrukční systém je nehořlavý.

Požární úseky

Rozdělení na požární úseky:

N 3.01 – kabinet (stávající) a obě učebny, o ploše 18,1 m2

N 3.02 – obě učebny, o ploše 154 m2

N 3.03 – kabinet (nový) o ploše 27 m2

Velikost největšího požárního úseku je cca 21 m x 7,5 m. Mezní rozměry pro a = 0,9 a nehořlavý konstrukční systém jsou 59,5 m x 37,4 m. Vyhovuje velikost všech požárních úseků.

Požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti

Požární zatížení bylo stanoveno podle ČSN 73 08 02 a výpočet je uveden níže :

N 3.01 –  kabinet

pv = (pn + ps ) . a . b . c = (50 + 5) . 1,1 . 0,52. 1,0 =  31,5 kg/m2

III. SPB

N 3.01 –  učebny

pv = (pn + ps ) . a . b . c = (35 + 12) . 0,9 . 0,65. 1,0 = 27,5  kg/m2

ve stálém požárním zatížení je zahrnuta i dělící příčka

III. SPB

N 3.02 –  kabinet

pv = (pn + ps ) . a . b . c = (50 + 5) . 1,1 . 0,67. 1,0 =  44 kg/m2

III. SPB

Sousední požární úseky jsou také uvažovány ve III. stupni požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

Požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti a druhu jsou uvedeny v následující tabulce.

| stavební konstrukce | III.SPB |
| --- | --- |
| požární stěny a stropy nadzemní podlaží | 45 |
| požární uzávěry otvorů nadzemní podlaží | 30DP3 |
| obvodové stěny, které nezajišťují stabilitu objektu nadzemní podlaží | 45 |
| nosné konstrukce uvnitř objektu, které zajišťují stabilitu objektu nadzemní podlaží | 45 |

Požární pásy se pro objekt o výšce do 12 m nepožadují.

Prostupy rozvodů a instalací mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou mít požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 08 02 (73 0804), v případě VZT zařízení s ČSN 73 0872.

Těsnění prostupů se provádí :

a/ realizací požárně bezpečnostního zařízení - systémového výrobku požární přepážky nebo ucpávky s požární odolností EI (u konstrukcí EI, REI) nebo EW (u konstrukcí EW, REW) nebo

b/ dotěsněním (dozděním, dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tl. konstrukce, toto nelze realizovat v případě že se jedná o prostupy do chráněných únikových cest, požárních a evakuačních výtahů a v dále uvedených případech :

1/ jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou, potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí musí být A1 nebo A2 a to s přesahem na obě strany konstrukce min. 500 mm nebo

2/ se jedná o jednotlivý prostup samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být ve zděné nebo betonové ale i v sádrokartonové a sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

#### Podle bodu b/ se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost min. 500 mm.

Posouzení stavebních konstrukcí

Konstrukčně se jedná o montovaný železobetonový skelet.

Stropy, sloupy vyhovující požadavku na požární odolnost REI45, R45. Obvodové stěny z plynosilikátových panelů tl. 250 mm mají požární odolnost min. EW30.

Stávající příčky ve funkci požárních stěn jsou zděné z děrovaných cihel tl. min. 150 mm, jejich požární odolnost je min. EI60. Nová příčka tl. 150 mm, která odděluje požární úseky N3.02 a N3.03, je zděná z cihel nebo pórobetonu, její požární odolnost je min. EI60.

Obvodové stěny jsou již v současnosti zatepleny polystyrenem, je i nadále vyhovující, není zapotřebí opětovně posuzovat.

Požární uzávěry (dveře) budou osazeny nově, typu EW 30DP3-C, jedná se o dveře z učeben a kabinetů na chodbu, celkem 4 ks.

Na fasádě budou doplněny mezi okny plechové tabule.

- povrchové úpravy, podhledy

V konstrukcích podhledů nesmí být užito hmot, které při požáru jako hořící odpadávají či odkapávají (zkouška dle ČSN 730865), všechny povrchy tvoří klasická omítka, tedy vyhovuje.

Třídy reakce na oheň použitých materiálů :

cihelné zdivo, ocel, beton, pórobeton.... A1

polystyren (stávající) ... E

Únikové cesty

Stávající únikové cesty nejsou touto úpravou dotčeny, z učeben je možnost úniku 2 směry přes chodbu do schodišť, které tvoří chráněné únikové cesty.

Původní využití řešených prostor byl kabinet, kinosál a strojovna VZT. Kapacita kinosálu byla 110 osob k sezení a 15 účinkujících, tedy 125 x 1,3 = 162 osob.

Nové učebny mají kapacitu 30 a 34 míst v lavicích a 2 vyučující, celkem 66 x 1,3 = 86 osob.

Nedojde tedy k navýšení počtu osob.

Součinitel a se snižuje, nedojde k prodloužení mezních délek únikových cest.

Délky a šířky únikových cest jsou i nadále vyhovující.

Odstupové vzdálenosti

Požárně otevřené plochy se zvětšují, požární zatížení se zvyšuje, proto byly odstupové vzdálenosti posouzeny.

N3.01

odstupová vzdálenost je 2,65 m (okno délky 2,4 m, výšky 2,38 m, 100 % požárně otevřených ploch, pv = 31,5 kg/m2)

N3.02

odstupová vzdálenost je 3,8 m (délka 21 m, výška 2,38 m, 70 % požárně otevřených ploch, pv = 27,5 kg/m2)

N3.03

odstupová vzdálenost je 2,75 m (délka 2,45 m, výška 2,38 m, 88 % požárně otevřených ploch, pv = 44 kg/m2)

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední objekty ani sousední pozemky a je vyhovující. Požárně nebezpečný prostor nepřekračuje stávající požárně nebezpečný prostor ostatních podlaží a proto se ani nevykresluje.

Technická zařízení

Vytápění

Vytápění je z výměníkové stanice, nemění se.

Vzduchotechnika

Umělé větrání se v dotčených prostorách kompletně ruší, nově bude větrání pouze  přirozené.

#### Elektrická zařízení

Elektroinstalace musí být provedena podle stanoveného prostředí v souladu dle ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1.

Na elektrické kabely, které neslouží pro protipožární účely, se vztahují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.3. Pokud jsou kabely uloženy volně bez další ochrany (požadovaná požární odolnost EI30) a pokud hmotnost hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg na m3, pak se dále neposuzují. Kabely jsou vedeny pod omítkou, vyhovuje.

Zařízení pro protipožární zásah

Příjezd požárních vozidel je možný přímo k objektu. Nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou vzhledem k výšce objektu požadovány.

Potřeba požární vody je 6 l/s. Zásobování vodou je možné z podzemních hydrantů v ulici osazených na DN min. 110 mm, hydranty jsou do požadované vzdálenosti 150 m od objektu.

Pro požární úseky nejsou vnitřní odběrní místa požadována, protože součin požárního zatížení a půdorysné plochy je menší jak 9000, v objektu jsou však stávající vnitřní hydranty.

V požárních úsekách budou rozmístěny výstražné a bezpečnostní tabulky a informativní značky pro označení únikových cest, únikových východů, věcných prostředků požární ochrany.

V dotčené části budou celkem umístěny 3 přenosné hasicí přístroje práškové s hasicí schopností 34A

Hasicí přístroje budou umístěny na dobře viditelném a trvale přístupném místě, rukojeť přístroje má být ve výšce 1500 mm nad podlahou.

Ing. Martina Doubková

autorizovaný inženýr

pro požární bezpečnost staveb