Stavební úpravy učeben, rozšíření odborných

tříd v ZŠ  Vybíralova,  Praha 9 – Černý Most

Elektroinstalace silnoproud/ slaboproud

Technická zpráva

Odpovědný projektant: Jiří Flosman

Obsah

1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE	2

1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	3

1.2  ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO	3

2  ROZSAH PROJEKTU	3

2.1  PROJEKT ŘEŠÍ	4

2.2  VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY	4

2.3  POUŽITÉ NORMY	4

3  ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	4

3.1  PŘÍKONOVÁ BILANCE	5

3.2  MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE	5

3.3  URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ	5

3.4  OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	5

3.5  OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM	5

4  ELEKTRO SILNOPROUD	5

4.1  NAPÁJENÍ OBJEKTU	6

4.2  KABELOVÉ ROZVODY	6

4.3  ROZVADĚČ	6

4.4  ZÁSUVKOVÉ OBVODY	6

4.5  SVĚTELNÉ OBVODY	6

4.6  NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	7

5  ELEKTRO SLABOPROUD	7

5.1  ROZSAH PROJEKTU	8

5.2  VÝCHOZÍ PODKLADY	8

5.3  DATOVÉ ROZVODY	8

6  ZÁVĚR	8

6.1  NÁROKY NA ÚDRŽBU, POUČENÍ, REVIZE	9

6.2  OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI	9

6.3  VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9

6.4  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	10

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:			Stavební úpravy učeben, rozšíření odborných tříd v ZŠ Vybíralova

Místo stavby:			ZŠ Vybíralova, Praha 9 – Černý Most

Stupeň PD:				DPS (Dokumentace pro provedení stavby)

Investor:				MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

## ZPRACOVATEL ČÁSTI ELEKTRO

Zpracoval:			Flosman Jiří

# ROZSAH PROJEKTU

Předmětem tohoto projektu je řešení nové elektroinstalace v kinosále, který se bude stavebně upravovat tak, aby dal vzniknout 2 novým kabinetům a 2 novým odborným učebnám. Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni pro provedení stavby.

## PROJEKT ŘEŠÍ

- Silnoproudou elektroinstalaci (světelné okruhy, zásuvkové okruhy, připojení technologických zařízení, napájení rozvaděčů a nezbytné činnosti potřebné pro napájení elektrických zařízení ke zdroji elektrické energie.

- Slaboproudou elektroinstalaci (datové rozvody)

## VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

Projekt byl zpracován na základě technologických požadavků a požadavků investora.

Pro zpracování projektové dokumentace, byly použity následující podklady:

- Výkresy stavební části

- Požadavky investora a architekta

## POUŽITÉ NORMY

Projekt bude zpracováván s ohledem na normy ČSN a vyhlášky platné k datu zpracování projektu a to zejména:

ČSN 33 2000-1ed.2		Elektrická zařízení. Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2		Bezpečnost, Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2		Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed.2		Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444		Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-45		Bezpečnost. Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.2		Bezpečnost. Odpojování a spínání

ČSN 33-2000-4-47	Bezpečnost. Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-4-473		Bezpečnost. Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN EN 50310ed.2 	Použití společné soustavy propojování a uzemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky

ČSN 33 2000-5-51 ed.3		Výběr a stavba el. zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2		Výběr a stavba el. zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2	Výběr a stavba el. zařízení. Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537		Přístroje pro odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed.3		Výběr a stavba el. zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-559		Výběr a stavba el. zařízení - Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701 ed.2		Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN EN 12464-1			Světlo a osvětlení-Vnitřní pracovní prostory

ČSN 33 2130 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí; Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180			Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 36 0020 			Sdružené osvětlení.

ČSN EN 61537 ed.2	Vedení kabelů; Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

ČSN EN 50110-1 ed.2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 6005			Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

živých částí: krytem a izolací

neživých částí: ochrana automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Doplňková ochrana doplňujícím pospojováním dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

## PŘÍKONOVÁ BILANCE

Příkonová bilance je zpracována samostatně, jako příloha č. 1.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610 - stupeň 3, tj bez zajištění zvláštních opatření pro napájení.

## MĚŘENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Měření elektrické energie není předmětem tohoto projektu. S podružným měřením se neuvažuje.

## URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Ve vnitřních prostorech projektant definoval prostory jako normální (AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AL1, AM1, AN1, AQ1, BA2).

Požadavky na zajištění bezpečnosti a požadavky na provedení elektroinstalace v případě vnějšího vlivu BA2 z tabulky ZA 1 ČSN 33 2000-5-51 ed. 2. Budou instalovány zásuvky s clonkami.

## OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje.

Základní ochrana:

izolací - kabelové rozvody

kryty nebo přepážkami - rozvaděče i všechna NN zařízení

Ochrana při poruše:

automatické odpojení v případě poruchy

ochranné pospojování

doplňková ochrana proudovým chráničem

## OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

Ochrana vnitřních prostor bude řešena instalací přepěťových ochran ve stupni B+C, které budou instalovány do rozvaděčů NN.

# ELEKTRO SILNOPROUD

## NAPÁJENÍ OBJEKTU

Napájení nově vzniklých prostor bude z nového rozvaděče R1, který bude napájen ze stávajícího rozvaděče budovy. Napájecí kabel bude CYKY-J 5x6. Jištění rozvaděče se navrhuje jističem 3x20A/B, který bude doplněn do stávajícího rozvaděče.

## KABELOVÉ ROZVODY

Pro rozvody platí ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3 a normy související.

Elektroinstalace v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2+Z1. Umývací prostory dle ČSN 33 2130 ed.3. Elektroinstalace v nábytku dle ČSN 33 2000-7-713 (11/2005). Při provedení elektroinstalace na / do hořlavých podkladů nutné použít materiály vhodné, výrobcem určené pro tento účel, dodržet ČSN 33 2312 ed.2(05/2014). Prostupy instalací požárně dělicími konstrukcemi (stěnami) budou utěsněny podle požadavků PBŘ.

## ROZVADĚČ

Krytí rozvaděče bude IP40/IP20, provedeno dle ČSN 35 7107 EN 60439-3 - Zvláštní požadavky pro rozvaděče NN určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze. Rozvaděče budou s příslušenstvím (svorkové bloky rozdělené na PE a N, „U“ lišty šířky 35mm, záslepky k zakrytí nevyužitých výřezů v krycí desce v barvě rozvodnice). Rozměry rozvaděče vychází z počtu instalovaných zařízení a s ohledem na možné oteplení, je prostor zvětšen o cca 20 procent + rezerva 20 procent pro případné doplnění rozvaděče o další zařízení. Rozvaděč musí být opatřeny dokumentací.

## ZÁSUVKOVÉ OBVODY

Zásuvky 230V se připojí kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Konečné umístění a výška zásuvek bude řešena při realizaci a konzultována s investorem. V prostorech se zvýšenou vlhkostí budou instalovány zásuvky v provedení IP44. V jednotlivých místnostech objektu budou navrženy zásuvky ve vícenásobném horizontálním rámečku, v provedení pod omítkou v krytí IP20 a IP44. Pro vybrané spotřebiče, budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou. Na jednom okruhu s přepěťovou ochranou může být nejvzdálenější zásuvky do vzdálenosti max.5m.

V učebně č.2 bude instalována podlahová zásuvka. V obou učebnách budou instalovány na stropech zásuvky pro plátno a pro projektor.

## SVĚTELNÉ OBVODY

Pro návrh osvětlení platí ustanovení norem:

ČSN EN 12464-1 (3/2012) - Osvětlení pracovních prostorů - část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2 (12/2014) - Osvětlení pracovních prostorů - část 2: Venkovní pracovní prostory

Všechny světelné okruhy budou připojeny přes kombinované chrániče + jističe, aby výpadek jednoho okruhu osvětlení nezpůsobil výpadek jiného světelného okruhu.

Rozmístění svítidel vychází ze zpracovaného výpočtu osvětlení, který je součástí přílohy projektové dokumentace. Pro výpočet osvětlení byla použita svítidla společnosti Modus.

Vzhledem k nevyhovujícím poměrům denního osvětlení, bylo osvětlení navrženo jako sdružené osvětlení. Hodnoty minimální osvětlenosti jsou uvedeny v půdoryse elektroinstalace. Při návrhu osvětlovací soustavy bylo dbáno na dodržení následujících parametrů:

- rovnoměrnost osvětlení 0,7

- index barevného podání Ra=80

- index oslnění Ugr=max.19

- osvětlenost Em (učebny 750lx, kabinety 500lx)

- nasvícení tabule svítidlem s asymetrickým reflektorem, osvětlenost tabule 500lx

Osvětlení bude ovládáno pomocí vypínačů, nebo v kombinaci vypínačů a SS relé, které budou instalovány v rozvaděči R1. Jištění a napájecí kabeláž svítidel v učebnách byla dimenzována s očekávaným špičkovým nárůstem při spínání navržených LED svítidel.

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

V obou učebnách je navrženo umístit svítidlo pro funkci zamezení paniky. Bude použito přisazené svítidlo LED s vlastním zdrojem. Nad východy z obou učeben budou umístěna nouzová svítidla s piktogramem.

# ELEKTRO SLABOPROUD

## ROZSAH PROJEKTU

Projekt části slaboproud řeší:

- 	Datové rozvody

## VÝCHOZÍ PODKLADY

- Výkresy stavební části

- Požadavky investora

## DATOVÉ ROZVODY

Ve vybraných místnostech budou umístěny datové zásuvky 1xRJ45. Kabeláž k zásuvkám bude paprskovitě vedena ze switche, který bude umístěn v kabinetě č.2. Datové kabely budou vedeny v ohebných chráničkách pod omítkou. Switch bude připojen na stávající datový kabel školy.

# ZÁVĚR

## NÁROKY NA ÚDRŽBU, POUČENÍ, REVIZE

Údržba zařízení bez zvláštních nároků. Údržbu provádí odborná firma, osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Interval čištění svítidel jednou za 6 měsíců, obnova povrchů za 36 měsíců. Interval výměny zdrojů světla individuální. Zkoušky proudových chráničů test. tlačítkem. Při pravidelných revizích měřicím přístrojem viz ČSN 33 2000-6. Údržba osvětlení z dvojitého žebříku za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro práci ve výškách. Obecně dodržovat bezpečnost práce dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. zákoníku práce a vyhlášek o ochranných pomůckách a hlášení o úrazech, pokud bezpečnostní předpisy odvětví, firmy, provozu nestanoví jinak. Nouzové osvětlení musí být zkoušeno v intervalu dle ČSN, zkoušení bude zahrnuto do provozních předpisů objektu.

Montážní firma po skončení montáže provede poučení investora ve smyslu ČSN 33 1310 ed.2 a doporučení ESČ číslo ČES 33.04.94. o bezpečném používání el. instalace laiky! O poučení provede zápis!

Zhotovitel provede výchozí revize elektroinstalace, hromosvodu vč. protokolů. Dále budou prováděny průběžné revize ve lhůtách dle ČSN. O lhůtách průběžných revizí musí zhotovitel investora informovat.

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

- Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí je automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2/Z1, ČSN EN 61 140ed.2.

- Rozvodnice NN musí odpovídat: souboru ČSN EN 61439ed2, ČSN EN 50274.

- Kvalifikace stupňů ochrany dle ČSN EN 60 529 kódem IP. Stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím pevných cizích těles. Stupeň ochrany proti vniknutí vody. Stupeň ochrany zařízení kódem IP musí odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-51ed.3 a norem souvisejících.

- Bezpečnost vypínání el. zařízení jako celku je v rozvaděči označeno bezpečnostní tabulkou. Před rozvaděči 800mm volné rovné nezastavěné plochy.

- Ochrana el. vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, kde nelze zajistit bezpečnou ochranu, jsou navrženy zákryty, trubky do výše 1,5 m od podlahy. Prostupy vedení stěnou, stropem, podlahou do prostorů jiných prostředí jsou utěsněny.

- Ochrana zařízení a vedení před účinky tepla, přetížením dle souboru norem ČSN 33 2000 „Elektrická instalace nízkého napětí“. Ochrana před přepětím, EMC dle souboru norem ČSN EN 62305ed.2, nařízení vlády č. 616/2006 (směrnice 204/108/ES), provedení dle ČSN 33 2000-4-443ed.2, ČSN 33 2000-5-534. Elektrické přístroje a spotřebiče připojovat dle ČSN 33 2180.

- Barevné označení vodičů ČSN 33 2000-5-51ed.3, ČSN EN 60446.

- Musí odpovídat stupeň kvalifikace osob, které provádějí obsluhu a údržbu, opravy a montáž na el. zařízeních dle ČSN 33 1310ed.2, ČSN EN 50 110-1,2ed.2, TNI 34 3100.

- Ke každému el. zařízení provede montážní organizace výchozí revizi a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6.

- Provádět průběžné revize el. zařízení ve lhůtách dle ČSN 331500, ČSN 332000-6.

- Podmínky ochrany zdraví při práci NV 361/2007Sb, novela 68/2010. Práce na el. zařízení provádět dle bezpečnost. předpisů ČSN EN 50 110-1,2ed2, TNI 34 3100. Obecně dodržovat bezpečnost práce dle platných zákonů, souvisejících nařízení vlády a vyhlášek, Zákoníku práce. Zajistit příslušné ochranné pomůcky, zajistit hlášení o úrazech. Zaměstnavatel, dodavatel prací je povinen pracovníky školit o bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalost nejméně jednou za tři roky § 11 vyhl. č. 324/1991 Sb.

- Projekt je zpracován tak, aby zaručil bezpečnost práce a technického zařízení.

- Uvedený přehled opatření a ochrany zdraví doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu platných předpisů, ale nenahrazuje vlastní bezpečnostní předpisy zhotovitele k problematice BOZ a požární ochrany.

## VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Elektrická zařízení musí být provedena v souladu s normami a předpisy, zejména ČSN 33 2000-4 41, ed.2, ČSN 33 2000-5-54, ed. 2, atd.

Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí revize dle ČSN 33 2000-6.