# D.1.4.2 VZT –ZŠ  BRATŘÍ VENCLÍKŮ

| Číslo zařízení |  | 1N větrání kuchyně | 2N větrání jídelny | 3N větrání skladu s lednicemi | 4N větrání skladu odpadu EBB 250+REB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ventilátor-přívod |  | 400V | 400V |  |  |
| objemový průtok/ /velikost | m3/h | 16000 | 15600 | - | - |
| externí tlak | Pa | 500 | 400 | - | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/I | 2x 4/2x 8,2 | 5,5/11 | - | - |
| Ventilátor-odvod |  | 400V | 400V | 230V | 230V |
| objemový průtok | m3/h | 16000 | 15600 | 1000 | 150 |
| externí tlak | Pa | 550 | 450 | 200 | 50 |
| příkon elektromotoru/proud | kW | 2x 4/2x 8,2 | 5,5/11 | 0,2/0,8 | 0,07/0,5 |
| ohřívač elektro |  |  |  |  |  |
| topný výkon | kW | - | - | - | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/I | - | - | - | - |
| ohřívač voda |  | 55/40ºC | 55/40ºC |  |  |
| topný výkon | kW | 30 | 44 | - | - |
| ztráta média | kPa | 5,53 | 1,4 | - | - |
| ohřívač plyn |  |  |  |  |  |
| topný výkon | kW | - | - | - | - |
| spotřeba plynu | m3/h | - | - | - | - |
| příkon hořáku/proud 230V | kW/I | - | - |  |  |
| chladič/ ohřívač |  | 400V |  | - | - |
| chladící /topný výkon | kW | 3x 28/30 | - | - | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/A | 3x kondenzační jednotka 3x 12,4/20,3 3x jistič 32A | - |  |  |
| filtr |  | M5 OT+M5 | M5 M5 | - | - |
| ZZT - druh |  | Deskový výměník s bypassem | Deskový výměník s bypassem | - | - |
| Ovládání |  | Vlastní MaR | Vlastní MaR | Spouštěno prostorovým termostatem | Spouštěno časovým spínačem |

| Číslo zařízení |  | 5N větrání WC 1.NP | 6N větrání LAPOLU | 7N větrání zázemí pro zaměstnance CF1300 | 8N klimatizace EPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ventilátor-přívod |  |  |  | 400V |  |
| objemový průtok/ /velikost | m3/h | - | - | 750 | - |
| externí tlak | Pa | - | - | 300 | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/I | - | - | 0,36/2,1 | - |
| Ventilátor-odvod |  | 230V | 230V | 400V |  |
| objemový průtok | m3/h | 80 | 600 | 750 | - |
| externí tlak | Pa | 100 | 200 | 300 | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW | 0,1/0,75 | 0,16/1,1 | 0,36/2,1 | - |
| ohřívač elektro |  |  |  | 400V |  |
| topný výkon | kW | - | - | 4,5 | - |
| příkon elektromotoru/proud | kW/I | - | - | 4,5/7,5 | - |
| ohřívač voda |  |  |  |  |  |
| topný výkon | kW | - | - | - | - |
| ztráta média | kPa | - | - | - | - |
| chladič |  |  |  |  | 230V |
| chladící výkon | kW | - | - | - | 2x 2, 5 |
| příkon elektromotoru/proud | kW/I | - | - | - | 2x kondenzační jednotka 1,6/4,2 jistič 10 A |
| parní vlhčení |  |  |  | - |  |
| výkon | kg/h | - | - |  | - |
| El. příkon | kW | - | - | - |  |
| filtr |  |  |  | - |  |
| ZZT - druh |  | - | - | EU 5 EU 5 |  |
| Ovládání |  | Spouštěno se světlem ve větraném prostoru, časový doběh | Spouštěno časovým spínačem | Deskový výměník s bypassem | Vlastní MaR silově připojit kondenzační jednotku |
|  |  |  |  | Vlastní MaR, silově připojit rozvaděč MaR jednotky 5,2kW/11,7A |  |