Objednatel:	Úřad Městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

Akce:    	Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací,

ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje

Účel:		Dokumentace pro provádění stavby

VZDUCHOTECHNIKA A VYTÁPĚNÍ

Obsah dokumentace:

Technická zpráva

VZT+ÚT1 – Půdorys 1.NP-Rozvody VZT a úpravy rozvodů ÚT

VZT+ÚT2 – Půdorys 2.NP-Rozvody VZT a úpravy rozvodů ÚT

VZT+ÚT3 – Půdorys 3.NP-Rozvody VZT a úpravy rozvodů ÚT

Vypracoval: Ing. J. Padevět                                              Praha, květen 2022

Technická zpráva

Součástí plánovaných stavebních úprav WC v ZŠ Šimanovská je instalace nových rozvodů VZT pro větrání prostor, které nelze větrat přirozeně okny a úprava rozvodů vytápění spočívající v přesunech radiátorů a úpravách tras potrubí.

Tato zpráva řeší práce VZT a ÚT. Projektem vzduchotechniky je řešeno odvětrání WC učitelé ve 2 a 3. NP a úklidové komory v 1.NP v objektu Základní školy Šimanovská 16,  Praha 9.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř. 1:50

- průzkum objektu

- požadavky objednatele

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -12 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu v pozdějším znění zákona č.258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

ČSN 73 0872 - požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

Řešené prostory rekonstruovaných WC jsou větrány převážně okny. Prostory, které nemají přirozené větrání okny budou odvětrány podtlakově odtahovými ventilátory spínanými tlačítky s nastavitelným časovým doběhem.

Na WC učitelé ve 2 a 3. NP bude osazen potrubní ventilátor s připojením dvou talířových ventilů umístěných v podhledu na WC (a v úklidové komoře). V úklidové komoře v 1NP bude osazen do stěny odtahový ventilátor. V době sepnutí ventilátoru je nutné zajistit přívod vzduchu mikroventilačními štěrbinami v oknech, nebo vyklopenou ventilací. Přívod vzduchu do úklidové komory bude zajištěn osazením větrací mřížky do dveřních křídel.

Vyústění ventilátorů bude řešeno nově – potrubí bude vyvedeno na fasádu. Ve 2. a 3.NP bude potrubí vyvedeno na fasádu nad oknem. Vrt bude proveden pod stropem tak, aby se nenarušila konstrukce stropu a překlad nad okem. Osazení mřížek na fasádě se předpokládá horolezeckým způsobem (skrz okno)

Podtlakové větrání ve 2. a 3.NP bude zajištěno odtahovými ventilátory umístěnými v podhledu  Budou použity ventilátory do potrubí. Ventilátory budou spínány tlačítky s časovým doběhem.  Použity budou ventilátory o min. výkonu 250 m3/h a min průměru 125 mm. Ventilátor musí mít maximální hlučnost 32 dB. Ventilátory budou přístupné revizním otvorem rozměrů 400x400 mm.

V úklidové komoře bude nainstalován ventilátor do stěny. Ten bude ovládán tlačítkem s časovým doběhem. Použit bude ventilátor o min. výkonu 100 m3/h a min průměru 100 mm.

Ventilátory musí být ukotveny k okolním konstrukcím tak, aby nedocházelo k šíření chvění do konstrukcí. Odvod vzduchu bude do větracích mřížek na fasádě. Zhotovitel stavby musí předložit typy ventilátorů k odsouhlasení před instalací.

Úhradu (přívod) vzduchu je nutné zajistit infitrací. Doporučujeme při provozu u oken otevřít mikroventilaci.Tepelné ztráty jsou hrazeny ústředním vytápěním.

Potrubí bude použito pozinkované spiro. Musí být zajištěn odvod kondenzátu z potrubí – spádem směrem ven. Potrubí mezi výdechovou mřížkou a ventilátorem musí být min 2 m od prostupu stěnou tepelně izolováno minerální vatou s hliníkovou fólií. U WC ve 2 a 3.NP budou použity talířové ventily.

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: zimní - řeší projekt ÚT

letní   - negarantovány

Hlučnost: venkovní prostory - ve dne			LA = 50 dB(A)

v noci			LA = 40 dB(A)

S ohledem na uspořádání vzd. zařízení a celkovou dispozici objektu nebylo nutné činit žádná zvláštní požární opatření. Veškeré potrubí jsou skryta v podhledech.

PRÁCE,  SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce (v rámci připomocí)

Provedení průrazů konstrukcemi

Podříznutí dveří u podtlakově větraných místností, osazení mřížek do dveří

2. Elektrikářské práce

Připojení vzd. zařízení na el. rozvody, ovládání a jištění.

VYTÁPĚNÍ

V objektu je instalována teplovodní otopná soustava s litinovými článkovými radiátory a ocelovými rozvody. Do rozvodů bude zasahováno pouze drobným způsobem. Veškeré  stávající litinové radiátory budou před zahájením prací zdemontovány vč. termostatických hlavic. Radiátory budou přetěsněny a nově natřeny. Následně budou osazeny zpět do prostor. Část radiátorů bude umístěna do původních poloh, ale většina bude přemístěna. Konzoly pro radiátory se předpokládají kompletně nové. Připojovací potrubí budou umístěna do stěn. Připojovací potrubí bude buď měděné, nebo ocelové svařované. Viditelné části potrubí musí být natřeny. Skrytá potrubí musí být izolována návlekovou systémovou tepelnou izolací

Před zahájením prací bude otopná soustava vypuštěna. Po provedení úprav a osazení radiátorů musí být provedeno zpětné napuštění soustavy, její odvzdušnění a zaregulování. Musí být provedena tlaková zkouška. V případě, že bude potrubí svařováno, musí zhotovitel stavby zajistit požární dozor.