PROTOKOL

č. 10/2024

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Vypracoval: 	Jiří Flosman

Název objektu: 	Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček

Šebelova 874/2

198 00, Praha 14 – Černý Most

Investor: 	MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

Použité podklady: 	1. stavební projektová dokumentace

2. ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + TNI 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3, ČSN 070703, ČSN 73 6059.

Přílohy:       	Bez příloh

Popis objektu	Rekonstrukce kuchyně

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy pro vybrané místnosti jsou uvedeny v tabulkách níže.

Elektrická zařízení pevné silnoproudé elektroinstalace, montovaná v jednotlivých prostorech je nutno instalovat v provedení (a provést opatření při instalaci) dle výše uvedené normy.

Do všech technických místností, strojoven, rozvoden, apod. řešených prostorů mají přístup pouze osoby řádně poučené a zaškolené (včetně úklidového personálu).

V prostorech, zejména níže uvedených, je nutné dodržovat vnitřní předpisy školy, kde by měly být stanoveny podmínky pro užívání a obsluhu jednotlivých prostor školy.

Složení komise :							Podpis :

xxx – předseda komise              ……………..……………………..….……….……....

Ing. Jiří Padevět - hlavní inženýr projektu.…..…………………………………………

Ing. Ondřej Ondrka – projektant VZT………………………………………………………...

Milena Rotreklová – projektant gastro .…..…………………………………………….

Jiří Flosman – projektant elektro .…..…………………………………………..………

Jednotlivé vybrané místnosti:

Chodby, komunikace, schodiště

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA2 |
| B | Dotyk se zemí | BC2 |
|  | Únik lidí | BD3 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Normální |

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Sprchy

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD3 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA2 |
| B | Dotyk se zemí | BC1 |
|  | Únik lidí | BD2 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Sociální zařízení, prostory se sprchou

Ve sprchách musí být elektroinstalace provedena dle - ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Prostory s umyvadly, zejména pak umývací prostor musí být provedeny dle ČSN 33 2130 ed.2.

V prostorech bude provedeno ochranné pospojování neživých vodivých částí a budou použité proudové chrániče.

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Úklid

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC2 |
|  | Únik lidí | BD1 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Normální |

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

V prostorech bude provedeno ochranné pospojování neživých vodivých částí a budou použité proudové chrániče.

Kuchyně

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA6 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD4 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF3 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní |  |
|  | Výskyt živočichů |  |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření |  |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr |  |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD3 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Rozsah vnějších vlivů uvedených v tabulce výše je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoli čištění pomocí ostřikem vodou.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 4644.1 bude v kuchyni osazen(y) ovladač(e) nouzového vypnutí. Dle požadavku ČSN 33 2000-5-537, čl.537.4.3 musí být použito vypínání při ztrátě napětí na cívkách nebo jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení; dle čl. 537.4.4 musí být ovládací prvky nouzového vypnutí zřetelně označeny, přednostně červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím.

Pro vnější vliv BA1 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Přípravny a sklady

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD2/AD3 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG2 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD2 |
|  | Látky v objektu | BE1 (BE4 nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin) |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Rozsah vnějších vlivů uvedených v tabulce výše je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoli čištění pomocí ostřikem vodou.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 4644.1 bude v kuchyni osazen(y) ovladač(e) nouzového vypnutí. Dle požadavku ČSN 33 2000-5-537, čl.537.4.3 musí být použito vypínání při ztrátě napětí na cívkách nebo jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení; dle čl. 537.4.4 musí být ovládací prvky nouzového vypnutí zřetelně označeny, přednostně červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím.

Pro vnější vliv BA1 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Ostatní prostory

Nejsou-li uvedeny prostory, pro které jsou vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo předpisem (např. ČSN 33 2000-7-701), pak ostatní výslovně neuvedené místnosti v tomto protokolu jsou prostory s vnějšími vlivy AB5, tj. prostory chráněné před atmosférickými vlivy a s regulací teploty.

Ostatní hlediska (vnější vlivy) dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jsou pak následující – AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, Am2-1, AM3-1, AM8-1 až AM31-1, AN1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD3, BE1, CA1 a CB1.

Dle ČSN jsou tyto prostory definovány jako normální.

Poznámka: 	Pokud se během realizace stavby, nebo i během provozu vyskytne nové nebo změní zde určené prostředí, musí být ustanovena nová komise, která přehodnotí dané prostředí podle změněných vnějších vlivů působících na bezpečnost osob a provozu.

Datum sepsání protokolu: 10.4.2024