# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Všeobecná část

Tento projekt řeší větrání rekonstruovaného kuchyňského provozu v objektu MŠ v Šebelově ulici na Černém Mostě. Kuchyně se zázemím se nachází v 1.NP objektu. Stávající kuchyně je větrána vzduchotechnickým zařízením bez agregátu pro zpětné získávání tepla,  bez chlazení  a s nedostatečnou vzduchovou kapacitou pro novou kuchyňskou technologii. Z energetického i provozního hlediska je zařízení nevyhovující, morálně zastaralé a bude kompletně demontováno.

Při vypracování projektu byly použity následující podklady:

-   aktuální stavební výkresy

-   koordinace s projektantem stavební části a  s projektanty navazujících

profesí

- soubor závazných norem a předpisů, vztahujících se k plánované     rekonstrukci - zejména hygienických, bezpečnostních a požárních

-   katalogy a oborové normy vzduchotechnických zařízení

-   prohlídka objektu

Vzduchotechnika nehradí tepelné ztráty objektu v zimním období.

2. Základní výpočtové údaje

2.1. výpočtové údaje:

Vnější výpočtové údaje vycházejí ze základních meteorologických údajů pro místo stavby:

zeměpisná šířka:							50˚ s.š.

nadmořská výška:							255 m n.m.

Vnější výpočtové hodnoty:

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

léto    +32 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -16 oC

léto    +20 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

léto 	 62 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima   0,8 g/kg

léto   10,5 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

Kuchyně:

- teplota vzduchu : 			zima: 	+22± 2 oC	léto: 	+28± 2 oC

- relativní vlhkost vzduchu		           negarantována	negarantována

2.2 Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

Množství větracího vzduchu v kuchyni:				  37 x/hod

Množství větracího vzduchu v zázemí kuchyně:	       10-20 x/hod

Min. rychlost vzduchu ve volném průřezu digestoří:  	   0,16- 0,2 m/s

Výměna vzduchu ve skladu odpadků:	  	 		 10 x/hod

Výměna vzduchu ve skladech:		  	 		1-2 x/hod

Min. množství odsátého vzduchu na výtok teplé vody:         	 30 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na WC mísu:	        		 50 m3/h

Min. množství odsátého vzduchu na sprchu:	                     150 m3/h

Min. množství přivedeného vzduchu na šatní skříňku          	  20 m3/h

2.3 Maximální hladiny hluku:

Jídelna:								50 dB(A)

Kuchyně, zázemí:							55 dB(A)

Sociální zařízení:							55 dB(A)

Strojovny, technické prostory:					75 dB(A)

Hladina hluku na hranici pozemku:				50 dB(A)

(provoz 6-22 hod.)

Provozní doba všech zařízení kromě zař.č.3 se bude pohybovat v rozmezí 6:00-22:00 hod.

Při projektovém řešení se kromě výše uvedených podkladů bude vycházet ze závazných podmínek těchto platných českých norem, směrnic a předpisů:

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb předpisy sv.58/1985, Směrnice č.66, kterou se  mění Směrnice č.46/1978

- Nařízení vlády 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN EN  13779 – větrání nebytových budov

- ČSN 73 0548:1985 - „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996)

- Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

- Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

- ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988)

- ČSN EN  16798-3 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky objektu.

Nahrazovaná navržená zařízení budou označena indexem „N“, aby nedošlo k záměně se stávajícími zařízeními.

3. Koncepce řešení a popis zařízení

Zařízení č.1N bude větrat kuchyň a její pomocné provozy – mytí stolního a provozního nádobí, hrubou přípravnu brambor a zeleniny a  sklady.

Větrací jednotka bude umístěna na ploché střeše objektu a bude obsahovat deskový rekuperační výměník s bypassem, přívodní a odvodní ventilátor s frekvenčními měniči, filtraci přívodního i odvodního vzduchu, elektrický ohřívač a přímý chladič. Sání čerstvého vzduchu a výfuk odpadního vzduchu budou provedeny nad střechou objektu. Zdrojem chladu a primárním zdrojem tepla pro dohřev bude invertorová kondenzační jednotka, která bude přiváděný vzduch v létě chladit a v zimě dohřívat. Elektrický ohřívač je ve VZT jednotce instalován jako doplňkový zdroj pro případ výpadku invertorové jednotky a pro chvíle, kdy tato jednotka budepracovat v režimu odmražování. Invertorová jednotka ednotka bude umístěna na střeše.

Přívod vzduchu do větraných prostorů  bude řešen převážně pomocí textilních výustí, dále pak anemostatů s vířivým výstupem vzduchu a talířovými ventily. Celý kuchyňský provoz je navržen v mírném podtlaku, aby se kuchyňské pachy nešířily do objektu. Distribuce vzduchu bude provedena tak, aby vzduch proudil z čistých provozů do provozů nečistých. Převážná část vzduchu bude odsávána přes kuchyňské zákryty s odlučovači tuku, z pomocných provozů přes odsávací ventily a výustky.

Zařízení bude dálkově ovládáno systémem měření a regulace, který bude součástí dodávky jednotky.

Zařízení č.2N bude větrat místnost s lednicemi. Vzduchový výkon zařízení vyplývá z tepelného výkonu mrazáků (2 kW) a Δt=6˚C. Odtahový kruhový radiální ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní vzduch bude vyfouknut na fasádu budovy. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem přes samočinnou klapku z fasády objektu.

Zařízení bude ovládáno prostorovým termostatem a bude pracovat jako podtlakové.

Zařízení č.3N bude sloužit k odvětrání skladu  odpadu. Odtahový kruhový radiální ventilátor s automatickou zpětnou klapkou bude zavěšen pod stropem místnosti a odpadní vzduch bude vyfouknut nad střechu objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn podtlakem přes samočinnou klapku z fasády objektu.  Zařízení bude ovládáno časovým spínačem a bude pracovat jako podtlakové.

Zařízení č.4N – Toto zařízení bude sloužit k odvodu vzduchu ze šaten a hygienických zařízení mužů a žen (zaměstnanci). Přívod vzduchu do šaten bude zajištěn zař.č.1N. Pod stropem v podhledu bude osazen odtahový ventilátor, který bude vyfukovat vzduch na bezokenní fasádu budovy.  Odpadní vzduch bude odváděn talířovými ventily pro odvod vzduchu. Zařízení bude pracovat jako podtlakové a bude spouštěno společně se zař.č.1N.

Zařízení č.5N bude sloužit k odvětrání úklidové komory a WC pro zaměstnance. Pod stropem větraného prostoru  bude instalován samostatný odtahový ventilátor s automatickou zpětnou klapkou, který se bude spouštět se světlem ve větrané místnosti a bude vybaven časovým doběhem. Výdech bude vyveden na střechu objektu Zařízení bude pracovat jako podtlakové, náhradní vzduch bude přisáván z okolních prostorů. Zařízení bude spouštěno se světlem ve větraných místnostech a bude vybaveno časovým doběhem.

Úpravy stávajících zařízení.

Všechna stávající VZT zařízení v rekonstruovaném prostoru budou demontována.

Spotřeby energií všech hlavních zařízení jsou uvedeny v Tabulce výkonů, která je součástí této zprávy.

4. Požadavky na navazující profese

4.1 Stavební úpravy

Stavební úpravy budou spočívat v provedení prostupů do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí pro vzduchotechnická potrubí, mřížky, klapky apod. dle výkresové dokumentace Po montáži budou prostupy utěsněny a začištěny. Prostupy do střechy budou zajištěny proti průniku vody.  Na střeše budou zhotoveny nosné konstrukce pro osazení VZT jednotky zař.č.1N a pro kondenzační jednotky zař.č.1N. V podhledech 1.NP budou vytvořeny revizní otvory pod klapkami a ventilátory.

4.2 Elektroinstalace

Veškeré elektrické spotřebiče, navržené tímto projektem, budou připojeny na jištěnou síť elektrické energie 230/400 V, 50 Hz. Zařízení č.1N bude kromě elektrického ohřívače a svorkovnice kondenzační jednotky silově napojeno na svůj rozvaděč MaR. Připojení bude provedeno v souladu s platnými bezpečnostními a elektrotechnickými normami a předpisy a rovněž v souladu s pokyny pro montáž, které dodají výrobci zařízení. Vzduchotechnické jednotky, potrubí a jejich části budou jištěny proti nebezpečnému dotyku.  Způsob ovládání jednotlivých zařízení je popsán v předchozí kapitole této zprávy a v Tabulce výkonů, která je součástí této technické zprávy. U všech zařízení s příkonem větším než 0,15 kW bude v místě spotřebiče instalován deblokační vypínač. Motory ventilátorů budou vybaveny termokontakty.

4.3 Měření a regulace

Zařízení č.1N (větrání kuchyně) bude ovládáno pomocí vlastního systému MaR, který bude dodán společně s jednotkou. Systém bude zároveň zajišťovat paralelní spouštění ventilátoru zař.č.2N. a kondenzační jednotky  zař.č.1N Kondenzační jednotka zař.č.1N je vybavena plynulou regulací výkonu, výkon zařízení pro ohřev vzduchu zařízení č.1N bude řízen dle teploty přívodního vzduchu. Pro chlazení vzduchu dle teploty odváděného vzduchu. Elektrický ohřívač se bude spínat dle teploty před ním a dále bude řízen dle tepoty v přívodním potrubí.  Dále budou na filtrech klimajednotky zař.č.1N u ventilátorových komor diference.

- Protipožární opatření

Vzhledem k tomu, že celá řešená část objektu tvoří jeden požární úsek, nejsou v rámci projektu uvažována žádná protipožární opatření.

Nasávání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu je proveden v souladu s ČSN 73 0872 	„Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“.

- Akustická opatření

Točivé stroje a zařízení budou vybaveny pružným uložením rotujících částí a od navazujících potrubí budou odděleny pružnými vložkami. V místech prostupů stěnami budou potrubí obložena minerální plstí, v místech závěsů budou podložena pryží.

Ve vzduchovodech budou zařazeny tlumiče hluku, které zajistí dodržení normových hodnot hlučnosti pozadí od vzduchotechniky v jednotlivých provozech vlastní budovy. Ve všech větraných prostorách i okolí budovy budou dodrženy hodnoty hladin hluku tak, jak je uvedeno v kap.2. této technické zprávy.

- Nátěry a  izolace

Nátěry vzduchotechniky budou prováděny u venkovních žaluzií a výdechů vzduchu umístěných vně budovy. Barevný odstín viditelných částí potrubí určí hlavní architekt stavby. Hlukové izolace jsou popsány v kap.6,  požární izolace v kap.5 této technické zprávy.

Tepelné izolace budou prováděny na přívodech vnějšího vzduchu do klimajednotky a dále na veškerých rozvodných potrubích tepelně upraveného vzduchu a zpětného vzduchu od klimajednotky až po vstup do větrané místnosti. Tepelná izolace bude prováděna deskami Orsil tl. 4cm v Al folii, ve venkovním prostředí pak deskami Orsil tl. 10cm v pozink. oplechování.

8. Montáž, obsluha a údržba vzduchotechniky

Montáž vzduchotechnických zařízení může být prováděna pouze oprávněnou firmou s odborně vyučenými pracovníky, zaškolenými v předpisech o bezpečnosti práce, zejména pro výškové práce. Při montáži budou používány běžné montážní postupy a budou dodržovány montážní pokyny výrobců jednotlivých strojů a zařízení. Všechny kovové díly potrubí a zařízení musí být při montáži vodivě pospojovány pro potřebu uzemnění. Po montáži bude provedeno seřízení a přeměření výkonů a hlučnosti zařízení a proběhne zkušební provoz. V rámci přejímky zařízení bude provedeno poučení provozovatele o obsluze a údržbě předávaných zařízení.

Obsluha zařízení bude zajišťována zaškolenými pracovníky provozovatele. Vzhledem ke stupni automatizace provozu nebude obsluha vzduchotechniky klást zvláštní nároky na kvalifikaci personálu. Kromě dohledu nad centrálním řízením provozu bude činnost obsluhy spočívat zejména v kontrole stavu zařízení a v kontrole dosahovaných parametrů. Zásahy do provozu by měly být prováděny pouze cestou úpravy řídícího software.

Údržba vzduchotechniky bude zahrnovat řadu cyklicky prováděných činností, které musí být v souladu s pokyny výrobců jednotlivých zařízení a s platnými provozními normami a předpisy. Pro praktické provádění údržby bude nutné vydání novelizovaného interního předpisu pro obsluhu a údržbu vzduchotechniky, který se stane součástí provozního řádu veškeré domovní techniky. Údržba klimatizačních a větracích zařízení, vyžadující odbornou kvalifikaci, může být sloučena s údržbou dalších technických zařízení, resp. může být zajišťována na smluvním základě  oprávněnou odbornou firmou.

Praha, březen 2024 			  	Vypracoval:	Ing. Ondřej  O n d r k a

O B S A H    S V A Z K U

A) Textová část:

1. Titulní list								1 A4

2. Obsah svazku							1 A4

3. Technická zpráva				           	6 A4

4. Tabulka výkonů							1 A4

5. Výkaz výměr							2 A4

Textová část celkem					         11 A4

B) Výkresová část:

1.  D.1.4.2.01 Vzduchotechnika, navrhovaný stav	         	18 A4