## SUMA
BILANCE | Pi (kW) | B | Ps (kW)
GASTRO |  |  | 285.9
OSVĚTLENÍ 2.PP | 0.35 | 0.5 | 0.175
OSVĚTLENÍ 1.PP | 3 | 0.5 | 1.5
OSVĚTLENÍ 1.NP | 3.5 | 0.5 | 1.75
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 2.PP | 4 | 0.25 | 1
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 1.PP | 4 | 0.25 | 1
ZÁSUVKY BĚŽNÉ 1.NP | 4 | 0.25 | 1
VZT |  |  | 85
Chladící jednotky | 50 | 0.8 | 40
CELKEM |  |  | 417.325 | 439kVA
Meziskupinová soudobost |  |  | 0.9
Max. Soudobě |  |  | 375.5925
Výpočtový proud [A] je: |  |  | 571A
Jištění |  |  | stávající
Kabel |  |  | stávající
Trafo |  |  | Stávající nejsou známé parametry