AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

ZŠ Gen. Janouška

Dygrýnova 1006/21

198 00  Praha 14 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0112 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební povolení

a provedení stavby

D.1.2  a)             TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2023				  		                     29.9. 2023

D.1.2 a)		           TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce úpravy v nosných konstrukcích skeletu vyplývající z plánované rekonstrukce kuchyně v ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21 v Praze 14.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Architektonicko stavební část, 1 : 50; půdorys 2.PP, 1.PP, 1.NP; půdorysy,

řezy - nově navrhovaný stav. Vypracoval : R - Projekt 07 Praha s.r.o.,

Ke Strašnické 8, Praha 10; autor : Ing. Jiří Padevět, spolupráce Vít Kaliba

v 09/2023.

- Původní projektová dokumentace.

normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

3. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU :

V základní škole se jedná o pavilon „F“ souboru objektů Základní školy Gen. Janouška.

Tento pavilon má technické podlaží -  2.PP, dále 1.PP a 1.NP.

Půdorysně se jedná o čtverec, o modulových rozměrech 5 x 6.0 m x 5 x 6.0 m. Objekt je součástí souboru staveb školy a je s ostatními částmi propojen spojovacím krčkem a se sousedícím pavilonem „A“.

Areál školy byl postaven v roce 1989. V nedávné době došlo k zateplení fasády a výměně střešního pláště (extensivní zelená střecha).

Konstrukční systém:

Jedná se o prefabrikovaný železobetonový sloupový skelet ozn. S1.2 s moduly v obou rovinách 6.0 x 6.0 m. Svislé nosné sloupy 400 x 400 mm podpírají průvlaky tvaru obráceného písmene „T“ (krajní „L“), po obvodě ukončené obvodovým ztužidlem. Stropy jsou z dutinových žlb. stropních panelů tloušťky 250? mm. Konstrukční výška podlaží je v 2.PP 3.6, v 1.PP 3.6 a v 1.NP 4.2 m. Obvodový plášť budovy tvoří keramický samonosný panel osazený na obvodové ztužidlo (průvlak). Prefabrikáty pláště jsou v 1.PP kladeny svisle s dozdívkami (severní fasáda), v 1.NP vodorovně.

Ostatní vnitřní svislé konstrukce jsou nenosné příčky.

Založení stavby je hlubinné na pilotách.

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  :

S ohledem na plánovanou rekonstrukci kuchyně v objektu bude nutné provést úpravy v nosných konstrukcích včetně propojení prostoru jídelny s exteriérem novým únikovým požárním schodištěm.

4.1  1.PP - nový otvor :

Jedná se o nový otvor pro dveře šířky 800 mm v obvodovém plášti. Zde jsou prvky obvodového pláště šířky 900 a 1200 mm kladené ve svislém směru. Jeden panel se odstraní bez další náhrady. Pouze pro nově dozděné nadpraží se provede podchycení z 2 x L50 x 50 x 5. Úhelníky se uloží min. 150 mm do okolních svislých panelů.

4.2   Vybourání otvorů v 1.NP v obvodovém plášti :

Prvky obvodového pláště jsou kladeny vodorovně mezi sloupy. Ostění se zajistí ocelovou stojkou z 120 s patním a temenním plechem. Byla dimenzována na tlak větru na obvodový plášť. Plechy se přikotví chemickými kotvami M12 ke spodnímu povrchu horního a k hornímu povrchu spodního ztužidla. K této stojce se přikotví zbylá část panelu obvodového pláště. To se provede svařeným úhelníkem z plechů tl. 5 mm na celou výšku (dle obr. v detailech).  Závitovými tyčemi profilů M12 se úhelník prošroubuje se sloupkem 120 (6 ks pro jedno ostění).

Pracovní postup : očistí se místa kotvení plechů stojky, těsně za keramický panel se osadí do interiéru stojka z 120 a přikotví se v patě a temeni (viz detail včetně podlití úložných plechů). V panelu obvodového pláště se provede drážka a osadí se svařený úhelník (osadí se do cement. kaše nebo stavebního lepidla). Prokotví se se sloupkem rovnoměrně po výšce šesti závitovými tyčemi M12. Po zatvrdnutí - zaktivování se odříznou keramické panely mezi novým ostěním a žlb. sloupem skeletu; nebourat sbíjecími kladivy, vyloučit otřesy, vyříznout.

Popis je proveden pro jeden otvor, úprava se týká dvou otvorů.

4.3   Nové požární schodiště mezi 1.PP a 1.NP :

Vlastní schodiště bude ocelové schodnicové, všechny prvky žárově pozinkované. Schodnice z 220 se uloží na konzolu žlb. průvlaku skeletu a na povrch nákladové rampy. U průvlaku skeletu se schodnice podloží prvkem 100, na rampě L80 x 80 x 6 a chemickými kotvami se přikotví k podkladu.

Železobetonová deska rampy tl. cca 180 mm vyztužená betonářskou výztuží (profily V14 po 150 mm) přenese jak vlastní hmotnost a užitné na povrchu, tak reakce od schodnic schodiště v nejnepříznivější poloze. K souběhu maximálních zatížení ale zřejmě nikdy nedojde. Je však uvažováno pro posouzení únosnosti stávající desky.

Stupnice schodiště budou tvořeny pororoštovými prefabrikovanými stupni šroubovanými do schodnic.

Schodiště bude opatřeno zábradlím, sloupky z 2 x P10/60 a Jäckelů 60 x 60 x 4, madlo z trubky profilu 50 x 3.

Zavětrování schodnic je při spodním povrchu ve tvaru tzv. ondřejského kříže z L 50 x 50 x 4.

Krycí stříšky nad schodišti mají konzoly z 100, přes ně podélné nosníky z 100, vše vzájemně sešroubované. Na podélné nosníky je ve spádu uložen pozinkovaný trapézový plech, výška vlny 50 mm, tl. plechu 0.8 mm.

Všechny použité šrouby jsou navrženy jakosti 8.8, ostatní kotvení do podkladu chemickými kotvami.

Nepopsané detaily jsou na výkresech v architektonicko stavební části dokumentace.

Schodiště a stříšky jsou dvě stejné, symetricky uložené.

Nový povrch rampy bude ukončen okováním - profilem z 50 (přivaří se přerušovaným svarem na spodní „L“), před okováním bude osazen na závitové tyče M12 (po 500 mm do chemické malty) ocelový nárazník z 100.

4.4   Prostupy kanalizace ve stropní konstrukci nad 2.PP :

Kolem stávajících prostupů došlo netěsnostmi v potrubí k zatékání do nosné stropní konstrukce. To se projevilo korozí okolní výztuže. Její stav, vliv na únosnost a možnost opravy zhodnotí příslušný soudní znalec v oboru statiky železobetonových konstrukcí.

Nové prostupy budou vrtány do max. průměru 150 mm, bez vibrací a bez použití sbíjecího kladiva. Předem se sondou při spodním povrchu prověří místo tak, aby se vývrtem přerušilo co nejméně nosných výztužných profilů (např. jen jeden !). Tím se upraví trasa potrubí jen v řádech centimetrů.

4.5  Komínové šachty v 2.PP :

V 2.PP budou do zdiva šachty provedeny tři nové prostupy pro vzduchotechnické odvětrání. Jejich velikost bude 500/2500 mm.

Do jejich nadpraží budou založeny překlady z ocelových válcovaných nosníků - do každého nadpraží 3 x 80 (uložení do ostění 150 mm).

Vzhledem k velké výšce komínové šachty a jejímu nahodilému oslabování již stávajícími prostupy je navržen tento pracovní postup pro provedení nových otvorů :

- po odstranění nepotřebných VZT potrubí se nevyužívané prostupy zdivem vyčistí, omítka ostění odstraní, otvory se zazdí zdivem z plných cihel CP10 na cementovou maltu MC5. Nové zdivo se s původním propojí pomocí trnů a prozděním do kapes. Tím bude zdivo opět kompaktní

- po zpevnění zdiva prozděním se v místech nových nadpraží postupně provede drážka ve zdivu z jedné strany stěny na polovinu její tloušťky a založí se dva nosníky překladu z 80. Nadpraží a okolí se vyklínuje kvalitními zbytky cihel na cement. maltu MC5

- po jejím zatvrdnutí se opatrně vybourá zdivo pod osazeným překladem na celou tloušťku stěny a tím se umožní zevnitř komínové šachty vše zopakovat z druhé strany. Založí se zbylý nosník 80 a po vyklínování a vytvrdnutí malty se pod ochranou nového nadpraží může dovybourat a začistit příslušný otvor

- vybourání se bude provádět opatrně, bez zbytečných velkých otřesů

- při provádění je potřeba sledovat stav okolních nosných konstrukcí a stav šachty, jestli v nich nevznikají nežádoucí trhlinky

- překlad se následně obalí stavebním pletivem nebo perlinkou (podle tloušťky omítky) a doplní se omítka se štukem.

4.6   Vzduchotechnický kanál :

Na stávající kanál se nazdí nová vzduchotechnická šachta vnitřní světlosti 1.20 x 2.40 m na výšku 2.40 m. Šachta se ukončí vzduchotechnickou hlavou v kombinaci materiálů ocel a dřevo.

Vlastní šachta bude z pohledových betonových tvárnic určených pro zalití betonem tl. 200 mm. V místě stropu kanálu se zdivo bezpečně založí na nově vložený překlad z 2 x 100. Ocel se obetonuje ze všech stran min. 70 mm tlustou vrstvou betonu proti korozi ocele.

Tvárnice se budou ukládat na vazbu a svislé dutiny se vyztuží betonářskou výztuží. Svisle profily R12 po 400 mm, v každé druhé ložné spáře (tedy výškově po 400 mm) profilem R12. Zálivka bude betonem C25/30 - XC4 (prostředí střídavě mokré a suché).

Se spodním původním betonem se nové prolité zdivo propojí trny z betonářské výztuže, profily R14 po 400 mm a délky 500 mm; do stávajícího betonu se do vrtu vloží do chemické malty.

Stejná výztuž z profilů R14 ale po 200 mm se použije jako nosná při spodním povrchu pro dobetonávku desky kanálu u šachty. Vrty pro výztuž budou do žlb. desky víka kanálu do hl. 150 mm a do chemické malty. Po provedení zakotvení výztuže se deska dobetonuje (C25/30 - XC4).

5. VELIKOSTI UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ POUŽITÝCH VE STATICKÉM POSOUZENÍ :

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

užitné na schodišti  : 		          				4.000 kNm-2

vodorovná síla na horní madlo zábradlí schodiště : 	1.000 kNm-1

užitné na zásobovací rampě : 		          			5.000 kNm-2

užitné na stříškách  : 		          				0.750 kNm-2

6. VŠEOBECNĚ :

Použitá válcovaná ocel bude 11 375 (řady 37 /S235/), natřena nátěrem proti korozi, konstrukce schodiště bude žárově pozinkovaná !

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části.

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

V průběhu provádění  bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách a skeletu vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Tato dokumentace je vyhotovena v členění projektu pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 29.9. 2023

AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

ZŠ Gen. Janouška

Dygrýnova 1006/21

198 00  Praha 14 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0112 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební povolení

a provedení stavby

D.1.2 d)  plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, září 2023				  		                       29.9. 2023

V průběhu provádění bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách,  skeletu a obvodovém plášti vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

Objekt slouží jako základní škola a tomu odpovídají i návrhová zatížení a dimenze prvků. Pokud by se změnilo využívání prostor pro jiné než uvedené účely se zvětšeným zatížením, musely by se hlavní nosné konstrukce objektu přepočítat. Stejné platí i pro provádění zásahů do nosných konstrukcí.

V době užívání vyprojektované části bude prováděna standardní údržba všech konstrukcí.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 29.9. 2023