## ssz hlavní TG
| název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
1. PP
| F002 vstupní chodba - příjem surovin | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Podlahová váha zapuštěná včetně EU posouzení shody, váživost do 150 kg | 1 | 620x620x120, vážní plocha 600x600 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
2 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 4 | 1120x650x950 | [7 empty] | mobilní
F003 výdejna termoportů
1 | Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 vlevo, spodní police, prolis pracovní desky, ZL, PL | 1 | 2000x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
1a | Stojánková baterie profi | 1
2 | Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL | 2 | 2000x700x850 |  |  |  |  | E2/230, E11/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11:světlo
3 | Nerez stůl, spodní police, zásuvka, ZL, LL | 1 | 2000x700x850
4 | Nerez závěsná police | 3 | 2000x300x40
5 | Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police | 1 | 2000x350x600
6 | Přepravní vozík na termoporty nerez | 1 | 480x740x840 | [7 empty] | mobilní
| F004 umývárna a uskladnění termoportů | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300 | 1 | 1000x800x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
2 | Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300 | 1 | 1000x800x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
3 | Tlaková sprcha s ramínkem | 2 | výška 900
4 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
4a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
4b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
4c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
5 | Nerez stůl, spodní police, prolis pracovní desky, ZL | 1 | 1000x800x900
6 | Skladový regál 4 police, nerez | 2 | 2000x600x2000
7 | Přepravní vozík na termoporty nerez | 1 | 480x740x840 | [7 empty] | mobilní
8 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
| F005 sklad obalů | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 2 | 1200x600x2000
2 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1000x500x2000
F006 sklad organického odpadu
1 | Chladící komora na odpad, 2x nádoba 240l, horní víko a dveře | 2 | 1660x850/1475 x1115/1700 |  |  | 0.65 | 1.3 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
3 | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
4 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
5 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
5a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
5b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
5c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
F007 neobsazeno
| F008 chodba - manipulace a odvoz organického odpadu | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
| F010 prádelna | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Pračka | 1 | 600x600x850 | SV2 | OD1 | 2 | 2 | E1/230 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD1:odpad pr. 32 | E1:zásuvka 230 V
2 | Sušička 8kg prádla | 1 | 600x600x850 |  | OD1 | 1 | 1 | E1/230 | OD1:odpad pr. 32 | E1:zásuvka 230 V
3 | Keramické umývadlo | 1 |  | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32 |  | dodávka ZTI
3a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
3b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
3c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
4 | Pracovní stůl lamino | 2 | 2000x700x850 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
| F010a sklad špinavého prádla | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1000x600x2000
| F010b sklad čistého prádla | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1000x600x2000
F011 chladící box na brambory a zeleninu
| Chladící box na brambory a zeleninu , teplota +2° až +4°C | 1 | 2950x3700x2275 |  | OD8/ DN32 | 1.9 | 1.9 | E10/230/16A©, E12 | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 16A(C) včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál, 4 police | 1 | 1200x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 5 | 1000x500x80
| F012 hrubá přípravna brambor a zeleniny | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez škrabka brambor, náplň 40 kg | 1 | pr.710/780x880x1000 | SV2 | do vpusti | 1.1 | 1.1 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", odpad do podlahové vpusti | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | Nerez lapač škrobu a slupek | 1 | pr. 320, v. 380
2 | Nerez stůl, vpravo 2 krytované dřezy 500x500x300, spodní police, ZL | 1 | 2200x800x900 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
2a | Stojánková baterie profi | 2
3 | Nerez stůl se spodní policí, ZL, PL | 1 | 1900x800x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V | stávající č. 22DM00180
4 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
4a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 4 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
5 | Prostor pod škrabku stavebně oddělen | 1 | vnitřní prostor 1500x900x150 | [7 empty] | stavba
6 | Plošinový, manipulační vozík | 3 | 700x500x850 | [7 empty] | mobilní
7 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
8 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
8a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
8b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
8c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
9 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C , 5 výškově stavitelné poličky, nosnost 60 kg | 1 | 747x769x2018 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
10 | Mrazící skříň, 573l, -9 až -26°C, nosnost na polici 60 kg, 12 vyjímatelných košů, | 1 | 747x769x2018 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
11 | Truhlicová mraznička, 404 l, -14/-24°C | 1 | 1465x702x825 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
12 | Nerez regál čtyři police | 2 | 800x400x1800 | [7 empty] | stávající
F013 neobsazeno
F014 mytí provozního nádobí
1 | Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, ZL výška 300 | 2 | 1000x800x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
2 | Oplachová sprcha s ramínkem | 2
3 | Mycí stroj na provozní nádobí, koš 1305x672, vstupní výška 800mm, pracovní výška 885mm | 1 | 1468x870(+505 otevřené dveře) x1880/2240 | UV1 | OD4 | 17.5 | 17.5 | E6/400, E12 | UV1:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti - rezerva | stávající, rozvod upravené vody
4 | Manipulační vozík na koš s nádobím | 2 | 1465x825x1108 | [7 empty] | mobilní
5 | Nerez regál čtyři police, mobilní | 4 | 1000x600x1800 | [7 empty] | mobilní
6 | Nerez regál čtyři police | 2 | 1250x700x1800
7 | Nerez regál tři police | 3 | 1000x500x1400
7a | Nerez pracovní stůl, 2xzásuvkový blok, stolový nástavec dvě police, ZL, PL | 1 | 1000x500x900/ 1000x300x500
8 | Automatický změkčovač Duomatik | 1 | 360x500x685 | SV2/UV | OD5 |  |  | E1/230 rezerva | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", UV:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V rezerva | stávající, rozvod upravené vody k myčce
9 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 1000x500x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
10 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry a žlábkem bez osvětlení | 1 | 1800x1200x450 | [7 empty] | dodávka VZT
11 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
11a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
11b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
11c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
12 | Nerez výlevka s prolisovanou vrchní deskou, lisovanou vaničkou a odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 |  | OD7 |  |  |  | OD7:odpad pr.100, max+50
13 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
13a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda násť. baterie
| F015 kuchyně | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 20x GN 1/1+1 zásuv | 2 | 948x834/otevřené dveře 1500/x1804 | SV2/ UV1 | OD3 | 37 | 74 | E6/400, E12 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze nebo těsně nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, 3x63 A jistič, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
1a | Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní | 2 | 578x609x1729 | [7 empty] | mobilní
2 | Multifunkční zařízení, kapacita 4 x GN 1/1, rozměry vany 1429x580x280, objem 200l, váha zařízení 490 kg | 2 | 2009x850x1050 | SV4 | OD4 | 49.2 | 98.4 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x63A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | stávající
3 | Multifunkční tlakové zařízení, kapacita 3 x GN 1/1, rozměry vany1071x580x280, objem 150l, váha zařízení 590 kg | 1 | 1651x950x1030 | SV4 | OD4 | 36.9 | 36.9 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x50A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
4 | Multifunkční pánev, kapacita 2 x 79l, rozměry vany2x452x558x280, objem 100l, váha zařízení 395 kg | 1 | 1756x850x1050 | SV4 | OD4 | 36.9 | 36.9 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x50A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
5 | Nerez stůl, spodní police, boční a zadní krytování, ZL | 1 | 1110x950x900 | [7 empty] | doměrek
5a | Nerez stůl, spodní police, boční a zadní krytování, ZL | 1 | 500x850x900 | [7 empty] | doměrek
6 | Nerez stůl, 2 x zásuvy na GN, zásuvka, spodní police, boční a zadní krytování, ZL | 1 | 1800x700x900
6a | Nerez stůl mobilní, spodní police | 1 | 1800x700x900 | [7 empty] | mobilní
7 | Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem | 1 | 600x780x990 | [7 empty] | stávající, mobilní
8 | Vozík na koše, kapacita 6 košů | 1 | 600x860x1600 | [7 empty] | stávající, mobilní
9 | Míchací kotel Dieta, 200l, , váha zařízení 200 kg, výška náklonu 425 | 1 | 1310x870x1040/1900 | SV4/TV4/UV2 |  | 32.5 | 32.5 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", TV4:1x t. voda- pračkový ventil 3/4", UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x63A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti - rezerva | stávající, rozvod upravené vody
10 | Turbomixér ponorný pojízdný, kapacita do 200l | 1 | 550x930/1560x1700 |  |  | 1.5 | 1.5 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V | mobilní
11 | Elektrický sklopný varný kotel, 150l, nepřímý ohřev, duplikátor pr. 780mm, hl. 380mm, 210 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 1350x1050x900 | SV4/UV2/TV4 |  | 22 | 22 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda , TV4:1x teplá voda- pračkový ventil 3/4, UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
12 | Elektrický varný kotel výpustný150l, nepřímý ohřev, duplikátor pr. 595mm, hl. 580mm, elektronické ovládání, 190 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 3 | 900x920x900 | SV4/TV4/UV2 |  | 22 | 66 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", TV4:1x t. voda- pračkový ventil 3/4", UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
13 | Elektrická pánev s elektronickou regulací, využitelný objem 84l, rozměr vany 700xx550x275, 370 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 1300x920x900 | SV4/TV4 | OD4 | 27.6 | 27.6 | E4/400, E12 |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
14 | Elektrická varná deska, 4 zóny, rozměr varné plochy 810x670 | 1 | 900x920x220 |  |  | 16 | 16 | E4/400, E12 |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
15 | Podestavba varné desky, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x890x680
16 | Elektrický varný kotel výpustný 60l, nepřímý ohřev, duplikátor pr. 440mm, hl. 460mm, elektronické ovládání, 100 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 600x920x900 | SV4/TV4/UV2 |  | 12 | 12 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", TV4:1x t. voda- pračkový ventil 3/4", UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
17 | Neutrální plocha ve varném bloku, instalace zásuvky 230V | 2 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
18 | Neutrální plocha ve varném bloku, instalace zásuvky 230V a příprava pro napouštěcí rameno | 1 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
19 | Podestavba neutr. plochy, zásuvy pro GN 1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 6 | 450x890x680
20 | Neutrální plocha ve varném bloku, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 200x920x900
21 | Neutrální plocha ve varném bloku, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 150x920x900
22 | Napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  | SV3/TV3 |  |  |  |  | SV3:1x st voda , TV3:1x teplá voda- roháčky 1/2"
23 | Vykrývací plocha | 1 | 4950x20
24 | Vykrývací plocha | 1 | 3600x130
25 | Ponorný mixér | 1 | [5 empty] | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
26 | Nerez stůl se zásuvkou a spodní policí, ZL | 1 | 900x800x900
27 | Automatický změkčovač vody s řídící hlavicí a s předřazeným filtrem s vyměnitelnou vložkou | 1 | 360x510x1140 | SV2/UV | OD5 |  |  | E1/230 | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", UV:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V | rozvod upravené vody ke kotlům a konvektomatům
28 | Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1 | 2 | 570x825x1455 |  |  | 2.3 | 4.6 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní, parkovací místo
29 | Výdejní vozík 3xGN 1/1 | 2 | 1225x665x900 |  |  | 2.1 |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní, parkovací místo
30 | Nerez pracovní stůl mobilní, 2x zásuvy na GN, spodní police | 5 | 800x700x900 | [7 empty] | mobilní
31 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 2 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
31a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 2 | 280x150x300
31b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 2 | 450x290
31c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 2 | 117x80x220
32 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
32a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
33 | Nerez regál, 4 police | 2 | 1200x600x1800
34 | Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL | 2 | 1800x700x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
Zelenina + studená kuchyně
35 | Nerez stůl, 2x krytovaný dřez 500x500x250 vpravo, zásuvka a spodní police, ZL | 1 | 2000x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
35a | Stojánková baterie profi | 1
36 | Nerez chladící stůl, agregát vpravo, 3xprostor pro GN, ZL | 1 | 1780x700x900 |  |  | 0.5 | 0.5 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
37 | Nerez pracovní stůl, spodní police, přesah PD vzadu 150 mm, v přesahu PD mřížka nad radiátor UT, ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
38 | Krouhač zeleniny s automatickou hlavou a pojízdným podstavcem na GN | 1 | 865x396x1272 |  |  | 1.1 | 1.1 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V | mobilní
39 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 350x500x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
40 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 4 | 1200x550x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
41 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 1500x550x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
42 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 3 | 900x550x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
43 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 600x550x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
44 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 1000x550x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
45 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení | 1 | 3000x1200x450 | [7 empty] | dodávka VZT
46 | VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 4 | 2400x1100x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka VZT
47 | VZT zákryt nad míchací kotel s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 1 | 1500x1200x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka VZT
48 | VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 2 | 3000x1100x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka VZT
49 | VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 2 | 2300x1100x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka VZT
50 | Nerezová profesionální váha do 5 kg | 2 | 260x287x137 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
| F016 přípravna těsta | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Elektrický konvektomat Lainox – kapacita: 20x GN 1/1 | 1 | 960x825/otevřené dveře 1400/x1810 | SV2/ UV1 | OD3 | 31.8 | 31.8 | E6/400, E12 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze nebo těsně nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti - rezerva | stávající, rozvod upravené vody
2 | Univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 2 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 6 | E6/400 |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající - repase
3 | Nerez regál na GN mobilní, 3x sloupec zásuvů | 1 | 1100x600x1400 | [7 empty] | stávající
4 | Nerez regál, 4 police | 1 | 1000x600x1800 | [7 empty] | stávající
5 | Nerez pracovní stůl s krytovaným dřezem 500x500x250, spodní police, zásuvka, ZL | 1 | 2000x700x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
5a | Stojánková baterie profi | 1
6 | Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL | 1 | 2000x700x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
7 | Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL, PL | 1 | 2000x700x900 |  |  |  |  | E2/230. E11/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11: světlo
8 | Nerez pracovní stůl, spodní police, zásuvka, ZL | 1 | 2000x700x900 |  |  |  |  | E2/230. E11/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11: světlo
9 | Nerez stůl pod kráječ knedlíků (80 kg), spodní police, ZL | 1 | 1000x700x900 | [7 empty] | mobilní
10 | Kráječ knedlíků, rozteč krájení … | 1 | 600x600x630 |  |  | 0.25 | 0.25 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
11 | Nerez závěsná police | 1 | 2000x300x40
12 | Nerez závěsná skříňka uzavřená, jedna police | 1 | 2000x350x600
13 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 350x500x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
14 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení | 1 | 1200x1200x450 | [7 empty] | dodávka VZT
15 | Nerezová profesionální váha do 5 kg | 1 | 260x287x137 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
F017 Chladící box maso
| Chladící box maso, teplota +0° až +2°C | 1 | 2650x3600x2275 |  | OD8/ DN32 | 1.9 | 1.9 | E10/230/16A©, E12 | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 16A(C) včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál 4 police | 3 | 1000x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 1000x500x80
| F018 přípravna maso + vejce | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 a spodní police, zásuvka, prolis pracovní desky, ZL, LL | 1 | 2000x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230. E11/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11: světlo
1a | Stojánková baterie profi | 1
2 | Řeznický špalek | 1 | 700x700x900
3 | Nerez stůl mobilní, spodní police, bez lemu | 3 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V | mobilní
4 | Masodeska | 1 | 600x400x100
5 | Nerez stůl, prostor pro chladící skříň vpravo, krytovaný dřez 500x500x250 vlevo, ZL | 1 | 1500x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
5a | Stojánková baterie profi | 1
6 | Chladící skříň podstolová | 1 | 600x600x820 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
7 | Nerez stůl, 2xzásuvka, spodní police, ZL | 1 | 1000x700x900 |  |  |  |  | E2/230, E11/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11: světlo
8 | Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž | 1 | 560x570x475 |  |  | 0.05 | 0.05 | E2/230 | E2: zásuvka 230V
9 | Nerez podstavec pod řezačku masa (32kg), spodní police, ZL | 1 | 700x700x700 | [7 empty] | mobilní
10 | Řezačka masa | 1 | 500x437x490 |  |  | 2 | 2 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V
11 | Univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 1 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 3 | E6/400 |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající - repase
12 | Můstková váha s vážním indikátorem váživost do 50 kg | 1 | 460x750x900, vážící plocha 460x600 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
13 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
13a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
14 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
14a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
14b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
14c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
15 | Nerez závěsná police | 1 | 1500x300x40
16 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
17 | Servírovací vozík svařený, 2 police 900x550 mm, | 1 | 1000x650x950
18 | Nerezová profesionální váha do 5 kg | 1 | 260x287x137 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
19 | Nerez závěsná police | 1 | 2000x300x900
| F019 Chladící box tuky, mléko, teplota +2° až +4°C | 1 | 4850x4100x2275 |  | OD8/ DN32 | 4 | 4 | E10/400/16A©, E12 | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 400V, 16A(C) včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál | 4 | 1000x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 3 | 1000x500x80
3 | Filtrační olejový vozík, kapacita 50l | 1 | 625x625x1150 | [7 empty] | stávající
F020 neobsazeno
| F021sklad čistících prostředků | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1000x500x2000
2 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 1 | 1200x600x2000
3 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 1000x500x80
| F022 denní sklad | [6 empty] | E2/230, E12 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C , 5výškově stavitelné poličky, nosnost 60 kg | 2 | 747x769x2018 |  |  | 0.1 | 0.2 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
2 | Truhlicová mraznička, 404 l-14/-24°C | 1 | 1465x702x825 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
3 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 2 | 1000x600x2000
4 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 1 | 1500x500x2000
| F023 suchý sklad | [6 empty] | E2/230, E12 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 12 | 1000x600x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 6 | 1000x800x80
3 | Pracovní stůl | 1 | 1000x600x900 | [7 empty] | stávající
4 | Nerezová profesionální váha do 5 kg | 1 | 260x287x137 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
5 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 1 | 1120x650x950 | [7 empty] | mobilní
| F024 sklad chladících a mrazících zařízení | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C , 5výškově stavitelné poličky, nosnost 60 kg | 3 | 747x769x2018 |  |  | 0.1 | 0.3 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
2 | Mrazící skříň, 573l, -9 až -26°C, nosnost na polici 60 kg, 12 vyjímatelných košů, | 2 | 747x769x2018 |  |  | 0.1 | 0.2 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
3 | Truhlicová mraznička, 542 l, -14/-24°C | 1 | 1465x702x825 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
4 | Truhlicová mraznička, 404 l, -14/-24°C | 3 | 1885x702x825 |  |  | 0.1 | 0.3 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
F025 neobsazeno
F026 neobsazeno
| F027 sklad inventáře | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 3 | 1000x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 1100x700x80
3 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 1 | 1200x400x2000
4 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 3 | 1000x500x2000
| F028 sklad inventáře | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 8 | 1000x600x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 1000x800x80
| F029 úklid | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Výlevka včetně nástěnné baterie | 1 | 350x475x390 | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
2 | Závěsná skříňka lamino | 1 | 1200x500x700
3 | Police s háky na pomůcky | 1 | 300x100x100
4 | Úklidový vozík, kovový 2x 20l | 1 | 410x890x810 | [7 empty] | mobilní
| F029- F031 chodby | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
F032 F033 výtahová šachta
| F034 manipulační prostor výtahu - organický odpad | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
| F035 kancelář | [6 empty] | E2, E12 |  | E2:zásuvky 230 V a E12: datové
Stávající vybavení
F036 předsíň WC a WC
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
F037 umývárna muži
| F037a šatna muži | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 3 | 600x600x2000
F038 umývárna ženy
F039 předsíň WC a WC ženy
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| F040 šatna ženy | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 11 | 600x600x2000
| F041 denní místnost | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň s mrazícím boxem | 1 | 540x595x1440 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Sestava kuchyňských spodních a horních skříněk s dřezem, odkapávací plochou a baterií | 1 | spodní skříňky 1200x600x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS 2x rezerva zásuvky 230V | horní skříňky 1200x300x700
3 | Stůl jídelní | 1 | 2500x1500x860 | [7 empty] | velikost stávajícího stolu
4 | Židle | 12
| F042 uvolněno pro potřeby školy | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
F045 předsíň WC a WC
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
1. NP
| F102 jídelna | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Manipulační vozík na příbory a podnosy | 1 | 752x630x1277 | [7 empty] | mobilní
2 | Vozík pod termos s čajem (374x510 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 1 | 600x600x800 |  |  | 1.2 | 1.2 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní
3 | Konzolový vozík na koše | 1 | 710x680x900 | [7 empty] | mobilní
4 | Nerez stůl, spodní police | 1 | 1000x700x850 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
5 | Výrobník studených nápojů | 1 | 440x620x870 | SV2 |  | 0.44 | 0.44 | E2/230 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4" | E2:zásuvka 230 V | pronájem
6 | Vozík pod termos s mlékem (374x510 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 1 | 600x600x800 |  |  | 1.2 | 1.2 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
| F104 jídelna | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Manipulační vozík na příbory a podnosy | 1 | 752x630x1277 | [7 empty] | mobilní
2 | Vozík pod termos s čajem (374x510 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 1 | 600x600x800 |  |  | 1.2 | 1.2 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní
3 | Konzolový vozík na koše | 1 | 710x680x900 | [7 empty] | mobilní
4 | Nerez stůl, spodní police | 1 | 1000x700x850 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
5 | Výrobník studených nápojů | 1 | 440x620x870 | SV2 |  | 0.44 | 0.44 | E2/230 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4" | E2:zásuvka 230 V | pronájem
6 | Vozík pod termos s mlékem (374x510 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 1 | 600x600x800 |  |  | 1.2 | 1.2 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
| F110 výdej jídla | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Výdejní vozík 3xGN 1/1, čelní ovládání, spodní police, oddělené vany | 8 | 1225x665x900 |  |  | 2.1 | 16.8 | E1/230, |  | E1:zásuvka 230 V | 3x stávající r.2023, mobilní
2 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110 | 8 | 985x480x900 |  |  | 1.5 | 12 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | 4x stávající r.2023, mobilní
3 | Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860 | 2 | 5600x500x40 | [6 empty] | příprava pro umístění výdejního terminálu objednávkového systému
4 | Nerez pojezdová dráha | 2 | 6400x300
5 | Chladící vitrína třípatrová samoobslužná, čtyři oddíly, agregát v podestavbě | 2 | 1458x685x721 |  |  | 0.8 | 1.6 | E5/230, E12 |  | E5:samostatné jištění, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
5a | Podestavba vitríny s integrovanou pojezdovou dráhou | 2 | 1600x800+300x 900
6 | Výdejní terminál | 4 | [5 empty] | E5/230, E12 |  | E5: pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel, E12: datový kabel | stávající
7 | El. konvektomat10 GN 1/1 + 1 zásuv | 1 | 933x821x1046, prostor pro instalaci 1100x1000 | SV2/UV1 | OD6 | 12 | 12 | E6/400, E12 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV1: upravená voda - pračkový ventil 3/4, vedení od poz 23, OD6:odpad HT pr. 50 výška 400 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
7a | Podstavec pod konvektomat, 2x zásuvy na GN | 1 | výška 700
8 | Výrobník čaje 2x20l nástěnný, košové filtry včetně nástěnné konzole | 1 | 1254x570x888 | SV2 |  | 9.24 | 9.24 | E7/400 | SV2:studená voda pračkový ventil 3/4" | E7:zásuvka400 V
9 | Vozík na nádoby pro výrobník čaje | 2 | 600x600x800 | [7 empty] | mobilní
10 | Elektrický varný kotel výpustný 60l, nepřímý ohřev, duplikátor pr. 440mm, hl. 460mm, elektronické ovládání, 120 kg | 1 | 600x850x900 | SV4/TV4/UV2 |  | 12 | 12 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", TV4:1x t. voda- pračkový ventil 3/4", UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
11 | Nerez pracovní stůl mobilní, spodní police | 4 | 500x700x900
12 | Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1 | 3 | 570x825x1465 |  |  | 2.3 | 6.9 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | 1x stávající r.2023, mobilní
13 | Chladící skříň, 420l, +1°C -až +15°C, 5 zesílených roštů potažených plastem | 4 | 597x654x1884 |  |  | 0.1 | 0.4 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | 2x stávající r. 2023
14 | Nerez pracovní stůl s prostorem pro chladící skříň š. 600 vlevo a spodní policí a zásuvkou vpravo, ZL,PL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230. E11/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E11: světlo
15 | Mikrovlnná trouba | 2 | 517x412x297 |  |  | 1.55 | 3.1 | E2/230
16 | Police se zvýšenou nosností | 1 | 1500x450
17 | Chladící skříň podstolová, prosklené dveře | 1 | 600x600x850 |  |  |  |  | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
18 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
18a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
18b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
18c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
19 | Nerez stůl s krytovaným lisovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná pracovní deska, spodní roštová police, LL, ZL výška 300 | 1 | 1200x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
20 | Oplachová sprcha s ramínkem | 1
21 | Mycí stroj na provozní nádobí, koš 600x650, vstupní výška 630mm, pracovní výška 885mm | 1 | 775x870(1295 otevřené dveře) x1710/1990 | UV1 | OD4 | 10 | 10 | E6/400, E12 | UV1:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
22 | Pojízdný stojan na GN, kapacita 18 GN 1/1, celonerezové provedení , 4 kolečka, 2 bržděná | 2 | 560x385x1640 | [7 empty] | 2x stávající r.2023, mobilní
23 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 900x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
24 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 600x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
25 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení | 1 | 1100x1000x450 | [7 empty] | dodávka VZT
26 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad kotel s osvětlením | 1 | 800x900x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel | dodávka VZT
27 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad myčku bez osvětlení | 1 | 900x1000x450 | [7 empty] | dodávka VZT
| F111 umývárna stolního nádobí | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Mycí stroj s automatickým posunem košů, dvojitý oplach, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku, sušící zóna | 2 | 2300x800x1420 | UV2 | OD4 | 39 | 78 | E4/400, E12 | UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 63/80.A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody
2 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, dřez 500x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300, ATYP | 1 | 1500x750x900 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
3 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, dřez 500x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300, ATYP | 1 | 1500x750x900 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
4 | Tlaková sprcha s ramínkem | 2 | výška 900
5 | Stůl válečkový výstupní na 3koše s koncovým spínačem | 2 | 1700x650x900
6 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů v návaznosti na poz 03 | 1 | 1800x700x 900
7 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů v návaznosti na poz 04 | 1 | 2300x700x 900
8 | Automatický změkčovač | 2 | 360x500x685 | SV4/UV | OD5 |  |  |  | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", UV:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4"OD5: odpad pr. 40 v podlaze |  | rozvod upravené vody k 3x myčce, ke kotli a konvektomatu
9 | Neobsazeno
10 | Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860 | 1 | 2300x600x40
11 | Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860 | 1 | 2300x600x40
12 | Nerez pojezdová dráha | 1 | 2300x300
13 | Nerez pojezdová dráha | 1 | 2300x300
14 | Nerez stůl, vlevo dřez 500x500x 250 s otvorem pro instalaci drtiče odpadu, ZL | 1 | 1500x600x900 | SV1/ TV1/SV6 | OD6 | 1 | 1 | E9/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", SV6:1x st voda - ventil 1/2", OD6:odpad +200, pr.50 | E9: fáz spínač pro drtič, jistič typu "C"
15 | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
16 | Nerez regál, 4 police | 1 | 1600x600x1800
17 | Nerez stůl, vpravo dřez 500x500x 250 , spodní police, ZL | 1 | 1500x600x900 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
18 | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
19 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 2 | 150x370x330 |  | do vpusti
19a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 2 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
20 | Nerez regál, 4 police | 1 | 1600x600x1800
21 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110 | 1 | 985x480x900 |  |  | 1.5 |  | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | mobilní
22 | Manipulační vozík na příbory a podnosy, 4x GN 1/4-150 | 1 | 752x630x1277 | [7 empty] | mobilní
23 | Konzolový vozík na koše | 1 | 710x680x900 | [7 empty] | mobilní
24 | Nerez vozík na koše | 4 | 660x600x900 | [7 empty] | mobilní
25 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 4 | 600x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
26 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení, na vstupu do myček přesah 300mm, na výstupu přesah 500mm | 2 | 1300x2000x450 |  |  |  | 0 |  |  |  | dodávka VZT
| Celkem instalovaný el. příkon | [5 empty] | 674.22 | 471.954 | soudobost 0,7
Označení instalačních bodů:
připojení voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (změkčovač, konvektomaty, výrobník čaje, škrabka brambor, pračka)
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle, multifunkce ve varném bloku)
SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)
SV6 | studená voda s ventilem 1/2" pro přívod vody k drtiči + 1000 (drtič - stávající připojení)
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" + 300 (změkčovač v m. č. F014), z podlahy (změkčovač v F111)
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 300 (konvektomaty, myčka provozního nádobí)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" z podlahy, + max 80 (kotle, myčky stolního nádobí)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
TV2 | neobsazeno
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2"+ max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle)
TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)
kanalizace:
OD1 | odpad pr 32 + 450 (umývadla)
OD2 | odpad pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpusti - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 | odpad HT pr 50 v podlaze nebo +50 (konvektomaty)
OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkce, mycí stroje na stolní nádobí), max. +50 nad podlahou (mycí stroje na provozní nádobí)
OD5 | odpad pr 40 + 100 v F014, v podlaze v F111 (změkčovač)
OD6 | odpad pr 50 + 300 (dřezy, konvektomat ve výdejně), +200 (drtič)
OD7 | odpad pr 100, max + 50 (výlevka )
OD8 | odpad sifonovaný pr 32 +1700 (odvod kondenzátu CHB)
elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (chladící skříně a stoly, mrazící truhly, výdejní vozíky, zásobníky talířů, změkčovač)
E2 | zásuvka 230 V +1200 (výrobníky nápojů, udržovací skříně, kráječ knedlíků, ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, rezervy)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2000, 2m - 3m volný el. gumový měkký kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, pánve, kotle, mycí stroje na stolní nádobí)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový měkký kabel (výdejní terminály, zásuvky 230V na neutrálech ve varném bloku - budou instalovány po osazení technologie)
E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomaty, robot, mycí stroj na provozní nádobí, škrabka brambor)
E7 | zásuvka 400V +1200 ( krouhač, výrobník čaje, řezačka masa, rezervy)
E8 | zásuvka 230V + 1800 (chladící skříně a mrazící skříně)
E9 | 1 fáz spínač pro drtič, jistič typu "C"- stávající připojení
E10 | el. přívod nade dveřmi do chladících boxu ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, F 11 a F 17 - samostatně jištěný přívod: 230V, 16A(C), F 19 - samostatně jištěný přívod: 400V, 16A(C)
E11 | el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E12 | datové zásuvky, přívod slaboproudého kabelu pro monitoring HACCP
Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).
Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnícího okruhu.
Připojení zařízení na systém řízení energetické hospodárnosti bude řešeno samostatným projektem. K zařízení je třeba přivézt 1 kabel 7x1,5 mm2.
Vedle el. rozvaděče bude samostatný rozvaděč pro systém řízení energetické hospodárnosti, jeho rozměr bude cca 1200x600x300 mm.
Připojení zařízení na systém monitoringu HACCP bude řešeno samostatným projektem. K zařízení a do místností napojených na systém monitoringu je třeba přivézt slaboproudý kabel.