Akce :

Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy

MŠ Zelenečská č.p. 500

Praha 9 - k.ú. Hloubětín

Vypracovala :

Ing. Martina Doubková

V údolí 16

165 00 Praha 6

IČO 12 614 793

tel.  +420 777 017 246

martina.doubkova@email.cz

Datum :                                                     Paré č. :

březen 2017

Obsah :

D1.3.

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráva byla zpracována podle ČSN 73 08 10 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, ČSN 73 08 02 Nevýrobní objekty, ČSN 73 08 48 Kabelové rozvody, ČSN 73 08 34 Změny staveb, 23/2008 Sb. a podle dalších předpisů.

Objekt má 3 nadzemní užitná podlaží a 1 suterén. Konstrukční systém objektu je nehořlavý. Požární výška je 6,9 m. Objekt byl postaven v 50. letech 20. století.

Objekt není dělen na požární úseky a všechny únikové cesty jsou nechráněné. Žádná zařízení, která by měly být funkční při požáru, zde nejsou. Elektrický proud se bude i nadále vypínat hlavním jističem v rozvaděči.

Stávající jídelní výtah se vyměňuje a nově se prodlužuje do suterénu. Prostory po bývalé sauně budou nově využívány jako 2 kanceláře, využití WC s umývárnou se nemění. V kuchyni bude provedena nová elektroinstalace.

Z hlediska ČSN 73 08 34 se jedná o změnu stavby skupiny II.

Požární úseky

Výtahová šachta jídelního výtahu bude prodloužena do suterénu a proto je navržena jako samostatný požární úsek P1.01/N3.

Kanceláře 107  a 108 jsou navrženy jako samostatný požární úsek N 1.01 o ploše 23 m2, velikost je vyhovující bez průkazu.

Požární zatížení, stupeň požární bezpečnosti

V souladu s čl. 8.10.2 ČSN 73 08 02 se požární úsek výtahové šachty P 1.01/N3 včetně stroje výtahu navrhuje ve  III. stupni požární bezpečnosti.

Pro požární úsek N 1.01 bylo výpočtové požární zatížení stanoveno hodnotou 42 kg/m2. Požární úseky je navržen ve III.  stupni požární bezpečnosti. Sousední stávající prostory jsou uvažovány ve III. stupni požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

Požadavky na stavební konstrukce z hlediska jejich požární odolnosti a stupně hořlavosti stavebních hmot jsou tyto:

| stavební konstrukce | III. SPB |
| --- | --- |
| požární stěny a stropy nadzemní podlaží | 45 |
| požární uzávěry otvorů nadzemní podlaží | 30DP3 |
| nosné konstrukce uvnitř p.ú., které zajišťují stabilitu objektu nadzemní podlaží | 45 |
| požárně dělící konstrukce výtahové šachty požární uzávěry do výtahové šachty | 30DP1 EW 15DP1 |

Požární stěny tvoří stávající zdivo z plných nebo děrovaných cihel o tl.  450 mm s požární odolností REI180DP1. Příčky jsou zděné z děrovaných cihel tl. 150 mm, jejich požární odolnost je min. EI120DP1. Vyhovuje. Obvodové stěny mají stávající zateplení beze změny.

Strop je železobetonový s požární odolností REI45.

Požární uzávěry do šachty jídelního výtahu budou ve všech patrech osazeny typu EW15DP1.

Třídy reakce na oheň použitých materiálů :

cihelné zdivo, ocel, keramika, beton.... A1

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se zde nevyskytují.

Na elektrické kabely, které neslouží pro protipožární účely, se vztahují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.9.3. Pokud jsou kabely uloženy volně bez další ochrany (požadovaná požární odolnost EI30) a pokud hmotnost  hořlavých částí elektrických rozvodů nepřesáhne 0,2 kg na m3 a pokud podle ČSN 73 08 18 nepřipadá na osobu v posuzovaných místnostech kromě níže uvedených méně jak 10 m2, výše uvedené požadavky se na kabely nevztahují. Kabely budou uloženy pod omítkou a nejsou tedy volně uloženy, další požadavky na ně nejsou.

Požadavky na těsnění prostupů kabelů

Prostupy elektrických rozvodů musí být požárně utěsněny podle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 08 10 v těchto konstrukcích

- všechny stropy

- všechny stěny ohraničující schodiště

Únikové cesty

Nedochází ke změně v počtu osob. V požárním úseku N1.01 se budou vyskytovat osoby, které jsou v objektu již nyní, nedojde ke zvýšení kapacity objektu. Původní únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy a ani jiným způsobem není zhoršena jejich kvalita.

Odstupové vzdálenosti

Odstupová vzdálenost od N 1.01 je 2,25 m (délka do 4,5 m, výška do 3 m, požární zatížení 42 kg/m2, 40 % požárně otevřených ploch).

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje sousední pozemky a sousední objekty a je tedy vyhovující.

Autonomní detekce a signalizace

Zařízení pro autonomní detekci a signalizaci se pro tyto prostory nepožaduje.

Zařízení pro protipožární zásah

V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah. Pro tyto stavební úpravy se nepožaduje zřízení vnitřního odběrního místa.

V objektu jsou rozmístěny stávající přenosné hasicí přístroje.

Ing. Martina Doubková, ČKAIT 0006591