## Souhrn
Příloha č.1
Stavba: Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy
Stupeň: DPS
Datum: 11/2016
Vypracoval: Flosman Jiří
Energetická bilance (plné zatížení včetně gastra)
|  |  | Pi (kW) | B | Ps(kW)
| Osvětlení 1PP - 3NP |  | 5 | 0.5 | 2.5
| Zásuvkové okruhy 1PP - 3NP |  | 20 | 0.2 | 4
| Bojler ve 2.NP |  | 6 | 0.5 | 3
| Keramická pec |  | 12 | 0.25 | 3
| Zahradní domek (s keramickou pecí) |  | 5 | 0.25 | 1.25
| Solná jeskyně |  | 6 | 0.25 | 1.5
*1) | Gastro |  | 37.15 | 0.36 | 13.374
28.624
Celkem
| Výpočtový proud (A) | 41.3642
| Hlavní jističe před elektroměrem | 3x50A
| Stávající hodnota pojistek v SP | 3x100A
| Stávající kabel z SP do RE | stávající
Poznámka:
1) | V profesi gastro bude zajištěno blokování chodu následujících zařízení:
konvektomat
sporák
robot a stolička
Každé z výše uvedených zařízení bude vždy v chodu samostatně
Blokování bude realizováno pomocí 3-polohového přepínače