## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
RProj1735 |  | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10 |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10
Objednatel |  | MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo | RProj1735
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :
Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožně no použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je oplocení staveniště a zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.

## Rekapitulace
Stavba : |  | RProj1735 Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  |  | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Základy a zvláštní zakládání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Demolice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | RProj1735 Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9 |  | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská 16, Pha 9
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (1,415+2,265)*0,45*0,52 |  | 0.8611 |  |  | (1,415+2,265)*0,45*0,52
|  | 2*0,95*0,3*0,52 |  | 0.2964 |  |  | 2*0,95*0,3*0,52
2 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 11.575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,1575*10 |  | 11.575 |  |  | 1,1575*10
7 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm | m2 | 200 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.1575 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | 162100010RA0 | Vodorovné přemístění výkopku | m3 | 40 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | naložení a dovoz vhodné zeminy pro ter.úpravy po demolici: |  | 0 |  |  | naložení a dovoz vhodné zeminy pro ter.úpravy po demolici:
|  | 200,0*0,2 |  | 40 |  |  | 200,0*0,2
12 | 162100010RAC | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 km | m3 | 40 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | naložení a dovoz vhodné zeminy pro ter.úpravy po demolici: |  | 0 |  |  | naložení a dovoz vhodné zeminy pro ter.úpravy po demolici:
|  | 200,0*0,2 |  | 40 |  |  | 200,0*0,2
13 | 174100010RAF | Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 15 km | m3 | 52.1585 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
|  | po základech: |  | 0 |  |  | po základech:
|  | 1,2*0,6*14,89*3+1,2*0,6*4,746*3+1,645*0,6*2,226*3+1,2*0,6*1,46*3 |  | 52.1585 |  |  | 1,2*0,6*14,89*3+1,2*0,6*4,746*3+1,645*0,6*2,226*3+1,2*0,6*1,46*3
14 | 174100050RA0 | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem | m3 | 1.248 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.67
|  | 0,8*3,1*0,3 |  | 0.744 |  |  | 0,8*3,1*0,3
|  | 0,6*0,3*2,8 |  | 0.504 |  |  | 0,6*0,3*2,8
15 | 100 00 | Ochrana stromu bedněním | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
16 | 100 01 | Ochrana pilířku HUP bedněním | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [5 empty] | 1
17 | 273320030RA0 | Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění a výztuže | m3 | 0.878 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.6233
|  | (1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)*0,205 |  | 0.878 |  |  | (1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)*0,205
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
18 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.309 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
|  | 0,3*2,1*0,3 |  | 0.189 |  |  | 0,3*2,1*0,3
|  | dle výkresu 3.1: |  | 0 |  |  | dle výkresu 3.1:
|  | 1,0 |  | 1 |  |  | 1,0
|  | 0,75*0,8*0,2 |  | 0.12 |  |  | 0,75*0,8*0,2
19 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1.5285 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
|  | 2,1*1,45*0,3 |  | 0.9135 |  |  | 2,1*1,45*0,3
|  | 1,0*2,05*0,3 |  | 0.615 |  |  | 1,0*2,05*0,3
20 | 311231114RT2 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťka zdiva 30 cm | m3 | 0.513 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8625
|  | 2*0,95*0,9*0,3 |  | 0.513 |  |  | 2*0,95*0,9*0,3
21 | 311271211R00 | Zdivo nosné z tvárnic Liapor tl. 20 cm | m2 | 9.752 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.19627
|  | (1,415+2,265)*2,65 |  | 9.752 |  |  | (1,415+2,265)*2,65
22 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC | m3 | 0.0435 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
|  | 1,45*0,1*0,3 |  | 0.0435 |  |  | 1,45*0,1*0,3
23 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0063
24 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.0242 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01954
|  | 0,0242 |  | 0.0242 |  |  | 0,0242
25 | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01852
26 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm deska Diamant | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00181
27 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 0.29 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18324
|  | 2*1,45*0,1 |  | 0.29 |  |  | 2*1,45*0,1
28 | 346244821R00 | Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm | m2 | 3.7664 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.31082
|  | (1,615+2,265)*0,53 |  | 2.0564 |  |  | (1,615+2,265)*0,53
|  | 2*0,95*0,9 |  | 1.71 |  |  | 2*0,95*0,9
29 | 346245999R00 | Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 | m2 | 2.0564 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0585
30 | 300 00 | Výroba a osazení ocel.sloupků | kg | 10.01 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 9,1*1,1 |  | 10.01 |  |  | 9,1*1,1
31 | 13380615 | Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235 | t | 0.0261 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13380615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 0,0242*1,08 |  | 0.0261 |  |  | 0,0242*1,08
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
32 | 411121221R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00238
|  | zpětná montáž: |  | 0 |  |  | zpětná montáž:
|  | 4*3 |  | 12 |  |  | 4*3
33 | 411321313R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 | m3 | 0.4661 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5251
|  | 2,265*1,715*0,12 |  | 0.4661 |  |  | 2,265*1,715*0,12
34 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 3.3876 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04678
|  | 1,415*2,065+(1,615+2,265)*0,12 |  | 3.3876 |  |  | 1,415*2,065+(1,615+2,265)*0,12
35 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 3.3876 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
36 | 411351205R00 | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa | m2 | 2.922 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04325
|  | 1,415*2,065 |  | 2.922 |  |  | 1,415*2,065
37 | 411351206R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa | m2 | 2.922 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 411362021R00 | Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari | t | 0.0091 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0554
|  | 0,0091 |  | 0.0091 |  |  | 0,0091
39 | 413232211R00 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02534
40 | 413941121R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 | t | 0.1912 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01901
|  | (0,0917+0,0199+0,0221+0,0294+0,0082+0,0199) |  | 0.1912 |  |  | (0,0917+0,0199+0,0221+0,0294+0,0082+0,0199)
41 | 413941123R00 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 | t | 0.2124 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01663
|  | 0,2124 |  | 0.2124 |  |  | 0,2124
42 | 430000000RA0 | Stupeň betonový , včetně bednění | m | 3.3 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.12131
|  | 3*1,1 |  | 3.3 |  |  | 3*1,1
43 | 13380625 | Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 | t | 0.2294 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13380625 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | 0,2124*1,08 |  | 0.2294 |  |  | 0,2124*1,08
44 | 13384320 | Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli S235 | t | 0.2065 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 13384320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
|  | (0,0917+0,0199+0,0221+0,0294+0,0082+0,0199)*1,08 |  | 0.2065 |  |  | (0,0917+0,0199+0,0221+0,0294+0,0082+0,0199)*1,08
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
45 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 72.3276 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01574
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | (4,56+5,43)*2*3,62 |  | 72.3276 |  |  | (4,56+5,43)*2*3,62
46 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 18.9706 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | (1,615+2,265)*2,12 |  | 8.2256 |  |  | (1,615+2,265)*2,12
|  | 0,3*3*2,1 |  | 1.89 |  |  | 0,3*3*2,1
|  | 1,0*2,05*2 |  | 4.1 |  |  | 1,0*2,05*2
|  | 2*0,95*0,9 |  | 1.71 |  |  | 2*0,95*0,9
|  | 2,1*1,45 |  | 3.045 |  |  | 2,1*1,45
47 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 1.75 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05369
|  | (2,1+2*1,45)*0,35 |  | 1.75 |  |  | (2,1+2*1,45)*0,35
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
48 | 631572111R00 | Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše nad 2m2 | m3 | 2.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.2
|  | (21,08+2,92)*0,1 |  | 2.4 |  |  | (21,08+2,92)*0,1
49 | 632401925R00 | Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm | m2 | 21.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
50 | 632413150R00 | Potěr, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 21.08 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.105
|  | potěr tl. 30 - 60 mm: |  | 0 |  |  | potěr tl. 30 - 60 mm:
|  | 21,08 |  | 21.08 |  |  | 21,08
51 | 631320032RAA | Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm vyztužená sítí - drát 4,0 oka 100/100 mm | m2 | 16.797 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.25613
|  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7) |  | 16.797 |  |  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)
52 | 631320034RAB | Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25, tl. 12 cm vyztužená sítí - drát 8,0 oka 150/150 mm | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.38397
|  | (21,08+2,92)*0,1 |  | 2.4 |  |  | (21,08+2,92)*0,1
53 | 630 00 | Doplnění podlahy vč. dlažby - Pozn. 1 | m2 | 3.1375 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9) |  | 3.1375 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
54 | 642944121RU6 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 100x220 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06977
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
55 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
56 | 943943222R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m | m3 | 36.66 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00735
|  | pro demolici komínu a stavbu nového: |  | 0 |  |  | pro demolici komínu a stavbu nového:
|  | (2,9*1,5-1,7*0,9)*13,0 |  | 36.66 |  |  | (2,9*1,5-1,7*0,9)*13,0
57 | 943943291R00 | Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 36.66 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
58 | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 73.32 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00012
|  | 36,66*2 |  | 73.32 |  |  | 36,66*2
59 | 943943822R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m | m3 | 36.66 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
60 | 943955022R00 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 20 m | m2 | 19.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01691
|  | pro demolici komínu: |  | 0 |  |  | pro demolici komínu:
|  | (2,9*1,5-1,7*0,9)*7 |  | 19.74 |  |  | (2,9*1,5-1,7*0,9)*7
61 | 943955191R00 | Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 | m2 | 39.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0004
|  | 19,7400*2 |  | 39.48 |  |  | 19,7400*2
62 | 943955822R00 | Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 20 m | m2 | 19.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
63 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 59.86 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
|  | 2,92+21,08+6,37+29,49 |  | 59.86 |  |  | 2,92+21,08+6,37+29,49
64 | 953941411R00 | Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01116
|  | 4 |  | 4 |  |  | 4
65 | 953941611R00 | Osazení konzol ve zdivu cihelném | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00468
66 | 953981303R00 | Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta POLY | kus | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
67 | 900100002RA0 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky | 100 m | 0.3018 |  | 0 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.2596
|  | (26,28-4,0+4,85+4,05-1,0)/100 |  | 0.3018 |  |  | (26,28-4,0+4,85+4,05-1,0)/100
68 | 449 84120 | Držák na hasicí přístroj | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
69 | 950 00 | Měření hluku z provozu kotelny | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
70 | 4295330115 | Žaluzie protidešťová 300x300 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 4295330115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0047
71 | 42972723.A | Mřížka větrací D 250 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 42972723.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00226
72 | 44984124 | Přístroj hasicí práškový (hasící schopnost 21) | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 44984124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0155
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
73 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 52.1585 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,2*0,6*14,89*3+1,2*0,6*4,746*3+1,645*0,6*2,226*3+1,2*0,6*1,46*3 |  | 52.1585 |  |  | 1,2*0,6*14,89*3+1,2*0,6*4,746*3+1,645*0,6*2,226*3+1,2*0,6*1,46*3
74 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 17.277 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (26,75+40,38+4,45+2,19+1,19+6,08+5,41+14,4+14,33)*0,15 |  | 17.277 |  |  | (26,75+40,38+4,45+2,19+1,19+6,08+5,41+14,4+14,33)*0,15
75 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 2.415 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | 1,15*2,1 |  | 2.415 |  |  | 1,15*2,1
76 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 2.1078 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | (5,175+4,31+3,36+4,575)*0,1 |  | 1.742 |  |  | (5,175+4,31+3,36+4,575)*0,1
|  | (2*0,75+2,165+1,517+1,566+0,567)*0,05 |  | 0.3658 |  |  | (2*0,75+2,165+1,517+1,566+0,567)*0,05
77 | 962032631R00 | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC | m3 | 30.8805 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1,19*1,73*15 |  | 30.8805 |  |  | 1,19*1,73*15
78 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm | m3 | 1.007 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00741
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | 6,932*0,1 |  | 0.6932 |  |  | 6,932*0,1
|  | pozn. 4: |  | 0 |  |  | pozn. 4:
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1 |  | 0.3137 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1
79 | 963016111R00 | DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 9.576 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00033
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 3: |  | 0 |  |  | pozn. 3:
|  | (0,8+1,3)*4,56 |  | 9.576 |  |  | (0,8+1,3)*4,56
80 | 965043321R00 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.3137 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pozn. 4: |  | 0 |  |  | pozn. 4:
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1 |  | 0.3137 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1
81 | 965043341R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 2.474 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | 24,74*0,1 |  | 2.474 |  |  | 24,74*0,1
82 | 965043421R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 | m3 | 0.4706 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pozn. 4: |  | 0 |  |  | pozn. 4:
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,15 |  | 0.4706 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,15
83 | 965043431R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.8362 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pozn. 2: |  | 0 |  |  | pozn. 2:
|  | (1,765*2,415+1,75*0,75)*0,15 |  | 0.8362 |  |  | (1,765*2,415+1,75*0,75)*0,15
84 | 965043441R00 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 | m3 | 3.711 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | 24,74*0,15 |  | 3.711 |  |  | 24,74*0,15
85 | 965049112R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm | m3 | 4.1816 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | 24,74*0,15 |  | 3.711 |  |  | 24,74*0,15
|  | pozn. 4: |  | 0 |  |  | pozn. 4:
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,15 |  | 0.4706 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,15
86 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 0.3137 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pozn. 4: |  | 0 |  |  | pozn. 4:
|  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1 |  | 0.3137 |  |  | (0,95*0,95+0,6*1,4+0,9*0,95+0,6*0,9)*0,1
87 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | pozn. 1: |  | 0 |  |  | pozn. 1:
|  | 24,74 |  | 24.74 |  |  | 24,74
88 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 5.22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00092
|  | 1,5*1,45+2,1*1,45 |  | 5.22 |  |  | 1,5*1,45+2,1*1,45
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
89 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 3*0,6 |  | 1.8 |  |  | 3*0,6
90 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.1166 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | 0,185*2,1*0,3 |  | 0.1166 |  |  | 0,185*2,1*0,3
91 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
92 | 973031325R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
93 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 2.265 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | pro strop.desku: |  | 0 |  |  | pro strop.desku:
|  | 2,265 |  | 2.265 |  |  | 2265
94 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 2.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pol 9: |  | 0 |  |  | pol 9:
|  | 2*1,45 |  | 2.9 |  |  | 2*1,45
95 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 72.3276 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | (4,56+5,43)*2*3,62 |  | 72.3276 |  |  | (4,56+5,43)*2*3,62
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 98 | Demolice | [5 empty] | 1
96 | 981011313R00 | Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 20 %, MVC | m3 | 1138.8765 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00082
|  | 14,89*76,486 |  | 1138.8765 |  |  | 14,89*76,486
97 | 960 00 | Demolice vnějšího schodiště s přístřeškem vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
98 | 960 01 | Demolice přístřešku před objektem vč. likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 98 Demolice |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
99 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 21.733 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
100 | 711140026RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný pás | m2 | 34.736 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01631
|  | (21,08+2,92) |  | 24 |  |  | (21,08+2,92)
|  | (1,415+2,265)*0,2 |  | 0.736 |  |  | (1,415+2,265)*0,2
|  | kanály: |  | 0 |  |  | kanály:
|  | 10,0 |  | 10 |  |  | 10,0
101 | 711150026RAA | Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x ALP, 2x modifikovaný pás | m2 | 22.901 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0165
|  | (4,56+5,43)*2*0,43 |  | 8.5914 |  |  | (4,56+5,43)*2*0,43
|  | (1,615+2,265)*0,67 |  | 2.5996 |  |  | (1,615+2,265)*0,67
|  | 2*0,95*0,9 |  | 1.71 |  |  | 2*0,95*0,9
|  | kanály: |  | 0 |  |  | kanály:
|  | 10,0 |  | 10 |  |  | 10,0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
102 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
103 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | (21,08+2,92) |  | 24 |  |  | (21,08+2,92)
104 | 713121118RU1 | Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky | m | 13.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | (2,24+1,55+1,85+1,1)*2 |  | 13.48 |  |  | (2,24+1,55+1,85+1,1)*2
105 | 713191100RT9 | Položení separační fólie včetně dodávky fólie | m2 | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
|  | (21,08+2,92) |  | 24 |  |  | (21,08+2,92)
106 | 28375768.A | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 | m3 | 0.9792 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 28375768.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.025
|  | (21,08+2,92)*0,04*1,02 |  | 0.9792 |  |  | (21,08+2,92)*0,04*1,02
107 | 63151422 | Deska z minerální plsti ISOVER AKU tl. 80 mm | m2 | 25.2348 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63151422 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0036
|  | 24,7400*1,02 |  | 25.2348 |  |  | 24,7400*1,02
108 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
109 | 721 00 | Provedení ZTI viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 721 01 | Provedení plynovodu viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
111 | P 720 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
112 | 730 00 | Provedení ÚT viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | P 730 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [5 empty] | 1
114 | 762191912RT2 | Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny do pl. 4 m2 včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm | m2 | 2.175 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0265
|  | 1,5*1,45 |  | 2.175 |  |  | 1,5*1,45
115 | 762193912R00 | Zabednění otvorů stěn 1stranně deskami do pl.4 m2 | m2 | 2.175 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0345
116 | 762 00 | Zakrytí schodiště | m2 | 1.045 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 1,1*0,95 |  | 1.045 |  |  | 1,1*0,95
117 | 60726012.A | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 2.3925 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 60726012.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0095
|  | 2,175*1,1 |  | 2.3925 |  |  | 2,175*1,1
118 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
119 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
120 | 766669921R00 | Montáž zámku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
121 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
122 | 766660112RAC | Dveře protipožární jednokřídlové šířky 100x220 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.025
123 | 54914592 | Kliky se štítem dveř. | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 54914592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00075
124 | 54917015 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 54917015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00307
125 | 54926043 | Zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 54926043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00045
126 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
127 | 767 00 | Výroba a osazení ocel.konstrukce pro komín | kg | 337.15 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | 306,5*1,1 |  | 337.15 |  |  | 306,5*1,1
128 | 767 01 | D+M branky 100x160 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
129 | 767 02 | D+M brány 400x160 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
130 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
131 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 19.075 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)+1,1*0,3 |  | 17.127 |  |  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)+1,1*0,3
|  | ((4,56+5,43)*2-1,1+2*0,3)*0,1 |  | 1.948 |  |  | ((4,56+5,43)*2-1,1+2*0,3)*0,1
132 | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 150 mm vč.úpravy podkladu a spárování | m | 19.48 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00032
|  | ((4,56+5,43)*2-1,1+2*0,3) |  | 19.48 |  |  | ((4,56+5,43)*2-1,1+2*0,3)
133 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 17.127 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
|  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)+1,1*0,3 |  | 17.127 |  |  | 21,08-(1,85*1,1+1,55*0,8+1,44*0,7)+1,1*0,3
134 | 597642030 | Dlažba dodávka | m2 | 20.9825 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
|  | 19,0750*1,1 |  | 20.9825 |  |  | 19,0750*1,1
135 | 59764241 | Dlažba - sokl - dodávka | m | 23.376 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00045
|  | 19,4800*1,2 |  | 23.376 |  |  | 19,4800*1,2
136 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
137 | 783 00 | Nátěr kovové zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
138 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 200.4426 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | na omítky: |  | 0 |  |  | na omítky:
|  | 1.29: |  | 0 |  |  | 1.29:
|  | (4,56+5,43)*2*3,62 |  | 72.3276 |  |  | (4,56+5,43)*2*3,62
|  | 1.35a: |  | 0 |  |  | 1.35a:
|  | (4,55+1,4)*2*3,95+6,37 |  | 53.375 |  |  | (4,55+1,4)*2*3,95+6,37
|  | opravy: |  | 0 |  |  | opravy:
|  | 50,0 |  | 50 |  |  | 50,0
|  | Mezisoučet |  | 175.7026 |  |  | Mezisoučet
|  | na SDK: |  | 0 |  |  | na SDK:
|  | 24,74 |  | 24.74 |  |  | 24,74
|  | Mezisoučet |  | 24.74 |  |  | Mezisoučet
139 | 784195412R00 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 175.7026 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
140 | 784195512R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x na SDK | m2 | 24.74 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
141 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 175.7026 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 175.7026 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení | [5 empty] | 1
143 | 360 00 | Provedení MaR viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
144 | P 036 | Stavební přípomoci | % |  |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
145 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
146 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
147 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 11707.5262 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
148 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
149 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 2464.7424 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
150 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
151 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
152 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 616.1856 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
| Akce | Modernizace kotelny ZŠ Šimanovská |  |  | Objedna-vatel: | Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
Šimanovská č.p. 16, Praha 9 - k.ú. Kyje
|  | zdravotně technické instalace |  |  | Datum: | 2017-10-01 | Vyprac.: | M. Tichý
Poř. | Číslo | Zkrácený popis položky | M.J. | Počet | Náklady Kč |  | Hmotnost t
čís. | položky |  |  |  | jedn. cena | celkem | jednotky | celkem
1 |  | Rekapitulace prací PSV
2
4 | 721 | Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.031277
5 | 722 | Vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.18879
6 | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0.00611
7 | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.00231
8 | 721 | Kanalizace - demontáže |  |  |  | 0 |  | 0.01492
9 | 722 | Vodovod - demontáže |  |  |  | 0 |  | 0.02184
10 | 721 | Kanalizace - opravy |  |  |  | 0 |  | 0.04798
11 | 722 | Vodovod - opravy |  |  |  | 0 |  | 0.00089
12 | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.01575
13 |  | Rekapitulace prací PSV celkem bez DPH = |  |  |  | 0 |  | 0.32986
14
15 |  | Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k objednání materiálu.
16 |  | Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce.
17 |  | Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.
18 |  | Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění).
19
20 | 800 - 721 | část A 01 Kanalizace
21 |  | Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního potrubí.
22 | HTEM 10045 | DN 32 | m | 19 |  | 0 | 0.000191 | 0.003629
23 | HTEM 10340 | DN 110 | m | 26 |  | 0 | 0.000978 | 0.025428
24 |  | Montáž plastového potrubí |  |  |  | 0
25 | Inf. cena | DN 32 - 50 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0
26 | Inf. cena | DN 110 | m | 26 |  | 0 | 0 | 0
27 | HL310NPr | Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se sifonovou vložkou fungující jak s, tak i bez vody, plast 123x123mm/nerez mříž 115x115mm | kpl | 2 |  | 0 | 0.0007 | 0.0014
28 | HL340N | Prodlužovací kus 80mm/d 110mm | kus | 2 |  | 0 | 7.5e-05 | 0.00015
29 | HL610 | Zápachová uzávěrka DN 110 (patní sifon), hydraulická kapacita 7,5 l/sec, stavební výška 268 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00067 | 0.00067
30 | 721 29-0111 | Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125 | m | 26 |  | 0 | 0 | 0
31 | 998 42-1101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m | t | 0.031277 |  | 0 | 0 | 0
32 |  | Kanalizace - součet |  |  |  | 0 |  | 0.031277
33
34 | 800 - 721 | část A 02 Vodovod
35 |  | Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 - studená a teplá voda
36 | STR032P16X | Ø 32x4,4 | m | 38 |  | 0 | 0.000367 | 0.013946
37 | STR040P16X | Ø 40x5,5 | m | 64 |  | 0 | 0.000566 | 0.036224
38 | 722 17-6114 | Montáž rozvodů vody z plastů Ø 32 | m | 38 |  | 0 | 0.00029 | 0.01102
39 | 722 17-6115 | Montáž rozvodů vody z plastů Ø 40 | m | 64 |  | 0 | 0.0003 | 0.0192
40 | Inf. cena | Kovové objímky d 20 - 110, včetně upevňovacího materiálu | kpl | 112.2 |  | 0 | 0.00023 | 0.025806
41 | 722 18-2114 | Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 32 | m | 38 |  | 0 | 5e-05 | 0.0019
42 | 722 18-2115 | Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 40 | m | 64 |  | 0 | 9e-05 | 0.00576
43 | Inf. cena | Potrubní oddělovač DN 25 - G 1" ČSN EN 1717 (75 5462) | kus | 1 |  | 0 | 0.00798 | 0.00798
44 |  | Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka |  |  |  | 0
45 | R250X005 | DN 25 - G 1" | kus | 4 |  | 0 | 0.0005 | 0.002
46 | R250X006 | DN 32 - G 5/4" | kus | 3 |  | 0 | 0.00071 | 0.00213
47 |  | Závitový zpětný ventil mosaz |  |  |  | 0
48 | R60Y005 | DN 25 - G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0.00798 | 0.00798
49 | R60Y006 | DN 32 - G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 0.01846 | 0.01846
50 |  | Mosazný filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C |  |  |  | 0
51 | R74AY005 | DN 25 - G 1" | kus | 1 |  | 0 | 0.00678 | 0.00678
52 | Inf. cena | Ventily pojistné, rohové G 3/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0
53 | 722 23-9102 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | 2e-05 | 2e-05
54 | 722 23-9103 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 25 - G 1" | kus | 7 |  | 0 | 2e-05 | 0.00014
55 | 722 23-9104 | Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 32 - G 5/4" | kus | 4 |  | 0 | 2e-05 | 8e-05
56 | 105500030030 | Domovní a průmysl. vodoměry DN 32, SV, Qp = 5,0 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 0.00639 | 0.00639
57 | 722 26-9114 | Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchob. G 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 0.00359 | 0.00359
58 | 722 29-0226 | Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50 | m | 102 |  | 0 | 0.00018 | 0.01836
59 | 722 29-0234 | Proplach a desinfekce potrubí do DN 80 | m | 102 |  | 0 | 1e-05 | 0.00102
60 | 998 72-2101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m | t | 0.18879 |  | 0 | 0 | 0
61 |  | Vodovod - součet |  |  |  | 0 |  | 0.18879
62
63 | 800 - 721 | část A 04 Strojní vybavení
64 | 4029062 | Cirkulační čerpadla TUV - (230V-49W) | kpl | 1 |  | 0 | 0.0025 | 0.0025
65 | 111 863 198 | Spínací hodiny digitální, denní/týdenní program k cirkulačním čerpadlům | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 734 41-1142 | Teploměry s pevným stonkem a jímkou DTR - 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00063 | 0.00063
67 | 734 41-1150 | Tlakoměry deformační č. 53312 Ø 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.00204 | 0.00204
68 | THM 4020 | Kohout tlakoměru mosazný Js 1/2" | kus | 1 |  | 0 | 0.0008 | 0.0008
69 | 732 42-9111 | Montáž čerpadel oběhových spirálních do DN 25 | kpl | 1 |  | 0 | 0.00014 | 0.00014
70 | Inf. cena | Expanzní nádoba objem 24 litrů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
71 | 998 72-4101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech H do 6 m | t | 0.00611 |  | 0 | 0 | 0
72 |  | Strojní vybavení - součet |  |  |  | 0 |  | 0.00611
73
74 | 800 - 721 | část A 05 Zařizovací předměty
75 | ART.7311 | Výtokový ventil se zpětnou klapkou, šroubení na hadici DN 15 [G 1/2"] | kpl | 3 |  | 0 | 0.00068 | 0.00204
76 | 725 81-9201 | Montáž ventilů nástěnných G 1/2 | kpl | 3 |  | 0 | 9e-05 | 0.00027
77 | 998 72-5101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m | t | 0.00231 |  | 0 | 0 | 0
78 |  | Zařizovací předměty - součet |  |  |  | 0 |  | 0.00231
79
80 | 800 - 721 | část B 01 Kanalizace - demontáže
81 |  | Demontáž potrubí z litinových trub - odpadní nebo dešťové
82 | 771 14-0802 | DN 100 | m | 1 |  | 0 | 0.01492 | 0.01492
83 | 721 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m | t | 0.01492 |  | 0 | 0 | 0
84 |  | Kanalizace demontáže - součet |  |  |  | 0 |  | 0.01492
85
86 | 800 -721 | část B 02 Vodovod - demontáže
87 | 722 17-0804 | Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 50 | m | 42 |  | 0 | 0.00029 | 0.01218
88 | 722 18-1812 | Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50 | m | 42 |  | 0 | 0.00023 | 0.00966
89 | 722 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m | t | 0.02184 |  | 0 | 0 | 0
90 |  | Vodovod demontáže - součet |  |  |  | 0 |  | 0.02184
91
92 | 800 - 721 | část C 01 Kanalizace - opravy
93 | 721 14-0905 | Opravy odpadního potrubí litinového - vsazení odbočky do potrubí DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 0.04798 | 0.04798
94 | 721 30-0912 | Pročištění svislých odpadů v 1.podlaží do DN 200 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0
95 | 721 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m | t | 0.04798 |  | 0 | 0 | 0
96 |  | Kanalizace opravy - součet |  |  |  | 0 |  | 0.04798
97
98 | 800 - 721 | část C 02 Vodovod - opravy
99 | 722 17-1934 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0.00029 | 0.00029
100 | 722 17-1935 | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů do DN 40 | kus | 2 |  | 0 | 0.0003 | 0.0006
101 | 722 19-0901 | Opravy ostatní - uzavření nebo otevř. potrubí při opravách | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0
102 | 722 29-0821 | Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m | t | 0.00089 |  | 0 | 0 | 0
103 |  | Vodovod opravy - součet |  |  |  | 0 |  | 0.00089
104
105 | 800 - 713 | Izolace tepelné
106 |  | Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost Lambda=max 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:
107 | Inf. cena | Ø 40, tloušťka izolace 6 mm | m | 17 |  | 0 | 0.00035 | 0.00595
108 |  | Potrubní pouzdra z kamenné vlny s hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou pro tepelnou a akustickou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15˚C do + 250˚C (třída reakce na oheň je A2-s1 d0 – podle ČSN EN 13501-1). Tepelná vodivost 0,034 W/mK při +10°C. |  |  |  | 0
109 | Inf. cena | Ø 35, tloušťka izolace 40 mm | m | 14 |  | 0 | 0.00035 | 0.0049
110 | Inf. cena | Ø 42, tloušťka izolace 40 mm | m | 14 |  | 0 | 0.00035 | 0.0049
111 |  | Izolace tepelné - součet |  |  |  | 0 |  | 0.01575

## Plyn
Položkový soupis prací a dodávek
Profese: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - PLYNOVOD
Stavba: | Modernizace kotelnyZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 - k.ú. Kyje
Datum: | 2017-10-17
Vypracoval: Ing. Karel Šimůnek
Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.
Součástí dodávky je doprava materiálu, pročištění potrubí a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN EN 1775, ..).
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.
Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stropem, provedení drážek, stavební začištění)
Pořadové číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka¦ (MJ) | Množství | Cena / MJ | Celkem
1 | Demontáže
1.01 | Demontáž ocelového potrubí do rozměru DN 20-32, včetně armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 8 |  | 0
1.02 | Demontáž ocelového potrubí do rozměru DN 50-65, včetně armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 15 |  | 0
2 | Vnitřní domovní plynovod
2.01 | Výměna regulátoru tlaku plynu Alz-6U/AB za nový regulátor (vstupní tlak 100kPa, výstupní tlak 5 kPa, průtok zemního plynu 50m3/hod, přesnost regulace AC 5) přírubový, včetně úpravy připojovacího potrubí a oprava nátěru základní a vrchní žluté barvy potrubí | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Stabilizační regulátor tlaku plynu vstupní tlak 3 až 5 kPa, výstupní tlak 2 kPa, max. průtok 50 m3/hod jednostupňový bez pojistného ventilu a bez rychlouzávěru | ks | 1 |  | 0
2.03 | Potrubí ocelové DN 15 z trubek válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímek, chrániček a nátěru základní a 2x vrstva vrchní syntetickou barvou žluté barvy | m | 8 |  | 0
2.04 | Potrubí ocelové DN 20 z trubek válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímek, chrániček a nátěru základní a 2x vrstva vrchní syntetickou barvou žluté barvy | m | 22 |  | 0
2.05 | Potrubí ocelové zavitové DN 50 , včetně tvarovek, objímek, chrániček a nátěru základní a 2x vrstva vrchní syntetickou barvou žluté barvy | m | 26 |  | 0
2.06 | Potrubí ocelové DN 65 , včetně tvarovek, objímek, chrániček a nátěru základní a 2x vstva vrchní syntetickou barvou žluté barvy | m | 6 |  | 0
2.07 | Potrubí ocelové DN 150 , včetně tvarovek, objímek, chrániček a nátěru základní a 2x vstva vrchní syntetickou barvou žluté barvy | m | 2 |  | 0
2.08 | Ocelové potrubí s tovární izolacÍ (Bralen) DN 50, upevnění potrubí, izolace svarů páskovou plastovou izolací | m | 4 |  | 0
2.09 | Ocelová chránička DN 32 délky do 700mm | ks | 1 |  | 0
2.10 | Ocelová chránička DN 65 délky do 700mm | ks | 1 |  | 0
2.11 | Kulový kohout DN 50 pro rozvody plynu, HTB 650 °C/30 min,pro teploty média -20 °C do 60 °C | ks | 4 |  | 0
2.12 | Vzorkovací kulový kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0
2.13 | Automatický uzavírací ventil (do 50 kPa) DN 50, bez potřeby napojení na odfukové potrubí, napětí 230V, závitový; NC – bez proudu zavřen | ks | 1 |  | 0
2.14 | Manometr 0-4 kPa včetně 3-cestného manometrického kohoutu | kpl | 3 |  | 0
2.15 | Manometr 0-10 kPa včetně 3-cestného manometrického kohoutu | kpl | 1 |  | 0
3 | Ostatní
3.01 | Funkční zkoušky dle normativní základny | kpl | 1 |  | 0
3.02 | Zkouška pevnosti a zkouška těsnosti | kpl | 1 |  | 0
3.03 | Revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0
3.04 | Vyčištění potrubí tlakovým vzduchem | kpl | 1 |  | 0
3.05 | Požární dozor po svařování a řezání ocelového potrubí | kpl | 1 |  | 0
3.06 | Plechová stříška z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm o rozměrech cca 500/500mm, kotvená do fasády | ks | 1 |  | 0
Cena dodávky plynovodu celkem (materiál + montáž) bez DPH |  |  |  |  | 0

## ÚT
Položkový soupis prací a dodávek
Profese: | D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ
Stavba: | Modernizace kotelnyZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 - k.ú. Kyje
Datum: | 11.10.2017
Vypracoval: Ing. Karel Šimůnek
Názvy materiálů nebo obchodních firem, jsou-li uvedeny v projektu, ve výkazu výměr nebo v dokumentaci, pouze reprezentují určený kvalitativní standard a jejich použití rozhodně není pro zakázku závazné. Zadavatel výslovně umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen, nebo bude mít parametry lepší. Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována alespoň katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.
Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k objednání materiálu.
Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení potrubí a podobně.
Součástí dodávky je doprava materiálu, proplach potrubí, hydraulické zaregulování soustavy a potřebné zkoušky a protokoly (ČSN 06 0310,..).
Materiály, které jsou stanovenými výrobkami ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.
Před dodávkou budou dodavatelem všechna zařízení vyvzorkována katalogovým listem a odsouhlasena investorem nebo technickým dozorem investora, o vzorkování bude proveden zápis ve stavebním deníku. Bez písemného odsouhlasení nebudou zařízení instalována.
Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění)
Pořadové číslo položky | Popis položky | Měrná jednotka¦ (MJ) | Množství | Cena / MJ | Celkem
1 | Demontáže
1.01 | Demontáže ocelového potrubí DN 10-25,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 40 |  | 0
1.02 | Demontáže ocelového potrubí DN 32-50,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 35 |  | 0
1.03 | Demontáže ocelového potrubí DN 65-80,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 10 |  | 0
1.04 | Demontáže ocelového potrubí DN 100-125,včetně izolace, armatur, závěsů a ekologické likvidace | m | 20 |  | 0
1.05 | Demontáž plynového přímoohřívaného zásobníkového ohřívače (do 400L a výkonu 65 kW) včetně odvodu spalin a ekologická likvidace (demontáž až po instalaci kotelny pro umožnění provizorního ohřevu teplé vody) | kpl | 2 |  | 0
1.06 | Demontáž plynového stacionárního kotle do výkonu 180 kW, rozřezání a rozebrání v kotelně; včetně demontáže připojovacího potrubí a komínu; ekologická likvidace | kpl | 2 |  | 0
1.07 | Demontáž trubkového rozdělovače a sběrače do DN 125 do délky 2x 1,5m včetně potrubí a armatur, ekologická likvidace | kpl | 1 |  | 0
1.08 | Demontáž expanzních nádob do objemu 600L a ekologická likvidace | kpl | 2 |  | 0
1.09 | Demontáž trubkového rozdělovačea sběrače do DN 125 délky cca 2x 1,5m včetně armatur, izolace, závěsů a ekologické likvidace | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Demontáž litinového článkového tělesa včetně konzol a připojovacího potrubí, ekologická likvidace - 20 článků 600/160 | ks | 3 |  | 0
1.11 | Demontáž litinového článkového tělesa včetně konzol a připojovacího potrubí, ekologická likvidace - 20 článků 900/200 | ks | 1 |  | 0
2 | Strojní zařízení
2.01 | Plynový kondenzační kotel o výkonu 219 kW při teplotě topné vody 80/60°C a 238 kW při teplotě topné vody 50/30°C; kotel ve stacionárním provedení s velkoobjemovým výměníkem bez požadavku na minimální průtok topné vody kotlem s možností zapojení s rozdělovačem bez anuloidu;napojení na dvě zpátečky topné vody pro zvýšení účinnosti kondenzace kotle. Minimální účinnost kotle při 100% zatížení při teplotním spádu 80/60°C bude minimálně 97,4 % (vztaženo k výhřevnosti) a při 30% zatížení (zpátečka o teplotě 30°C) minimálně 107,8% (vztaženo ke spalnému teplu). Provozní tlak 6 bar, maximální výstupní teplo 85°C. Rozměry kotle max. šířka včetně pláště 619, výška 1834mm, hloubka 1193mm. Uzavřený spotřebič typu "C" s přívodem spalovacího vzduchu z venkovního potředí. Hodnota NOx v 5-té třídě. Integrované komunikační rozhraní pro komunikaci s kaskádovou regulací s možností parametrování a sledování provozních stavů každého kotle přes webserver. Referenční výrobek: Varmax 225 | ks | 2 |  | 0
2.02 | Kaskádová regulace kotlů řízená z nadřazené regulace 0-10V s možností parametrování jednotlivých kotlů přes webserver, včetně čidel (kabeláž v dodávce MaR) a webserveru (napojení LAN na router zajistí MaR) | kpl | 1 |  | 0
2.03 | Neutralizacní box pro kotle do 500 kW včetně náplně | ks | 1 |  | 0
2.04 | Uvedení kotle do provozu servisním technikem včetně kaskádové regulace | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Inhibitor koroze systému ÚT, předpokládané ředění 1:100 s vodou. Objem topné soustavy cca 3600L. Bude použit schválený výrobek výrobce kotle. Systém bude plněn přes vodoměr a dle skutečného objemu bude inhibitor nadávkován. Zbytek bude zachován na stavbě. Koncentraci inhibitoru pro stávající otopné soustavy upřesní výrobce kotllů. | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 500L se smaltovannou vnitřní nádobou, přestupní plocha výměníku 6,0 m2; provozní tlak TV 10 bar; s kombinovaným elektrickým ohřevem o výkonu 10 kW / 400V s provozním a havarijním termostatem; hořčíkovou anodou; s PU izolací s opláštěním; s tepúloměrem, s vertiklální lištou pro čidla teploty | ks | 1 |  | 0
2.07 | Přívod spalovacího vzduchu ke kotli plastovým potrubím o průměru 200mm délky 4m, 2ks kolen 90°, redukce na hrdlo na kotli, mřížka cca 300/300mm na fasádě objektu v barvě fasády | kpl | 2 |  | 0
2.08 | Spalinová kaskáda z plastového potrubí ze sortimentu výrobce kotle: připojovací potrubí ke každému kotli DN 160 délky cca 2,25m s tvarovkami a redukcí DN 160/150 na hrdlo kouřovodu plynového kotle, 2x revizní kolena DN 160, 2x koleno 90° Dn 160 společný kouřovod DN 200 se dvěma odbočkami DN 160 se sifonem pro napojení na kanalizaci (sada pro sdružené odvody spalin kaskády kotlů DN 200-160), koleno 90° DN 200 | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Třívrstvý komín DN 230 s vnitřní nerezovou vložkou s vnitřní nerezovou vložkou ocel třídy 1.4404 pro mokrý provoz z kondenzačního plynového kotle, tepelnou izolací tl. 25mm a komínový plášť z nerezové ocele, součástí komínu bude: celková délka potrubí 15m, koleno 85°, oblouk 45°, 2x kontrolní přímý kus; přechod na plastové potrubí DN 200; atypický T-kus s vnitřním obloukem; komín bude uchycen nerezovými stěnovými držáky k nosné ocelové konstrukci. Nosná konstrukce bude v dodávce stavby. Poslední tři spoje potrubí od ústí komínu budou pomocí statické svěrné pásky konstrukci, poslední 1m komínu bez kotvení k nosné konstrukci. Instalace bude prováděna z plošiny nákladního automobilu (plošina bude součástí dodávky komínu). Přesnou délku komínu a tvarovky zaměřit na stavbě. | kpl | 1 |  | 0
2.10 | Trubkový ocelový rozdělovač a sběrač DN 125 PN6, rozdělovač délky 1600mm: 1x hrdlo DN 100, 1x hrdlo DN 80, 3x hrdlo DN 50, 1x hrdo DN 15; sběrač délky 1600mm: 1x hrdlo DN 100, 1x hrdlo DN 80, 3x hrdlo DN 50, 1x hrdo DN 15; včetně minerální tepelné izolace tl. 80mm s hliníkovou fólií, teploměru a konzol ke stěně | kpl | 1 |  | 0
2.11 | Trubkový ocelový rozdělovač a sběrač DN 100 PN6, rozdělovač délky 900mm: 1x hrdlo DN 80, 1x hrdlo DN 50, 2x hrdlo DN 40, 1x hrdo DN 15; sběrač délky 1000mm: 1x hrdlo DN 100, 1x hrdlo DN 80, 1x hrdlo DN 50, 2x hrdlo DN 40, 1x hrdo DN 15; včetně minerální tepelné izolace tl. 80mm s hliníkovou fólií, teploměru a konzol ke stěně | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Odlučovač nečistot a kalu s přírubovým připojením DN 125, Délka (mm): 635; Výška (mm): 792; Průměr (mm): 354; Příslušenství: Magnetická vložka pro odlučovače nečistot a tepúelná izolace | ks | 1 |  | 0
2.13 | Expanzní automat s integrovaným doplňováním a odplyňováním: Sestava jednočerpadlového expanzního automatu skládající se z řídící jednotky s dotykovým ovládáním Control Touch, základní nádoby o objemu 200L a příslušné připojovací příslušenství; pro statickou výšku 1,35 bar, minimální pracovní tlak soustavy 2,05 bar, maximální provozní tlak soustavy 3 bar objem soustavy cca 3,6 m3, otevírací tlak pojistného ventilu 4 bar, | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Uvedení do provozu expanzního automatu servisním technikem | ks | 1 |  | 0
2.15 | Membránová expanzní nádoba o objemu 35L (max 6 bar), Reflex NG 35/6 | ks | 2 |  | 0
2.16 | Kulový kohout se zajištěním s vypouštěním pro expanzní nádoby DN 20 | ks | 2 |  | 0
2.17 | Sestava uzávěrů Dn 25, vodoměru a potrubního oddělovače typu BA do kategorie 4 dle ČSN EN 1717 pro napouštění otopné soustavy z vodovodu | ks | 1 |  | 0
2.18 | Demineralizační filtr o max. průtoku doplňované vody 16L/min. Demineralizační kapacita 1000L při vstupní vodě 15°dH. Součástí je připojovací sada se směšovacím ventilem a konduktometrem s čidly. Provoz na baterii. | ks | 1 |  | 0
2.19 | Mechanický jemný filtr s filtrační vložkou 0,08 mm, průtok 5 m3/hod, DN 25 | ks | 1 |  | 0
2.20 | Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo "Č.1" s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; průtok 5 m3/hod, výtlak 30-60 kPa; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody; včetně připojovacích šroubení; např. Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-12 | kpl | 1 |  | 0
2.21 | Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo "Č.2" s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; průtok 10 m3/hod, výtlak 30-60 kPa; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody; včetně připojovacích šroubení; např. Wilo-Yonos Maxo 40/0,5-12 | kpl | 1 |  | 0
2.22 | Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo "Č.3" s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; průtok 5 m3/hod, výtlak 30-65 kPa; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody; včetně připojovacích šroubení; např. Wilo-Yonos Maxo 30/0,5-12 | kpl | 1 |  | 0
2.23 | Oběhové mokroběžné bezucpávkové čerpadlo "Č.8" s EC motorem s automatickým nastavením výkonu; průtok 2,5 m3/hod, výtlak 50 kPa; provozními režimy dp-c (diferenční tlak konstantní) a dp-v (diferenční tlak variabilní), s originální tepelnou izolací, napětí 230V, pro čerpání vody; včetně připojovacích šroubení; např. Wilo-Yonos Pico 30/1-8 | kpl | 1 |  | 0
3 | Rozvody
3.01 | Potrubní rozvod - z trubek válcovaných za tepla, bezešvých, jakost materiálu 11 353; včetně tvarovek, závěsů, objímek, 2x vrstva nátěru syntetickou barvou
3.02 | - DN 15 – Ø 1/2“ | m | 3 |  | 0
3.03 | - DN 20 – Ø 3/4““ | m | 12 |  | 0
3.04 | - DN 32 – Ø 5/4“ | m | 16 |  | 0
3.05 | - DN 40 – Ø 6/4“ | m | 18 |  | 0
3.06 | - DN 50 – Ø 2“ | m | 60 |  | 0
3.07 | - DN 65 – Ø 76x3,2 | m | 16 |  | 0
3.08 | - DN 80 – Ø 89x3,6 | m | 30 |  | 0
3.09 | - DN 100 – Ø 108x4,0 | m | 10 |  | 0
3.10 | - DN 125 – Ø 133x4,5 | m | 9 |  | 0
3.11 | Plastové potrubí PPR - (např. EKOPLASTIK) včetně tvarovek, závěsů, objíměk, tepelné izolace tl. 9mm
3.12 | Ø 32 EVO PP-RCT | m | 3 |  | 0
3.13 | Přeložení stávajícího ocelového rozvodu vytápění do nové trasy s použitím stávajícího rozvodu, nové závěsy potrubí, objímky, 2x vrstva nátěru syntetickou barvou
3.14 | - DN 20 – Ø 3/4““ | m | 16 |  | 0
3.15 | - DN 50 – Ø 2“ | m | 6 |  | 0
3.16 | - DN 80 – Ø 89x3,6 | m | 2 |  | 0
3.17 | Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost Lambda=max 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 na ocelové potrubí a armatury:
3.18 | - DN 20, tloušťka izolace 9 mm | m | 16 |  | 0
3.19 | Tepelná izolace na báz minerální tepelná izolace s hliníkovou krycí fólií se skleněnou mřížkou, hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda = 0,033 W/m.K při 0°C DIN 52613, Třída reakce na oheň A2-s1,d0 dle ČSN EN 13501-1
3.20 | - DN 15, tloušťka izolace 20 mm | m | 3 |  | 0
3.21 | - DN 20, tloušťka izolace 20 mm | m | 12 |  | 0
3.22 | - DN 32, tloušťka izolace 30 mm | m | 16 |  | 0
3.23 | - DN 40, tloušťka izolace 40 mm | m | 18 |  | 0
3.24 | - DN 50, tloušťka izolace 50 mm | m | 100 |  | 0
3.25 | - DN 65, tloušťka izolace 50 mm | m | 16 |  | 0
3.26 | - DN 80, tloušťka izolace 60 mm | m | 40 |  | 0
3.27 | - DN 100, tloušťka izolace 60 mm | m | 10 |  | 0
3.28 | - DN 125, tloušťka izolace 60 mm | m | 9 |  | 0
4 | Armatury
4.01 | Instalace kulového kohoutu do stávajícího rozvodu, včetně vyříznutí ocelového potrubí s následnou zpětnou instalací potrubí a tepelné izolace, opravy nátěru
4.02 | - DN 50 | kpl | 8 |  | 0
4.03 | Instalace uzavírací mezipřírubové klapky DN 80, PN 6 včetně protipřírub do stávajícího rozvodu, včetně vyříznutí ocelového potrubí s následnou zpětnou instalací potrubí a tepelné izolace, opravy nátěru
4.04 | - DN 80 | kpl | 4 |  | 0
4.05 | Kulový kohout závitový
4.06 | - DN 15 | ks | 5 |  | 0
4.07 | - DN 25 | ks | 6 |  | 0
4.08 | - DN 40 | ks | 12 |  | 0
4.09 | - DN 50 | ks | 16 |  | 0
4.10 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 12 |  | 0
4.11 | Odvzdušňovací nádobka DN 50 délky 25cm s napojením na potrubí DN 15 | ks | 3 |  | 0
4.12 | Odvzdušňovací ventil DN 15 do 110 °C, 10 bar | ks | 5 |  | 0
4.13 | Filtr závitový, velikost síta 0,4 mm, síla drátu 0,15 mm DN 25 | ks | 1 |  | 0
4.14 | Filtr závitový, velikost síta 0,47 mm, síla drátu 0,2 mm DN 40 | ks | 1 |  | 0
4.15 | Filtr závitový, velikost síta 0,53 mm, síla drátu 0,2 mm DN 50 | ks | 2 |  | 0
4.16 | Zpětný ventil DN 50 | ks | 2 |  | 0
4.17 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 65 | ks | 2 |  | 0
4.18 | Zpětná klapka mezipřírubová DN 80 | ks | 3 |  | 0
4.19 | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 65, PN 6 včetně protipřírub | ks | 2 |  | 0
4.20 | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 80, PN 6 včetně protipřírub | ks | 10 |  | 0
4.21 | Klapka uzavírací mezipřírubová DN 80, PN 6 včetně protipřírub s pohonem on/off 230V | ks | 2 |  | 0
4.22 | Filtr přírubový DN 80, nerezové síto, standardní velikost síta (velikost oka 1,25 síla drátu 0,63mm), náhradní sada těsnění | ks | 1 |  | 0
4.23 | Přepouštěcí ventil s plynule nastavitelnou tlakovou diferencí 5 - 50 kPa; Hydrolux DN 32 se šroubením | kpl | 2 |  | 0
4.24 | Ruční vyvažovací ventil závitový, s měřícími vsuvkami s uzavírací funkcí, vypouštěním a aretací přednastavení, PN 20, 120°C
4.25 | - DN 32, kvs= 14,2 m3/hod | ks | 1 |  | 0
4.26 | - DN 40, kvs= 19,2 m3/hod | ks | 4 |  | 0
4.27 | - DN 50, kvs= 33 m3/hod | ks | 1 |  | 0
4.28 | Ruční vyvažovací ventil přírubový, s měřícími vsuvkami s uzavírací funkcí a aretací přednastavení, PN 16, 120°C
4.29 | - DN 65, kvs= 85 m3/hod (přirubový včetně protipřírub) |  | 1 |  | 0
4.30 | Teploměr 0-120°C vč. jímky | ks | 16 |  | 0
4.31 | Jímka teplotního čidla pro MaR | ks | 1 |  | 0
4.32 | Manometr měřící rozsah 0-600 kPa, včetně man. smyčky a man. 3-cestného kohoutu | kpl | 2 |  | 0
4.33 | Manometrický kohout pro MaR se závitem M12x1,5 (s případnou redukcí na závit dle potřeby MaR) | ks | 2 |  | 0
4.34 | Pojistný venti 1" x 1 1/4", otevírací tlak 4 bar | ks | 2 |  | 0
4.35 | Třícestný regulační ventil Kvs=16, DN 32 se servopohonem (tříbodové řízení, napájení 230V) a 3ks šroubení | kpl | 2 |  | 0
4.36 | Třícestný regulační ventil Kvs=25, DN 40; se servopohonem (tříbodové řízení, napájení 230V) a 3ks šroubení | kpl | 1 |  | 0
5 | Ostatní
5.01 | Po stavebním obnažení stávajících rozvodů vytápění mezi stávající kotelnou a novou kotelnou bude provedeno označení stávajících rozvodů postupným uzavíráním jednotlivých větví ze stávající kotelny | kpl | 1 |  | 0
5.02 | Doplnění nosných ocelových profilů pro závěsy potrubí do základního rastru ocelové konstrukce pod podhledem (hlavní nosná ocelová konstrukce bude v dodávce stavby) | kg | 50 |  | 0
5.03 | Vybavení kotelny: lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor kysličníku uhelnatého, pěnotvorným prostředkem pro kontrolu těsnosti spojů plynového zařízení, tabulky na zeď první pomoci | kpl | 1 |  | 0
5.04 | Hasicí přístroj PHP S5 – sněhový 1 ks s náplní 5 kg hasiva CO2, s hasící schopností 70B/C | kpl | 1 |  | 0
5.05 | Drobné příslušenství | kpl | 1 |  | 0
5.06 | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
5.07 | Topná zkouška 72 hodin | kpl | 1 |  | 0
5.08 | Vypuštění a opětovné napuštění stávající otopné soustavy pro úpravy stávajících rozvodů vytápění, odvzdušnění otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0
5.09 | Vypuštění otopné soustavy | ks | 1 |  | 0
5.10 | Proplach otopné soustavy, vyčištění filtrů (za účasti technického dozoru investora), naplnění otopné soustavy vodou v kvalitě dle požadavku výrobce technologie (dle pokynů k instalaci) a odvzdušnění kompletní soustavy. Následující opakování proplachu otopné soustavy po 3 dnech | kpl | 1 |  | 0
5.11 | Dokumentace skutečného provedení (3x paré) | kpl | 1 |  | 0
5.12 | Projektová dílenská dokumentace v úrovni výrobně-technické dokumentace | kpl | 1 |  | 0
5.13 | Hydraulické zaregulování regulačních armatur s vystavením průkazu o regulaci certifikovanou organizací (pro celkový počet vyvažovacích ventilů) | ks | 7 |  | 0
5.14 | Funkční zkoušky dle normativní základny | kpl | 1 |  | 0
5.15 | Zaškolení obsluhy (včetně předání návodů k obsluze) | kpl | 1 |  | 0
5.16 | Požární ucpávky stávajících rozvodů vytápění mezi kotelnou a sousedními místnostmi; dle bezpečnostně-požárního řešením stavby. | kpl | 1 |  | 0
5.17 | Provozní řád plynové kotelny (včetně předání v digitální editovatelné podobě např. v souboru .doc) | ks | 1 |  | 0
5.18 | Požární dozor (zejména po řezání a svařování potrubí) | kpl | 1 |  | 0
5.19 | Revize spalinové cesty | ks | 1 |  | 0
Cena dodávky vytápění celkem (materiál + montáž) bez DPH |  |  |  |  | 0

## MaR
| Stavba: | MODERNIZACE KOTELNY - ZŠ SIMANOVSKÁ
| Profese: | MĚŘENÍ A REGULACE
| Projektant: | JIŘÍ FLOSMAN
| Odpovědný projektant: | JIŘÍ FLOSMAN
| Poznámka: | -
| Datum: | 10/2017
| Revize: | -
Poř. | Ozn. | Popis | Poznámka | MJ | Výměra | Jedn. Cena | Cena
| Měření a regulace | [5 empty] | 0
| Technologický silnoproud | [5 empty] | 0
| Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
| Montážní a inženýrské práce | [5 empty] | 0
| Celkem | [5 empty] | 0
| Měření a regulace | [5 empty] | 0
1 | Master + 3x slave | nadřazená regulace, 2 topné okruhy + 1x okruh ohřev TV | Kaskáda, směšované okruhy ÚT, ohřev TV, H1,MF výstup, 2xMF vstup | ks | 4 |  | 0
2 |  | kompletní sada svorek pro regulátor |  | ks | 4 |  | 0
3 |  | ovládací panel |  | ks | 4 |  | 0
4 |  | plochý kabel pro ovládací panel | součástí dodávky regulace | ks | 4 |  | 0
5 |  | plastová krytka pro ochranu plošných spojů | součástí dodávky regulace | ks | 4 |  | 0
6 |  | komunikační rozhranní | komunikace mezi kotly a regulátory (podmínkou je přítomnost řídící desky LMS14 v kotli) | ks | 2 |  | 0
7 |  | web server pro max.16 přístrojů | pro dálkovou správu a nastavení | kpl | 1 |  | 0
Poruchové stavy
8 | Modul poruchové signalizace | modul poruchové signalizace | napájení 24VAC, 6x RDO,8xAI, 5xDI | ks | 1 |  | 0
9 | Napájecí zdroj PS1 | napájecí zdroj 24AC/ 30VA na din lištu | napájení zdroj pro poruchovou signalizaci | ks | 1 |  | 0
10 | PA1 | tlakový spínač (převodník tlaku) | napájení 24VAC, 0-10V | ks | 1 |  | 0
11 | TS2 | čidlo výstupni teploty z kotlů | délka stonku 100mm, závit G1/2 | ks | 1 |  | 0
12 | TS1 | čidlo prostorové teploty | teplotní čidlo NTC 1kOhm při 25°C | ks | 1 |  | 0
13 | QA1 | čidlo CO | detekuje dvoustupňově CO | ks | 1 |  | 0
14 | QA2 | čidlo hořlavých plynů | detekuje dvoustupňově únik LPG nebo metanu | ks | 1 |  | 0
15 | LA1 | detektor zaplavení kotelny včetně sondy | napájení 24VAC | ks | 1 |  | 0
16 | EV-HUP | elektroventil pro uzavření HUP, cívka 230V, bez napětí zavřeno | dodávka pofese ÚT | ks | 1 |  | 0
17 | GSM | GSM modul včetně příslušenství | SMS modul pro odesílání zpráv | ks | 1 |  | 0
Polní přístroje
18 | TC1.1 - TC3.1 | příložné čidlo náběhové teploty | uvažováno včetně 2.etapy | ks | 8 |  | 0
19 | TCB1, TCB2 | ponorné čidlo teploty | včetně ochranné jímky G1/2a | ks | 2 |  | 0
20 | TA | venkovní čidlo teploty |  | ks | 1 |  | 0
| Technologický silnoproud | [5 empty] | 0
21 |  | jistič B16/3 | hlavní jistič pro RMAR osazený v rozvaděči NN | ks | 1 |  | 0
22 | RMAR | rozvaděč MaR včetně příslušenství | (montážní deska, 2ks přírub) | ks | 1 |  | 0
23 | FV01 | přepěťová ochrana s VF filtrem - 3.stupeň |  | ks | 1 |  | 0
24 | QF01 | hlavní vypínač uzamykatelný na dveřích rozvaděče - kompletní | včetně adaptéru a kontaktního prvku | ks | 1 |  | 0
25 | FA17, FA18 | jistič B16/3 |  | ks | 2 |  | 0
26 | FA15 + FA16 | jistič B16/1 |  | ks | 2 |  | 0
27 | FA6 + FA14 + FA19 | jistič B6/1 |  | ks | 3 |  | 0
28 | FA5 | jistič C6/1 |  | ks | 1 |  | 0
29 | FI+FA1, FI+FA2 | kombinovaný jistič/chránič 16/1N/B/003 |  | ks | 3 |  | 0
30 | FI+FA3 | kombinovaný jistič/chránič 10/1N/B/003 |  | ks | 1 |  | 0
31 | FI17 | proudový chránič 25A/30mA |  | ks | 1 |  | 0
32 | FU7-FU13 | řadová svorka s pojistkou 6,3A |  | ks | 7 |  | 0
33 | X5 | servisní zásuvka 230V/16A , montáž na DIN lištu | servisní zásuvka | ks | 1 |  | 0
34 | KA-HUP, KA-H1, KA-HA1, KA-VENT | pomocné relé 24VDC | relé 24V - 2xpřep.kontakty | ks | 4 |  | 0
35 |  | patice relé |  | ks | 4 |  | 0
36 |  | plastová spona |  | ks | 4 |  | 0
37 |  | popisovací štítek |  | ks | 4 |  | 0
38 |  | LED modul červená barva |  | ks | 4 |  | 0
39 | KM1 | pomocné relé 230V | relé 230V - 2xpřep.kontakty | ks | 1 |  | 0
40 |  | patice relé |  | ks | 1 |  | 0
41 |  | plastová spona |  | ks | 1 |  | 0
42 |  | popisovací štítek |  | ks | 1 |  | 0
43 |  | LED modul červená barva |  | ks | 1 |  | 0
44 | S2 | hlavice - barva černá |  | ks | 1 |  | 0
45 |  | adaptér |  | ks | 1 |  | 0
46 |  | kontaktní prvek |  | ks | 1 |  | 0
47 | S1 | central stop tlačítko - komplet montáž na pvrch | včetně adaptéru a kontaktního prvku | ks | 1 |  | 0
48 |  | krabice pro central stop tlačítko |  | ks | 1 |  | 0
49 |  | nosič štítků |  | ks | 1 |  | 0
50 |  | plastový kanál 40x80 |  | m | 5 |  | 0
51 | HA1 | maják se zábleskovým světlem | barva červená, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0
52 | H1 | kontrolka 230V komplet včetně patice a LED | barva červená, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0
53 |  | DIN lišta nízká, 1ks=1m |  | ks | 4 |  | 0
54 |  | Vývodka M16 | plastová šedá | ks | 52 |  | 0
55 |  | Vývodka M20 | plastová šedá | ks | 1 |  | 0
56 |  | Řadové svorky |  | kpl | 1 |  | 0
57 | Krabice s víčkem | krabice pro umístění svorkovnice HOP |  | ks | 1 |  | 0
58 | Svorkovnice HOP-EPS | Svorkovnice HOP |  | ks | 1 |  | 0
59 | Drobný montážní materiál | příchytky, pásky, svorky |  | kpl | 1 |  | 0
60 | Štítky |  |  | kpl | 1 |  | 0
61 | X17 | zásuvka 400V/5p pro montáž na povrch |  | ks | 1 |  | 0
62 |  | vypínač sériový č.5 pro montáž na povrch |  | ks | 1 |  | 0
63 | A1 | lineární svítidlo 2x40W LED, IP65 | osvětlení kotelny | ks | 3 |  | 0
64 |  | nouzové svítidlo s piktogramem, LED 1W, IP65 | nouzové osvětlení kotelny | ks | 1 |  | 0
65 | KM1 | 3f stykač/16A na DIN lištu | pro provizorní napájení el.patrony v zásobníku B1 | ks | 1 |  | 0
66 | TSB1 | příložný provozní termostat | pro provizorní napájení el.patrony v zásobníku B1 | ks | 1 |  | 0
67 | TSB2 | příložný havarijní termostat | pro provizorní napájení el.patrony v zásobníku B1 | ks | 1 |  | 0
| Kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0
68 |  | CYKY-J 5x6 | napájení RMAR ze stávající rozvodny | m | 50 |  | 0
69 |  | CY16 | propojení FV na PE | m | 1 |  | 0
70 |  | CYKY-J 5x2,5 | zásuvka 400V | m | 20 |  | 0
71 |  | CYKY-J 5x1,5 | provozní a havarijní termostat | m | 6 |  | 0
72 |  | CYKY-J 4x1,5 | trojcestné ventily - 3b. řízení | m | 100 |  | 0
73 |  | CYKY-J 3x2,5 | zásuvkové okruhy + připojení kotlů | m | 60 |  | 0
74 |  | CYKY-J 3x1,5 | osvětlení, detekce | m | 60 |  | 0
75 |  | CYKY-O 3x1,5 | připojení čidla detekce zaplavení | m | 20 |  | 0
76 |  | JYTY 2x1 | připojení čidel teploty | m | 140 |  | 0
77 |  | H05VV-F 3x2,5 | připojení kotlů flexi | m | 10 |  | 0
78 |  | 1-JCHKE-V-4x1,5 | připojení tlačítka CENTRAL STOP | m | 10 |  | 0
79 |  | UTP kabel cat.5 | kabel pro připojení webserveru do sítě LAN, 1bal=305m | bal | 1 |  | 0
80 |  | CY6 | vodič pro hlavní pospojení | m | 50 |  | 0
81 |  | CY2,5 | vodič pro doplňující pospojování | m | 50 |  | 0
82 |  | CYA 0,5 | ohebný vodič tmavěmodrý | m | 50 |  | 0
83 |  | CYA 0,5 | ohebný vodič červený | m | 50 |  | 0
84 |  | CYA 0,5 | ohebný vodič černý | m | 50 |  | 0
85 |  | CYA 1 | modrý | m | 50 |  | 0
86 |  | CYA 1 | šedý | m | 50 |  | 0
87 |  | CYA 1 | žlutozelený | m | 50 |  | 0
88 |  | Kabelový žlab 200/50 s přepážkou, 1ks=2m |  | ks | 20 |  | 0
89 |  | Elektroinstalační trubka P16 | 1ks=3m | ks | 6 |  | 0
90 |  | Montážní a upevňovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
91 |  | Drobný montážní materiál |  | kpl | 1 |  | 0
92 |  | Pomocný elektoinstalační materiál |  | kpl | 1 |  | 0
93 |  | Požární ucpávky |  | kpl | 1 |  | 0
| Montážní práce | [5 empty] | 0
94 |  | Montáž a instalace rozvaděče RMaR |  | kpl | 1 |  | 0
95 |  | Instalace polních přístrojů MaR |  | kpl | 1 |  | 0
96 |  | Instalace osvětlení včetně nouzového osvětlení |  | kpl | 1 |  | 0
97 |  | Instalace zásuvek 230V a 400V |  | kpl | 1 |  | 0
98 |  | Vyzbrojeni a propojení komponent v rozvaděči RMAR |  | kpl | 1 |  | 0
99 |  | Provedení kabelových tras |  | kpl | 1 |  | 0
100 |  | Připojení zařízení MaR |  | kpl | 1 |  | 0
101 |  | Připojení zařízení elektro silnoproud |  | kpl | 1 |  | 0
102 |  | Oživení a uvedení do provozu včetně sw prací (webserver, vzdálená správa) |  | kpl | 1 |  | 0
103 |  | Komplexní zkoušky |  | kpl | 1 |  | 0
104 |  | Zaškolení obsluhy, nebo servisní organizace s certifikátem |  | kpl | 1 |  | 0
105 |  | Výchozí revize |  | kpl | 1 |  | 0
Dodavatel (uchazeč) o vyspecifikovanou část se zavazuje překontrolovat výkaz výměr s příslušnou projektovou dokumentací,
kterou nelze samostatně vydat a jsou na sebe přímo vázány.
Případné rozpory VV a PD, či položky dle vlastní zkušenosti z realizace zahrne do svého rozpočtu!