Akce: Rekonstrukce plynové kotelny

Objekt: Pilská 5/9, Praha 14 - Hostavice

Investor: Městská část Praha 14

Stupeň: Dokumentace pro výběr dodavatele

Zak.č.: 9/18

Vytápění

1. Technická zpráva

Praha 5/2018                                                Vypracoval: Ing.V.Hujer

Obsah:

1. Úvod

2. Tepelná bilance objektu

3. Technické řešení

a) Vytápění

b) Vzduchotechnika

c) Stavební úpravy

d) Úprava plynovodu

e) Úprava vodovodu

4. Vliv na životní prostředí

5. Návazné profese

6. Výkaz výměr

1. Úvod:

Tato akce řeší rekonstrukci plynové kotelny daného objektu. Jedná se o objekt školy, zděný, 3-podlažní, částečně podsklepený, se sedlovou střechou. Kotelna se nachází v 1. suterénu objektu. Kotelna je samostatná místnost, která je uzavřena požárními dveřmi, které budou nově osazeny.

V současnosti je stávající plynová kotelna vybavena 2 stacionárními plynovými kotli Viadrus o jmenovitém výkonu 60 kW každého z nich.  Stávající systém vytápění je teplovodní, dvojtrubkový s nuceným oběhem topné vody. Základní teplota topné vody je 75/60° C. V navrženém systému je centrální ohřev TUV v nepřímo ohřívaném zásobníku topnou vodou z kotlů. Zásobník má objem 160 l.

Stávající plynové kotle budou nahrazeny novými plynovými stacionárními kondenzačními kotli o jmenovitém výkonu 80 kW každého z nich (pro teplotu topné vody 50/30°C). Plynové potrubí je přivedeno do chodby ke kotelně, kde bude umístěn elektromagnetický uzavírací ventil, který se automaticky uzavře při odstavení kotelny z provozu. Za hlavním uzávěrem plynu a havarijním elektromagnetickým uzavíracím ventilem budou provedeny odbočky plynu ke kotlům.

Kotelna je ovládána automaticky pomocí zařízení MaR, což je řešeno v samostatné části projektu.

Topná voda pro vytápění je v kotelně rozdělena do 4 větví, toto členění bude zachováno, před rozdělovačem se sběračem bude na společné topné větvi ekvitermní regulace topné vody (směšováním topné a vratné vody).  Větrání kotelny je v současnosti přirozené (oknem nad terénem), nově je navrženo nucené – s nuceným přívodem vzduchu, odvod vzduchu je přetlakem (bez ventilátoru).

Při výpadku jednoho z kotlů bude zajištěno cca 65 % maximální potřeby tepla. (otopné plochy radiátorů jsou oproti původnímu stavu totožné). Z hlediska jmenovitého výkonu kotelny se jedná o kotelnu III. kategorie.

Navržené řešení z hlediska typu zdroje tepelné energie je maximálně výhodné z ekologického hlediska. Kotle mají minimální emise NOx (hluboko pod požadovanými emisními limity). Navržené řešení je rovněž výhodné z hlediska spotřeby paliva, účinnost kondenzačních kotlů je až 109% (při nízkoteplotním provozu).

Projektová dokumentace je vypracována na úrovni projektu pro výběr dodavatele.

Výchozí podklady: Stavební výkresy dispozice kotelny, doměření skutečného stavu na místě.

2. Tepelná bilance areálu:

Max. tepelné ztráty objektu při -13° C:		92.0 kW

Maximální potřeba tepla pro ohřev TUV:		12 kW

Maximální potřeba tepla celkem:			104 kW

Přibližná roční spotřeba tepla:			195 MWh

Tj.:							702 GJ

Celkový navržený instalovaný zdroj tepla:	148 kW

(pro topnou vodu 80/60°C)

4. Technické řešení:

a) Vytápění:

Plynová kotelna je navržena v souladu s ČSN 07 0703.

Navržený tepelný zdroj sestává z dvojice plynových stacionárních kondenzačních kotlů o jmenovitém výkonu 80 kW každého z kotlů při teplotním spádu 50/30° C a o výkonu 74 kW každého z kotlů při teplotním spádu 80/60°C.

Parametry kotlů:

Výkon: 80 kW (50/30°C)

rozměry: 660*680*1459

hmotnost: 238 kg

třída NOx 6 (max. 56 mg/kWh

Jmenovitý výkon kotelny je 148 kW (kotelna je navržena na teplotní spád 80/60°C), na zdroji tepla je dostatečná výkonová rezerva. Z hlediska jmenovitého výkonu kotelny se jedná o kotelnu III. kategorie dle ČSN 07 0703. Kotelna je umístěna v prostorách původní plynové kotelny v suterénu. Vstupní dveře do kotelny budou s požární odolností dle požární zprávy. Kotle budou umístěny na betonový základ. Pod kotli bude umístěno neutralizační zařízení pro kondenzát z kotlů. Z neutralizačního zařízení bude kondenzát sveden do jímky, která bude opatřena plovákovým kalovým čerpadlem. Kondenzát bude přečerpáván hadicí před objekt (původní trasa), kde bude vsakovat.

V kotelně se kromě kotlů nachází expanzní nádoba tlaková s membránou o velikosti 140 l pro celý systém a pak u každého z kotlů přídavná expanzní nádoba s membránou 30 l.

Doplňování vody do topného systému je přes elektromagnetickou úpravnu vody ručním způsobem. Přes elektromagnetickou úpravnu je pitná voda přivedena k expanzomatu a dopouští se přes ruční uzavírací ventil.

V kotelně bude instalován nepřímo ohřívaný zásobník TUV o objemu 160 l, který bude umístěn vedle kotlů. Topná voda pro 4 topné okruhy bude před rozdělovačem a sběračem společně ekvitermně regulována  směšováním se zpětnou vodou v 3-cestném ventilu. Regulace teploty topné vody bude dle venkovního tepelného čidla. Stávající topný rozvod po objektu zůstává původní beze změny. Armatury, oběhová čerpadla a zásobník TUV budou instalovány nové, původní jsou již opotřebované. Všechny armatury i potrubí jsou navrženy na maximální tlak 0.6 MPa.

Z hlediska stavební dispozice zůstává stávající kotelna beze změny, z hlediska stavby pouze budou provedeny opravy povrchů kotelny, nově budou osazeny požární dveře a upraven zděný kanál pro přívod vzduchu.

Odkouření kotlů je vyvedeno nad úroveň střechy dvěma samostatnými komínovými průduchy, které jsou v současnosti vyvložkovány kruhovou vložkou 200 mm. Těmito vložkami bude protaženo plastové kouřové potrubí světlosti 180 mm. Hořáky kotlů jsou závislé na vzduchu z prostoru kotelny, čerstvý vzduch je zajištěn vzduchotechnickým zařízením. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje nucený přívod vzduchu min. 3*/hod.

Chod kotlů bude ovládán regulačním systémem, ekvitermní regulace dle venkovní teploty. Teplotní spád topné vody bude proměnný dle venkovní teploty. Zařízení MaR přednostně řeší též indikaci úniku plynu v kotelně a vazbu na uzavření ventilu na přívodu plynu do kotelny v případě úniku plynu do prostoru.

b) Vzduchotechnika:

Přívod vzduchu do kotelny bude nucený. Pro přívod vzduchu bude využit stávající zděný vzduchovod, do kterého bude vložen kruhový diagonální ventilátor o vzduchovém výkonu max. 360 m3/hod. Ventilátor bude vybaven regulátorem otáček, kterým se nastaví optimální množství přiváděného vzduchu, což je cca 200 m3/hod., čímž bude zajištěna v prostoru kotelny výměna vzduchu cca 3*/hod.

V místě, kam bude osazen ventilátor, bude v délce cca 60 cm vybořen zděný vzduchovod. Ventilátor bude upevněn pomocí 2 plechů, do kterých bude vyříznut otvor pro hrdlo ventilátoru. Potom se vzduchovod dozdí s tím, že z boku bude ponechán kontrolní otvor 400*400 mm, který bude překryt plechovými dvířky. Stávající výdechové mřížky budou vyměněny za mřížky nové stejné velikosti. Na fasádě bude vyměněna původní protidešťová žaluzie za žaluzii novou o stejných rozměrech.

Odtah vzduchu bude zachován původní – nad vstupními dveřmi je mřížkou ukončené kruhové potrubí, které je vyvedeno na fasádu. Vše bude ponecháno původní kromě protidešťové žaluzie na fasádě, která bude vyměněna za novou o stejných rozměrech. Vzduch je odváděn přetlakem, bez ventilátoru. Potrubí v chodbě bude opatřeno novým nátěrem.

c) Stavební úpravy:

Stavební úpravy budou provedeny v minimálním nezbytném rozsahu. Budou vyměněny vstupní dveře do kotelny za nové protipožární.

Dále bude provedena úprava zděného vzduchovodu pro přívod vzduchu. V délce 600 mm bude zděný kanál rozbořen a po instalaci ventilátoru pro přívod vzduchu bude dozděn s tím, že z boku bude ponechán kontrolní otvor 400*400, který bude překryt plechovými dvířky.

Na stávající jímku bude dodán litinový poklop, který bude opatřen otvorem pro hadici pro odvod odpadní vody.

Budou provedeny opravy povrchů v kotelně a vymalování.

d) Úprava plynovodu:

Stávající přípojka plynu je přivedena do chodby v suterénu. V rámci této akce bude změněna poloha HUPu – bude umístěn vedle vstupních dveří do kotelny. Za uzavíracím ventilem (HUP) bude osazen elektromagnetický ventil, který bude ovládán zařízením MaR. Za elektromagnetickým ventilem budou zhotoveny přípojky k oběma kotlům. Bude použito ocelové svařované potrubí. Po montáží potrubí bude toto opatřeno nátěrem.

e) Úprava vodovodu:

Na chodbě před kotelnou je umístěn vodoměr a hlavní uzávěr vody. Z tohoto místa bude proveden pro kotelnu nový rozvod pitné vody. Voda je použitá pro doplňování vody do topného systému a přívod do boileru v kotelně. Přívod vody do kotelny je veden přes elektromagnetickou úpravnu vody. Potrubí je použito PE. V jímce v kotelně bude umístěno plovákové kalové čerpadlo, které bude z jímky odvádět odpadní vodu hadicí vně objektu.

5. Vliv na životní prostředí:

Navržená rekonstrukce kotelny a typ vybraných kotlů sníží zátěž škodlivin na ovzduší v daném místě. Zvolená technologie nově navržené kotelny má emise NOx do ovzduší hluboko pod hranicí emisní třídy 6 a je hodnoty nižší, než u původního kotle (max. 56 mg/kWh). Chod kotelny bude pro okolní prostředí též velmi tichý.

6. Návazné profese:

a) Stavba: Zajistí opravy vnitřních povrchů v kotelně, provede nezbytné bourací práce s následným dozděním (vzduchovod), provede výměnu vstupních dveří s následným vymalováním prostoru kotelny.

b) Elektroinstalace: Připojí všechny elektrospotřebiče (kotle, oběhová čerpadla, rozvaděč MaR) na elektrickou energii.

c) Zdravotechnika + plyn: Provede odvod kondenzátu od kotlů (od neutralizačního zařízení, potažmo z jímky), provede připojení zásobníku TUV na studenou vodu, provede propojení na rozvod TUV, připojí kotle na plyn.

d) Měření a regulace: Zajistí automatický chod kotelny, ekvitermní regulaci topné vody, indikaci úniku plynu, odstavení kotelny v případě úniku plynu.