#### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PROJEKT KOCOUREK       	  		   STUPEŇ:  	DSP 		       PARÉ:

ING.KOCOUREK TOMÁŠ IČO: 11228458

143 00 PRAHA 12,  PÍSKAŘSKÁ 7	     	     Z.Č.:           1100 10/20/18

TEL.:  + 420 602 451 564     			     FORMÁT:                  6 A4

e – mail: kocourektom@volny.cz	     	     DATUM:                   04/18

HL.INŽENÝR: ING. HUJER V.			    PROJEKTANT: ING. KOCOUREK TOMÁŠ

INVESTOR: MČ Praha 14

AKCE:

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

ZŠ HOSTAVICE

PILSKÁ 5/9, PRAHA 14 - HOSTAVICE

VÝKRES:	 						PROFESE:		    č.v.

### TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY		PBŘ			    D 1.3

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

1. Úvod

Jedná se o stavební úpravy stávající plynové kotelny v 1.podzemním podlaží ZŠ Hostovice, Pilská 5/9, Praha 14.. Jedná se o výměnu technologie s drobnými stavebními úpravami bez zásahu do nosných konstrukcí objektu. Využití objektu se nemění. Objekt je využíván jako základní škola.

Stávající dva plynové kotle budou nahrazeny dvěma novými plynovými stacionárními kondenzačními kotli o výkonu 80 kW. Celkový výkon kotelny bude 160 kW. Dle ČSN 070703 se jedná o kotelnu III.kategorie.

Objekt byl postaven v druhé polovině 19-tého století.

Svislé nosné konstrukce z cihelného zdiva DP1, třída reakce na oheň A1, stropy nad 1.pp a 1.np cihelné klenby typu DP1 , třída reakce na oheň A1, nad 2.np dřevěný trámový typu DP3, třída reakce na oheň D, schodiště železobetonové typu DP1, třída reakce na oheň A1,  krov dřevěný trámový typu DP3, třída reakce na oheň D.

Konstrukční systém objektu je dle čl. 7.2.12 b) smíšený.

Dle čl. 7.2.11 lze konstrukční systém 1.podzemního podlaží, kde jsou požárně dělící a nosné konstrukce druhu DP1, považovat za nehořlavý.

Objekt má jedno podzemní a 3. nadzemní podlaží.

Požární výška objektu je h =  9,59 m,

Půdorysné rozměry 33,97 * 18,44 m

Ze ZŠ vede jedna částečně chráněná úniková cesta.

Posuzovaný prostor  bude posouzen dle ČSN 730802, 730834 a norem souvisejících, nař.č. 10/2016 HMP a vyhl.č. 23/2008 Sb..

Dle ČSN 730834 nedochází ke zvýšení požárního rizika, ke zvýšení počtu osob, ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, nedochází ke změně objektu nástavbou či přístavbou, nedochází ke změně funkce a ke změně ČSN  – dle článku 3.1,3.2 ČSN 730834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

Plynová kotelna bude tvořit samostatný požární úsek

P 1.1 - plynová kotelna		pv = 20,39 kg/m2				II.SPB

2. Stanovení požárního rizika

3. Posouzení dle čl. 4 ČSN 730834

- Požární odolnost měněných prvků nosných konstrukcí, které zajišťují stabilitu

Nejsou měněné prvky nosných konstrukcí

- třída reakce na oheň a druh měněných stavebních konstrukcí není proti původnímu stavu zhoršen

Stávající požární dveře do kotelny budou vyměněny za nové dřevěné požárně odolné s atestem - odolnost EW 30 DP3

- odstupové vzdálenosti

Kotelna je bez požárně otevřených ploch, odstupové vzdálenosti se nemění

- nově zřizované prostupy stěnami

vodovod dn < 30 mm – dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A v celé tloušťce konstrukce, dn > 30 mm – utěsnění prostupů trubní ucpávkou PROMASEAL - gama pro plastové a kovové potrubí – odolnost EI 90 U/C

plynovod dn > 30 mm – utěsnění prostupů trubní ucpávkou PROMASEAL - gama pro plastové a kovové potrubí – odolnost EI 90 U/C

ústřední topení dn < 30 mm – dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A v celé tloušťce konstrukce, dn > 30 mm – utěsnění prostupů trubní ucpávkou PROMASEAL - gama pro plastové a kovové potrubí – odolnost EI 90 U/C

kabely elektroinstalace dn < 20 – dotěsněním hmotami třídy reakce na oheň A v celé tloušťce konstrukce, dn > 20 mm utěsnění prostupu kabelovou ucpávkou PROMASEAL - gama (jednotlivé kabely) nebo PROMASTOP - RI (kabelové svazky ) – odolnost EI 90 U/C

Utěsnění bude provedeno materiály Promat, Hilty apod.. Každý prostup bude označen štítkem se stanovenou požární odolností, použitým materiálem a potvrzením zhotovitele. Požární ucpávky mohou provádět jen oprávněné firmy s proškolenými zaměstnanci.

- nově zřizované vzduchotechnická potrubí

Stávající přívod podzemním vzduchotechnickým kanálem bude zachován. Odvod vzduchu bude novým ventilátorem v obvodové stěně uvnitř požárního úseku bez požárních opatření.

- Nejsou nově zřizované prostupy stropem

- stávající únikové cesty nejsou prodlouženy ani zúženy

- Plynová kotelna tvoří samostatný požární úsek

- nejsou zhoršeny parametry zařízení umožňující protipožární zásah

4. Zásobování vodou

Vnitřní rozvod požární vody s hydranty D 25 je v současné době ve výstavbě.

Vnější odběrné místo je v ulici Pilská na vodovodním řadu dn 100 ve vzdálenosti 46 m.

5. Příjezdy a přístupy

Je zajištěn příjezd pro požární vozidla po asfaltové komunikaci ulicí Pilská před objekt. Komunikace je navržena na zatížení 100 kN na nápravu a je vhodná pro vozidla JPO. Vnitřní zásahové cesty se nezřizují.

6. Elektroinstalace

Objekt je napojen na rozvod elektrické energie přes hlavní rozvaděč. V projektovaných prostorách bude vybudována nová elektroinstalace, napěťová soustava 3 + PE + N 230/400V 50 Hz TN – C/S.

Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 zvlášť nebezpečné ZN, charakteristika prostředí AA8, AB8, AC1, AD3, AE1, BA1, BC1, BD1, CA1.

Nejsou kabelové trasy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení s funkční integritou.

Objekt je opatřen hromosvodem. Na elektroinstalaci bude předložena výchozí revize.

7. Vytápění

Plynovod

Objekt je napojen na plynovod přes HUP na fasádě. Potrubí rozvodu plynu je uloženo do chrániček při průchodu nosnými konstrukcemi. Rozvody plynu jsou ze svařovaných ocelových trubek nebo měděné s tlakovými spojkami.

Vytápění

Vytápění objektu bude ústřední, samostatná plynová kotelna v 1.podzemním podlaží. Dva kondenzační kotle na plynná paliva s přívodem spalovacího vzduchu 2 x 80 kW = 160 kW celkového výkonu kotelny. Dle čl. 5.1.a) ČSN 070703 se  jedná o kotelnu III.kategorie. Radiátory deskové RADIK KORADO, tepelný spád 70 / 50 °C. Odkouření je vedeno v samostatném průduchu s požární odolností EI 180 DP1. Spalinová cesta bude opatřena štítkem, revize spalinové cesty jednou za 3 měsíce pokud revizní technik neurčí jinak.

Kotelna bude vybavena detekcí poruchových stavů s automatickým uzávěrem přívodu plynu.

V souladu s čl. 15.1.a) ČSN 07 0703 bude kotelna III. kategorie vybavena přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností min. 55B a dále pak bateriovou svítilnou, lékárničkou pro první pomoc, pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů a detektor na CO.

8. Požárně bezpečnostní zařízení

nejsou

9. Přenosné hasící přístroje

Plynová kotelna bude vybavena sněhovým  PHP např. CO2 F5   - 89 B, C - 1 ks

10. rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

V objektu budou umístěny výstražné a bezpečnostní značky a tabulky únikový východ, směr úniku, el.rozvaděč, hl. vypínač el.energie, hlavní uzávěr vody, hlavní uzávěr plynu.

11. Použitá literatura

Technická zpráva požární ochrany byla zpracována dle

ČSN 332000-5-51 ed.3 – elektrická zařízení - stanovení základních charakteristik

ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb – ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

Vyhl. č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb

Nař.č.10/2016 HMP - pražské stavební předpisy

Vyhl. č. 23/2008 Sb. – o technických podmínkách požární ochrany staveb

zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

12. Závěr

Navržená stavba splňuje požadavky požární bezpečnosti dle zvláštních předpisů, normativních požadavků a podmínek územně  plánovací informace.

Zpracoval : ing.Kocourek Tomáš

- autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

Praha, duben ’18