## RA-01
2019-10-24 | [10 empty] | JYTY | JYTY | JYSTY | DB
RA-01 | ZŠ VYBÍRALOVA | [9 empty] | 2x1 | 4x1 | 2x2x0,8
1.PP | [10 empty] | 305 | 20 | 80 | 33
technická místnost ÚT
|  |  | AI (Ni1000) | položka |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 | ÚT | Venkovní teplota | UT.8 | WRA-01- | 1 | JYTY | 2x1 | 25 |  | 25 |  |  | 1
| 2 | ÚT | ÚT-1 výstupní teplota | UT.3 | WRA-01- | 2 | JYTY | 2x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 3 | ÚT | ÚT-2 výstupní teplota | UT.6 | WRA-01- | 3 | JYTY | 2x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 4 | -
A0 (0..10Vss)
| 1 | ÚT | ÚT-1 regulační ventil (0-100%) | UT.1 | WRA-01- | 5 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  | 10 |  | 1
| 2 | ÚT | ÚT-2 regulační ventil (0-100%) | JUT.4 | WRA-01- | 6 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  | 10 |  | 1
| 3 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 7 | -
| 4 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 8 | -
DO
| 1 | ÚT | ÚT-1 oběhové čerpadlo (ZAP/VYP) | UT.2 | WRA-01- | 9 | - | [6 empty] | 1
| 2 | ÚT | ÚT-2 oběhové čerpadlo (ZAP/VYP) | UT.5 | WRA-01- | 10 | - | [6 empty] | 1
| 3 | ÚT | ÚT-5 oběhové čerpadlo (ZAP/VYP) | UT.7 | WRA-01- | 11 | - | [6 empty] | 1
| 4 | ÚT | Ventily radiátorů ve varně (3 ks) | VR.12-14 | WRA-01- | 12 | - | [6 empty] | 1
| 5 | ÚT | Ventily radiátorů v jídelně (11 ks) | VR.1-11 | WRA-01- | 13 | - | [6 empty] | 1
| 6 | ÚT | Signalizace CHOD (dveře RA-01) |  | WRA-01- | 14 | - | [6 empty] | 1
| 7 | ÚT | Signalizace PORUCHA (dveře RA-01) |  | WRA-01- | 15 | - | [6 empty] | 1
| 8 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 16 | -
| 9 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 17 | -
| 10 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 18 | -
| 11 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 19 | -
| 12 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 20 | -
DI
| 1 | ÚT | ÚT-1 oběhové čerpadlo - výpadek/porucha | UT.2 | WRA-01- | 20 | JYTY | 2x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 2 | ÚT | ÚT-2 oběhové čerpadlo - výpadek/porucha | UT.5 | WRA-01- | 21 | JYTY | 2x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 3 | ÚT | ÚT-3 oběhové čerpadlo - výpadek/porucha | UT.7 | WRA-01- | 22 | JYTY | 2x1 | 10 |  | 10 |  |  | 1
| 4 | ÚT | VZT 1 - požadavek topné vody | 1.1 | WRA-01- | 23 | JYTY | 2x1 | 30 |  | 30 |  |  | 1
| 5 | ÚT | VZT 2 - požadavek topné vody | 2.1 | WRA-01- | 24 | JYTY | 2x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 6 | ÚT | VZT 3.1 - požadavek topné vody | 3.1.1 | WRA-01- | 25 | JYTY | 2x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 7 | ÚT | VZT 3.2 - požadavek topné vody | 3.1.2 | WRA-01- | 26 | JYTY | 2x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 8 | ÚT | VZT 4 - požadavek topné vody | 4.1 | WRA-01- | 27 | JYTY | 2x1 | 50 |  | 50 |  |  | 1
| 9 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 28 | -
| 10 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 29 | -
| 11 |  | neobsazeno |  | WRA-01- | 30 | -
| 12 |  | Kvitace poruchy |  | WRA-01- | 31 | - | [6 empty] | 1
KOMUNIKACE RS485 modbus
| K.1 | ÚT | Ovladače + čidla v jídelně a varně | O.3a, O.1b T.1, T.2 | WRA-01- | 32 | JYSTY | 2x2x0,8 | 80 |  |  |  | 80 | 12
[7 empty] | JYTY 2x1 |  | 305 | m
[7 empty] | JYTY 4x1 |  | 20 | m
[7 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 80 | m

## RA-02
2019-10-24 | [10 empty] | CYKY | JYTY | JYSTY | DB
RA-02 | ZŠ VYBÍRALOVA | [9 empty] | 3Jx1,5 | 4x1 | 2x2x0,8
1.PP | [10 empty] | 70 | 10 | 60 | 0
strojovna VZT
| OSTATNÍ KABELÁŽE |  |  | položky |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 | VZT1 | Propoj VZT - chladící jednotka | 1.1 - 1.4 | WRA-02- | 1 | CYKY | 3Jx1,5 | 50 |  | 60 |  |  | 0
| 2 | VZT1 | Propoj VZT - ovladač | 1.1 - O.1a | WRA-02- | 2 | JYSTY | 2x2x0,5 | 50 |  |  |  | 60 | 0
| 3 | VZT1 | Propoj VZT - čerpadlo | 1.1 - 1.2 | WRA-02- | 3 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 |  | 10 |  |  | 0
| 4 | VZT1 | Propoj VZT - ventil ohřívače | 1.1 - 1.3 | WRA-02- | 4 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  | 10 |  | 0
[7 empty] | CYKY 3Jx1,5 |  | 70 | m
[7 empty] | JYTY 4x1 |  | 10 | m
[7 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 60 | m

## RA-11
2019-10-24 | [10 empty] | CYKY | CYKY | JYTY | JYSTY | UTP | DB
RA-11 | ZŠ VYBÍRALOVA | [9 empty] | 3Jx1,5 | 3Ox1,5 | 4x1 | 2x2x0,8 | cat5e
1.NP | [10 empty] | 240 | 150 | 40 | 320 | 390 | 0
strojovna VZT
| OSTATNÍ KABELÁŽE |  |  | položky |  |  | kabel |  | délka (m)
| 1 | VZT2 | Propoj VZT - chladící jednotka | 2.1 - 2.4 | WRA-11- | 1 | CYKY | 3Jx1,5 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0
| 2 | VZT2 | Propoj VZT - ovladač | 2.1 - O.2 | WRA-11- | 2 | JYSTY | 2x2x0,5 | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
| 3 | VZT2 | Propoj VZT - čerpadlo | 2.1 - 2.2 | WRA-11- | 3 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0
| 4 | VZT2 | Propoj VZT - ventil ohřívače | 2.1 - 2.3 | WRA-11- | 4 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
| 5 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 1 (E1.15) |  | WRA-11- | 5 | UTP | cat5e | 40 | [5 empty] | 40
| 6 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 2 (E1.16) |  | WRA-11- | 6 | UTP | cat5e | 50 | [5 empty] | 50 | 0
| 7 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 3 (E1.17) |  | WRA-11- | 7 | UTP | cat5e | 60 | [5 empty] | 60 | 0
| 8 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 4 (E1.18) |  | WRA-11- | 8 | UTP | cat5e | 70 | [5 empty] | 70 | 0
| 9 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 5 (E1.19) |  | WRA-11- | 9 | UTP | cat5e | 80 | [5 empty] | 80 | 0
| 10 | VZT2 | Propoj VZT - SMARTBOX 6 (E1.14) |  | WRA-11- | 10 | UTP | cat5e | 90 | [5 empty] | 90 | 0
| 11 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 1 - RVP2.1 |  | WRA-11- | 11 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 12 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 1 - RVP2.2 |  | WRA-11- | 12 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 13 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 2 - RVP2.3 |  | WRA-11- | 13 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 14 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 2 - RVP2.4 |  | WRA-11- | 14 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 15 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 3 - RVP2.5 |  | WRA-11- | 15 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 16 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 3 - RVP2.6 |  | WRA-11- | 16 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 17 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 4 - RVP2.7 |  | WRA-11- | 17 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 18 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 4 - RVP2.8 |  | WRA-11- | 18 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 19 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 5 - RVP2.9 |  | WRA-11- | 19 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 20 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 5 - RVP2.10 |  | WRA-11- | 20 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 21 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 6 - RVP2.11 |  | WRA-11- | 21 | CYKY | 3Ox1,5 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0
| 22 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 6 - RVP2.12 |  | WRA-11- | 22 | CYKY | 3Ox1,5 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0
| 23 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 1 - čidlo CO2 (CO.1) |  | WRA-11- | 23 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 24 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 2 - čidlo CO2 (CO.2) |  | WRA-11- | 24 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 25 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 3 - čidlo CO2 (CO.3) |  | WRA-11- | 25 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 26 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 4 - čidlo CO2 (CO.4) |  | WRA-11- | 26 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 27 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 5 - čidlo CO2 (CO.5) |  | WRA-11- | 27 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 28 | VZT2 | Propoj SMARTBOX 6 - čidlo CO2 (CO.6) |  | WRA-11- | 28 | JYSTY | 2x2x0,5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 0
| 29 | VZT3.1 | Propoj VZT - chladící jednotka | 3.1 - 3.1.4 | WRA-11- | 26 | CYKY | 3Jx1,5 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0
| 30 | VZT3.1 | Propoj VZT - ovladač | 3.1 - O.3.1 | WRA-11- | 27 | JYSTY | 2x2x0,5 | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
| 31 | VZT3.1 | Propoj VZT - čerpadlo | 3.1 - 3.1.2 | WRA-11- | 28 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0
| 32 | VZT3.1 | Propoj VZT - ventil ohřívače | 3.1 - 3.1.3 | WRA-11- | 29 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
| 33 | VZT3.2 | Propoj VZT - chladící jednotka | 3.2 - 3.2.4 | WRA-11- | 27 | CYKY | 3Jx1,5 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0
| 34 | VZT3.2 | Propoj VZT - ovladač | 3.2 - O.3.1 | WRA-11- | 28 | JYSTY | 2x2x0,5 | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
| 35 | VZT3.2 | Propoj VZT - čerpadlo | 3.2 - 3.2.2 | WRA-11- | 29 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0
| 36 | VZT3.2 | Propoj VZT - ventil ohřívače | 3.2 - 3.2.3 | WRA-11- | 30 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
| 37 | VZT4 | Propoj VZT - chladící jednotka | 4.1 - 4.4 | WRA-11- | 28 | CYKY | 3Jx1,5 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 0
| 38 | VZT4 | Propoj VZT - ovladač | 4.1 - O.4 | WRA-11- | 29 | JYSTY | 2x2x0,5 | 50 |  |  |  |  | 50 |  | 0
| 39 | VZT4 | Propoj VZT - čerpadlo | 4.1 - 4.2 | WRA-11- | 30 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 0
| 40 | VZT4 | Propoj VZT - ventil ohřívače | 4.1 - 4.3 | WRA-11- | 31 | JYTY | 4x1 | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 0
[7 empty] | CYKY 3Jx1,5 |  | 240 | m
[7 empty] | JYTY 4x1 |  | 40 | m
[7 empty] | JYSTY 2x2x0,8 |  | 320 | m