Na holém vrchu 1930, 143 00 Praha 4 - Modřany

telefon	                               241 771 702

MĚŘENÍ A REGULACE

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
(dps)

Akce:	ZŠ VYBÍRALOVA

Investor:	MČ PRAHA 4

Zadavatel:	Ing. Tomáš Řičař

Projektant: 	Ing. Martin Bican

Vypracoval:	Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

Kreslil:	Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

| Kód zakázky | Datum | Počet vyhotovení | Číslo vyhotovení |
| --- | --- | --- | --- |
| ZS-VYBÍRALOVA | 10.2019 |  |  |

AKCE:			REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Základní škola Praha 9 – Černý most

Vybíralova 964/8, 198 00 Praha 9

MĚŘENÍ A REGULACE
TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE

ZPRACOVATEL PROJEKTU: 	APLIKA s.r.o.

Na holém Vrchu 1930/14

143 00 Praha 4 - Modřany

telefon.:	241 771 702

email:	projekce@aplika.cz

VYPRACOVAL: 	Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

KRESLIL:	Ing. Martin Bican, Rudolf Slavík

DATUM: 	říjen 2019

OBSAH  PROJEKTOVÉ  DOKUMENTACE

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

PŘÍLOHA 1:	Tabulky adres (seznam I/O bodů řídicího systému) + kabelový seznam

PŘÍLOHA 2: 	Tabulka připojených spotřebičů + kabelový seznam

PŘÍLOHA 3: 	Výkaz výměr

technická zpráva

Technická zpráva obsahuje následující části:

1.	Úvod

- Podklady použité při vypracování projektu

- Popis technického řešení

4.	Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

5.	Závěr

Úvod

Tento projekt popisuje soubor Měření a regulace pro vzduchotechniku a ústřední vytápění ve stávajícím objektu ZŠ VYBÍRALOVA v Praze 9.

Systém měření a regulace je navržen tak, aby splňoval veškeré požadavky, které jsou naň kladeny ze strany projektantů vzduchotechniky a vytápění.

Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb. – příloha č.6. Dokumentace definuje požadavky na konečné provedení díla, aby odborně způsobilému dodavateli byly zřejmé požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti instalovaných zařízení. Tato dokumentace pro provedení stavby tedy nenahrazuje „výrobní dokumentaci“, kterou zabezpečuje dodavatel v rámci své výrobní přípravy (tj. drátovací a svorková schémata rozvaděčů).

Řešení LPS vnitřní (Lightning Protection System, systém ochrany před bleskem) není obsahem tohoto projektu.

VEŠKERÉ POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY A OZNAČENÍ POUŽITÉ V TOMTO PROJEKTU, URČUJÍ POUZE REFERENČNÍ VÝROBKY A VÝROBCE. MOHOU BÝT NAHRAZENY VÝROBKY JINÉHO VÝROBCE PŘI ZACHOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO STANDARDU A TECHNICKÝCH PARAMETRŮ VČETNĚ NÁVAZNOSTÍ

Podklady použité při vypracování projektu

Při vypracování projektu souboru měření a regulace vycházel projektant z následujících podkladů:

podklady od projektanta vzduchotechniky

podklady od projektanta vytápění

konzultace s projektantem ELEKTRO

konzultace s projektantem SLABO

konzultace s generálním projektantem

osobní prohlídka stávajícího stavu

provozní podmínky použitých zařízení

Dílo bude provedeno dle všech platných předpisů a norem. Nejdůležitější z nich zde uvádíme:

ČSN 33 0010 ED.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN 33 2000-1 ED.2	Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-5-51 ED.3	Elektrická instalace budov

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-1 ED.2	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ED.2	Elektrické instalace nízkého napětí

Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-46 ED.2	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ED.3	Elektrická instalace budov

Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN EN 50110-1 ED.3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ED.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN 33 0165 ED.2	Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60038	Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 61140 ED.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1310 ED.2		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN EN 61140 ED.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Popis technického řešení

Popis stavby

Místo stavby - stávající ZŠ Vybíralova vychází z koncepce pavilónového způsobu zástavby. Kdy školu tvoří několik budov (objektů), které jsou mezi sebou propojeny prosklenými chodbami. Výstavba školy probíhala na konci 80.let 20.století.

Místo úprav - stávající jídelna s kuchyní se nacházejí v objektu E, 1.nadzemním podlaží. Kuchyně slouží jako gastroprovoz školy.. Jsou zde provedeny 2 jídelny, kde jedna slouží pro žáky 1. stupně a druhá pro žáky stupně 2. a gymnázia.

V objektu E, ve 2.NP se nachází provoz tělocvičny, včetně šaten a hygienického zázemí.

Objekt je i částečně podsklepen. V tomto prostoru je umístěno technické zázemí objektu E – VZT strojovna, strojovna vytápění, výměníková stanice vytápění.

Jiná podlaží objekt E nemá. Pouze na střeše je ještě umístěna strojovna VZT.

Předmětem stavebních úprav v 1.NP, objektu E, ZŠ Vybíralova, je rekonstrukce stávající kuchyně a jídelny a vybudování 4 nových učeben.

Souhrnná rekapitulace

- v areálu ZŠ není instalován centrální systém MaR.

- použity jsou autonomní systémy MaR

- tato dokumentace popisuje soubor MaR pro nově instalovaná vzduchotechnická zařízení a upravovanou část vytápění

  - vzduchotechnika zajišťuje

    - větrání jídelny (VZT 1)

    - větrání nových učeben (VZT 2)

    - větrání varny (VZT3.1 a VZT 3.2)

    - větrání kuchyně (VZT 4)

    - větrání skladu odpadků (VZT 5)

  - ústřední vytápění zajišťuje

    - vytápění pavilonu E-JIH (ÚT-1)

    - vytápění pavilonu E-SEVER (ÚT-2)

    - distribuci topné vody pro pavilony A a B (ÚT-3)

    - distribuci topné vody pro pavilony C a D (ÚT-4)

    - topnou vodu pro VZT jednotky (ÚT-5)

- zdrojem tepla je předávací stanice umístěná v suterénu pod pavilonem E. Předávací stanice zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody pro celý objekt. Topná voda z PS je vedena na rozdělovač v technické místnosti ÚT, kde je následně rozdělena na příslušný počet okruhů pro pavilon E a samostatně pro pavilon A+B a C+D.

- vzduchotechnické jednotky budou dodány včetně autonomní regulace vybavené komunikací (ETHERNET, MODBUS TCP/IP)

- pro řízení okruhů vytápění bude použit číslicový řídící systém. Podcentrála řídícího systému, umístěná v  rozvaděči MaR v technické místnosti ÚT, bude vybavena integrovaným webserverem a bude připojena k internetu (datovou zásuvku v blízkosti rozvodnice MaR zajistí profese SLABO).

- použitá řídící jednotka umožňuje autonomní provoz

- použitá řídící jednotka je doplněna displejem a klávesnicí

- rozvodnice MaR jsou společné pro okruhy MaR a ELEKTRO

- rozvodnice MaR je napájena ze základní sítě

- kabely budou uloženy v kovových nosných konstrukcích (hlavní kabelové trasy), koncové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách/lištách případně zasekány do stěn. V prostorech strojoven budou vedeny samostatné trasy MaR a EI.

- definitivní umístěný prvků prostorové regulace bude upřesněno ve spolupráci s architektem interiérů

- protipožární klapky napájí i monitoruje profese EPS

- chladící jednotky na střeše objektu napájí profese ESIL

- datové zásuvky pro regulaci jednotlivých VZT jednotek zajistí profese SLABO

- datovou zásuvku pro rozvodnici MaR RA-01 v technické místnosti ÚT v 1.PP zajistí SLABO

- blokační kontakt pro odstavení VZT v případě požáru přivede k regulacím jednotlivých VZT jednotek profese EPS

Seznam a popis dotčené technologie

- VZDUCHOTECHNIKA

- zařízení č. 1 – JÍDELNA – přívod a odvod vzduchu

stávající strojovna VZT s 1.PP objektu

autonomní regulace v dodávce technologie

silové napojení v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-01

silové napojení chladící jednotky na střeše objektu zajišťuje ELSI

- zařízení č. 2 – VĚTRÁNÍ UČEBEN – přívod a odvod vzduchu

strojovna VZT s 1.NP objektu

autonomní regulace v dodávce technologie

silové napojení v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

silové napojení chladící jednotky na střeše objektu zajišťuje ELSI

- zařízení č. 3.1 – VĚTRÁNÍ VARNY – přívod a odvod vzduchu

strojovna VZT s 1.NP objektu

autonomní regulace v dodávce technologie

silové napojení v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

silové napojení chladící jednotky na střeše objektu zajišťuje ELSI

- zařízení č. 3.2 – VĚTRÁNÍ VARNY – přívod a odvod vzduchu

strojovna VZT s 1.NP objektu

autonomní regulace v dodávce technologie

silové napojení v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

silové napojení chladící jednotky na střeše objektu zajišťuje ELSI

- zařízení č. 4 – VĚTRÁNÍ ZÁZEMÍ KUCHYNĚ – přívod a odvod vzduchu

strojovna VZT s 1.NP objektu

autonomní regulace v dodávce technologie

silové napojení v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

silové napojení chladící jednotky na střeše objektu zajišťuje ELSI

- zařízení č. 5 – VĚTRÁNÍ SKLADU ODPADKŮ –odvod vzduchu

odtahový ventilátor ve skladu odpadků

silové napojení a ovládání v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

- VYTÁPĚNÍ

V rámci této rekonstrukce na úrovni 1.NP budou upraveny jednotlivé okruhy na stávajícím rozdělovači a sběrači vytápění v místnosti E0.06. Okruh topné vody z PS, okruh pro pavilon A+B, okruh pro pavilon C+D budou zachovány bez změny. Nově vznikne okruh pro otopná tělesa na severní fasádě, okruh pro otopná tělesa na jižní fasádě a okruh pro vzduchotechniku. Zbývající dva okruhy nebudou pro nový stav využívány a budou zaslepeny s možností rezervy do budoucna. Na jednotlivých větvích budou osazena oběhová čerpadla, uzavírací, zpětné, regulační armatury a filtry, teploměry, tlakoměry a vypouštěcí armatury.

silové napojení a ovládání v rámci dodávky MaR – ROZVODNICE RA-11

OKRUH TOPNÝCH TĚLES

Otopná tělesa ve varně (3ks) a otopná tělesa v jídelně budou profesí vytápění osazena termoelektrickými hlavicemi (24V/50Hz, NC). Profese MaR zajistí ovládání těchto hlavic na základě prostorové teploty v příslušné části.

- Základní koncepce ovládání regulované technologie

- VZDUCHOTECHNIKA

Základní ovládání celé regulované technologie zajišťují autonomní regulace jednotlivých VZT jednotek. Součástí dodávky profese VZT je dodávka kompletní rozvodnice MaR a ELSI pro každou VZT jednotku, kompletní dodávka všech potřebných periférií a jiných zařízení potřebných pro chod správný chod VZT jednotek. Osazení a zapojení těchto prvků (tzn. i instalace jednotlivých snímačů a ovladačů na stěny učeben apod.). Dodavatel MaR zajistí pouze dodávku a provedení potřebných kabeláží.

- VYTÁPĚNÍ

Základní ovládání celé regulované technologie zajišťuje číslicová řídící jednotka umístěná v příslušné rozvodnici MaR.

Pro jednotlivé regulační smyčky je možné nastavit samostatné časové harmonogramy provozu (denní resp. týdenní režim).

Místní komunikaci řídící jednotky s obsluhou umožňuje obslužný terminál řídící jednotky.

Pro lokální nastavení požadované řídící teploty okruhů radiátorů (jídelna + varna) budou použity prostorové ovladače s externími snímači prostorové teploty (umístění viz. dispoziční náčrtek).

Dálková komunikace řídící jednotky s obsluhou je zajištěna prostřednictvím vzdáleného přístupu (webserver ŘJ).

- Základní koncepce rozvodů elektroinstalace

Jednotlivé rozvodnice MaR silově napojí stavební elektroinstalace. Stavební elektro dále zajistí silové napájení výše uvedených zařízení.

- Vazba na systém EPS

Profese EPS zajistí přivedení rozpínacího kontaktu (požadavek odstavení VZT jednotky) na příslušné svorky jednotlivých VZT jednotek. Toto propojení nijak nesouvisí se souborem MaR popisovaným touto projektovou dokumentací.

Profese EPS také zajišťuje napájení a monitoring jednotlivých protipožárních klapek.

VZT 1– JÍDELNA – přívod + odvod

Zařízení bude zajišťovat mírně přetlakové větrání jídelny pro 300 žáků.

VZT jednotka je umístěná v suterénu budovy, ve strojovně vzduchotechniky. Stávající jednotky a rozvody budou demontovány. Jednotka bude ve složení:

Přívod

- uzavírací klapka

- filtrace G4

- rotační výměník ZZT

- přímý výparník (pro chlazení vzduchu)

- Vodní ohřívač

- EC ventilátor

Odvod

- filtrace G4

- rotační výměník ZZT

- EC ventilátor

- uzavírací klapka

Kondenzační jednotka pro přímý výparník bude umístěna na střeše školy.

Na hranicích požárních úseků budou osazeny požární klapky.

Zařízení bude vybaveno samostatným systémem MaR, který bude dodán jako součást VZT jednotky a který bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání uzavíracích klapek

- regulaci výkonu ZZT dle ekonomiky provozu

- regulaci výkonu chlazení a ohřevu vzduchu

- regulaci výkonu ventilátorů na konstantní průtok za jednotkou

- monitorování všech provozních stavů vč. hlášení poruchových stavů (zanesení filtrů, polohy požárních a regulačních klapek, provozní stavy ventilátorů apod.).

Součástí dodávky MaR (dle této dokumentace) je

- silové napojení regulace VZT jednotky (napojeno z RA-02)

- zavedení požadavku na spuštění podávacího čerpadla topné vody do rozvodnice RA-01

- kabelové propojení regulace VZT s chladící jednotkou na střeše kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s ovladačem v zázemí jídelny (viz. dispoziční náčrtek) kabelem JYSTY 2x2x0,8

- kabelové propojení regulace VZT s čerpadlem ohřívače kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s pohonem ventilu ohřívače kabelem JYTY 4x1

VZT 2– VĚTRÁNÍ UČEBEN – přívod + odvod

Zařízení bude zajišťovat rovnotlaké větrání učeben a sociálního zařízení.

Dopravu vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 1.NP, která bude ve složení:

Přívod

- uzavírací klapka

- filtrace G4

- by-passová klapka

- protiproudý výměník ZZT

- přímý výparník (pro chlazení vzduchu)

- Vodní ohřívač

- EC ventilátor

Odvod

- filtrace G4

- protiproudý výměník ZZT

- EC ventilátor

- uzavírací klapka

Kondenzační jednotka pro přímý výparník bude umístěna na střeše školy.

Na hranicích požárních úseků budou osazeny požární klapky.

Zařízení bude vybaveno samostatným systémem MaR, který bude dodán jako součást VZT jednotky a který bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání uzavírací klapky

- regulaci by-passové klapky ZZT dle ekonomiky provozu a namrzání výměníku

- regulaci výkonu ZZT dle ekonomiky provozu

- regulaci výkonu chlazení a ohřevu vzduchu

- regulaci výkonu ventilátorů na konstantní statický tlak za jednotkou

- monitorování všech provozních stavů vč. hlášení poruchových stavů (zanesení filtrů, polohy požárních a regulačních klapek, provozní stavy ventilátorů apod.).

- regulaci průtoku vzduchu přes regulátory průtoku vzduchu dle požadavků jednotlivých prostor

Zařízení bude větrat následující úseky:

Zařízení 2.1 Kabinet učitelé

Zařízení 2.2 Učebna

Zařízení 2.3 Učebna

Zařízení 2.4 Učebna

Zařízení 2.5 Učebna

Zařízení 2.6 Sociální zařízení a chodba

Zařízení bude vybaveno samostatným systémem MaR, který bude dodán jako součást VZT jednotky, a který bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání uzavíracích klapek

- regulaci výkonu ZZT dle ekonomiky provozu

- regulaci výkonu chlazení a ohřevu vzduchu

- regulaci výkonu ventilátorů na konstantní průtok za jednotkou

- monitorování všech provozních stavů vč. hlášení poruchových stavů (zanesení filtrů, polohy požárních a regulačních klapek, provozní stavy ventilátorů apod.).

Součástí dodávky MaR (dle této dokumentace) je

- silové napojení regulace VZT jednotky (napojeno z RA-11)

- zavedení požadavku na spuštění podávacího čerpadla topné vody do rozvodnice RA-01

- kabelové propojení regulace VZT s chladící jednotkou na střeše kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s ovladačem v zázemí jídelny (viz. dispoziční náčrtek) kabelem JYSTY 2x2x0,8

- kabelové propojení regulace VZT s čerpadlem ohřívače kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s pohonem ventilu ohřívače kabelem JYTY 4x1

- napájení jednotlivých SMART BOXŮ: kabelové propojení RA-11 s příslušným SMARTBOXEM kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení SMART BOXU s příslušnými regulátory průtoku kabely CYKY 3Ox1,5

- kabelové propojení RA-11 s jednotlivými SMART BOXY kabely UTP cat5e

- kabelové propojení SMART BOXŮ s příslušnými prostorovými snímači CO2 kabely JYSTY 2x2x0,8

VZT 3.1 – VARNA – přívod + odvod

VZT 3.2 – VARNA – přívod + odvod

Zařízení bude zajišťovat odvětrání varny. Prostory kuchyně budou udržovány v podtlaku, aby se zamezilo šíření pachů z vaření do ostatních částí budovy.

Dopravu vzduchu budou zajišťovat dvě stejné VZT jednotky umístěné ve strojovně VZT v 1.NP, které bude ve složení:

Přívod

- uzavírací klapka

- filtrace G4

- by-passová klapka

- křížový výměník ZZT

- vodní ohřívač

- přímý chladič

- EC ventilátor

Odvod

- filtrace G4

- křížový výměník ZZT

- EC ventilátor

- uzavírací klapka

Kondenzační jednotky pro přímé výparníky budou umístěny na střeše školy.

Na hranicích požárních úseků budou osazeny požární klapky

Zařízení bude vybaveno samostatným systémem MaR, který bude dodán jako součást VZT jednotky a který bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání uzavírací klapky

- regulaci by-passové klapky ZZT dle ekonomiky provozu a namrzání výměníku

- regulaci výkonu chlazení

- regulaci výkonu teplovodního ohřívače

- protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače

- regulaci výkonu ventilátorů na konstantní průtok

- monitorování všech provozních stavů vč. hlášení poruchových stavů (zanesení filtrů, polohy požárních a regulačních klapek, provozní stavy ventilátorů apod.).

Součástí dodávky MaR (dle této dokumentace) je (pro každou VZT jednotku)

- silové napojení regulace VZT jednotky (napojeno z RA-11)

- zavedení požadavku na spuštění podávacího čerpadla topné vody do rozvodnice RA-01

- kabelové propojení regulace VZT s chladící jednotkou na střeše kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s ovladačem v zázemí varny (viz. dispoziční náčrtek) kabelem JYSTY 2x2x0,8

- kabelové propojení regulace VZT s čerpadlem ohřívače kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s pohonem ventilu ohřívače kabelem JYTY 4x1

VZT 4 – ZÁZEMÍ KUCHYNĚ – přívod + odvod

Zařízení bude zajišťovat odvětrání zázemí kuchyně a částečně odvod od konvektomatů ve varně.

Dopravu vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná ve strojovně VZT v 1.NP, která bude ve složení:

Přívod

- uzavírací klapka

- filtrace G4

- by-passová klapka

- protiproudý výměník ZZT

- vodní ohřívač

- přímý chladič

- EC ventilátor

Odvod

- filtrace G4

- protiproudý výměník ZZT

- EC ventilátor

- uzavírací klapka

Kondenzační jednotka pro přímý výparník bude umístěna na střeše školy.

Na hranicích požárních úseků budou osazeny požární klapky

Zařízení bude vybaveno samostatným systémem MaR, který bude dodán jako součást VZT jednotky a který bude zajišťovat následující funkce:

- ovládání uzavírací klapky

- regulaci by-passové klapky ZZT dle ekonomiky provozu a namrzání výměníku

- regulaci výkonu chlazení

- regulaci výkonu teplovodního ohřívače

- protimrazovou ochranu teplovodního ohřívače

- regulaci výkonu ventilátorů na konstantní průtok

- monitorování všech provozních stavů vč. hlášení poruchových stavů (zanesení filtrů, polohy požárních a regulačních klapek, provozní stavy ventilátorů apod.).

Součástí dodávky MaR (dle této dokumentace) je

- silové napojení regulace VZT jednotky (napojeno z RA-11)

- zavedení požadavku na spuštění podávacího čerpadla topné vody do rozvodnice RA-01

- kabelové propojení regulace VZT s chladící jednotkou na střeše kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s ovladačem v zázemí varny (viz. dispoziční náčrtek) kabelem JYSTY 2x2x0,8

- kabelové propojení regulace VZT s čerpadlem ohřívače kabelem CYKY 3Jx1,5

- kabelové propojení regulace VZT s pohonem ventilu ohřívače kabelem JYTY 4x1

VZT 4 – SKLAD ODPADKŮ – odvod

Zařízení bude zajišťovat podtlakové větrání skladu odpadků. Odvod vzduchu bude zajišťovat axiální ventilátor do potrubí umístěný ve skladu odpadků.

Zařízení bude v trvalém chodu.

VYTÁPĚNÍ – technická místnost ÚT

Sestava zařízení:

OKRUHY ÚT

větev ÚT-1: otopná tělesa - pavilon E JIH

trojcestný směšovací ventil

oběhové čerpadlo

větev ÚT-2: otopná tělesa - pavilon E SEVER

trojcestný směšovací ventil

oběhové čerpadlo

větev ÚT-3: pavilony A+B

X

větev ÚT-4: pavilony C+D

X

větev ÚT-5: VZT

oběhové čerpadlo

Popis funkce:

Systém měření a regulace zajistí následující funkce

regulace teploty vody na výstupu okruhů ÚT

systém měření a regulace zajišťuje ekvitermní regulaci teploty topné vody na výstupu okruhu ÚT. Požadovaná teplota je určována v závislosti na zvolené ekvitermní křivce a aktuální venkovní teplotě.

ovládání chodu oběhových čerpadel ÚT

oběhová čerpadla okruhů ÚT jsou systémem měření a regulace ovládána v závislosti na stavu (zapnuto/vypnuto) příslušné regulační smyčky.

silové napájení motorů čerpadel

Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným
dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

Druh energetické soustavy ve smyslu IEC 364-4-41:1992

nová instalace	3x400/230V; 50Hz; se samostatným středním

a samostatným ochranným vodičem

Způsob ochrany před nebezpečným dotykem z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu IEC 364-4-41:1992

základní ochrana	413.1      	samočinným odpojením od zdroje

doplňková ochrana	413.1.6	doplňujícím pospojováním

Prostředí, ve kterém  bude umístěno zařízení ve smyslu IEC 364-4-41:1992

Vnitřní prostory		ZÁKLADNI VLIVY:

teplota vzduchu - 5 až +40° C 		AA4

relativní vlhkost max. 95% 		AB4

absolutní vlhkost max. 25g  H2O/m3 	AB4

nadmořská výška do 2000 mnm 		AC1

zanedbatelný výskyt vody 		AD1

Venkovní prostory		ZÁKLADNI VLIVY:

teplota vzduchu - -25 až +55° C 		AA7

relativní vlhkost max. 100% 		AB7

absolutní vlhkost max. 36g  H2O/m3 	AB8

nadmořská výška do 2000 mnm 		AC1

stříkající voda 		AD4

Prostory v místě:	umístění přístrojů	vnitřní, venkovní

tras	vnitřní, venkovní

rozvaděče	vnitřní

Prostory z hlediska nebezpečí tepelného poškození tras a přístrojů:

teplota v prostoru technologického zařízení nepřekračuje 55°C

v prostoru kabelových tras se nevyskytují zdroje sálavého tepla

nehrozí spad hořlavin na kabelovou trasu

Provozní podmínky

Elektrické instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN a to za řízení pracovníků s kvalifikací dle § 14, odst. 1a, c vyhlášky ČÚBP vyhl. 50/1978 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních.

Nutno respektovat prostředí podle ČSN 33 2000 – 3 a dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení.

Nutno zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou konat jakékoli práce i obsluhu v daném prostoru.

Závěr

Součástí vlastní realizace musí být individuální vyzkoušení, komplexní zkoušky, zkušební provoz a zaškolení obsluhy.

Výkresy

- Technologické schéma

  - ÚT – topné okruhy

  - VZT 1 – jídelna

  - VZT 2 – učebny

  - VZT 3.1 – varna

  - VZT 3.2 – varna

  - VZT 4 – zázemí kuchyně

  - VZT 5 – sklad odpadků

- Dispoziční náčrtek

  - Dispozice MaR – 1.PP

  - Dispozice MaR – 1.NP

Příloha 1:

Tabulky adres

seznam I/O bodů řídicího systému
+
KABELOVÝ SEZNAM mar

Příloha 2:

tabulka připojených spotřebičů

+
KABELOVÝ SEZNAM EI

Příloha 3:

VÝKAZ VÝMĚR