## RA-01 1.PP strojovna ÚT
2019-10-24 | [12 empty] | 2019-10-24
RA-01 | [12 empty] | RA-01
ZŠ VYBÍRALOVA | [12 empty] | KABELY
1.PP STROJOVNA ÚT
[17 empty] | délka | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | 2YSLCYK
[17 empty] | (m) | 3Jx1,5 | 2x2,5 | 5Jx1,5 | 5Jx2,5 | 4Jx2,5
[17 empty] | - | 30 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  | položka | kW 400V | kW 230V | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
| UT | Čerpadlo ÚT-1 pavilon E JIH | UT.2 |  | 0.2 | 1 | 1 |  |  | C2/1 | ANO | 230+PEN | WRA-01- | 201 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  |  |  | m
| UT | Čerpadlo ÚT-2 pavilon E SEVER | UT.5 |  | 0.2 | 1 |  | 1 |  | C2/1 | ANO | 230+PEN | WRA-01- | 202 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  |  |  | m
| UT | Čerpadlo ÚT-5 okruh VZT | UT.7 | 1 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | C4/3 | ANO | 3x400V+PE | WRA-01- | 203 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 |  |  |  |  | m
| UT | Napájecí linka - 24V AC |  |  | 0.2 | 1 |  |  | 1 | C10/1 | NE | 230/24 | WRA-01- | 204 | CYKY | 2x2,5 | 100 |  | 100 |  |  |  | m
|  | REZERVA |  | 2 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | B6/3 | NE | 230+PEN | WRA-01- | 205 | -
| MaR | Ovládací obvody MaR |  |  | 0.5 | 3 | 3 |  |  | C6/1 | NE | 230+PEN | WRA-01- | 206 | -
| MaR | Ovládací obvody MaR |  |  | 0.5 | 3 |  | 3 |  | C6/1 | NE | 230+PEN | WRA-01- | 207 | -
| MaR | Zásuvka v rozvaděči | [7 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-01- | 208 | -
| MaR | Osvětlení rozvaděče | [7 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-01- | 209 | -
|  | BILANCE |  | 3 | 1.6 |  | 8.6 | 8.6 | 5.6
RA-01 |  | instalováno |  | 3.5333 | kW |  | 8.6 | A
|  | maximálně současně |  | 3.5333 | kW |  | 8.6 | A
|  | vstupní prvek |  |  |  |  | 25 | A | VYPÍNAČ
|  | předjištění |  |  |  |  | 16 | A
|  | přívodní kabel |  |  |  |  | CYKY | 5Jx2,5

## RA-02 1.PP strojovna VZT
2019-10-24 | [12 empty] | 2019-10-24
RA-02 | [12 empty] | RA-02
ZŠ VYBÍRALOVA | [12 empty] | KABELY
1.PP STROJOVNA VZT
[17 empty] | délka | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | 2YSLCYK
[17 empty] | (m) | 5Jx4 | 2x2,5 | 5Jx1,5 | 5Jx2,5 | 4Jx2,5
[17 empty] | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | položka | kW 400V | kW 230V | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
| VZT | VZT 1 - jídelna | 1.1 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | C20/3 | NE | 3x400V+PE | WRA-02- | 201 | CYKY | 5Jx4 | 10 | 10 |  |  |  |  | m
|  | REZERVA |  | 5 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 3x400V+PE | WRA-02- | 202 | -
|  | BILANCE |  | 5 | 0 |  | 25 | 25 | 25
RA-02 |  | instalováno |  | 5 | kW |  | 25 | A
|  | maximálně současně |  | 5 | kW |  | 25 | A
|  | vstupní prvek |  |  |  |  | 25 | A | VYPÍNAČ
|  | předjištění |  |  |  |  | 16 | A
|  | přívodní kabel |  |  |  |  | CYKY | 5Jx2,5

## RA-11 1.NP strojovna VZT
2019-10-24 | [12 empty] | 2019-10-24
RA-11 | [12 empty] | RA-11
ZŠ VYBÍRALOVA | [12 empty] | KABELY
1.NP STROJOVNA VZT
[17 empty] | délka | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | CYKY | 2YSLCYK
[17 empty] | (m) | 3Jx1,5 | 5Jx2,5 | 5Jx4 | 5Jx1,5 | 5Jx2,5 | 4Jx2,5
[17 empty] | - | 300 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
položka
|  |  | MaR | kW 400V | kW 230V | A | A [L1] | A [L2] | A [L3] | jištění | spínání | napětí | kabel
| VZT | VZT 2 - učebny | 2.1 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | C16/3 | NE | 3x400V+PE | WRA-11- | 201 | CYKY | 5Jx2,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | m
| VZT | Router (dodávka VZT) | 2.1 | [6 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 202 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | [5 empty] | m
| VZT | Switch (dodávka VZT) | 2.1 | [6 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 203 | CYKY | 3Jx1,5 | 10 | 10 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "KABINET" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 204 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "UČEBNA" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 205 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "UČEBNA" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 206 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "UČEBNA" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 207 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "UČEBNA" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 208 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | SMART Box "SOC. ZAŘÍZENÍ" |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.02 | B4/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 209 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| VZT | VZT 3.1 - varna 1 | 3.1.1 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | C20/3 | NE | 3x400V+PE | WRA-11- | 202 | CYKY | 5Jx4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | m
| VZT | VZT 3.2 - varna 2 | 3.2.1 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | C20/3 | NE | 3x400V+PE | WRA-11- | 203 | CYKY | 5Jx4 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | m
| VZT | VZT 4 - zázemí kuchyně | 4.1 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | C16/3 | NE | 3x400V+PE | WRA-11- | 204 | CYKY | 5Jx2,5 | 10 |  | 10 |  |  |  |  | m
| VZT | VZT 5 - sklad odpadků | 5.1 |  | 0.06 | 0.3 |  | 0.3 |  | C2/1 | ANO | 230+PEN | WRA-11- | 205 | CYKY | 3Jx1,5 | 40 | 40 | [5 empty] | m
| MaR | Ovládací obvody MaR |  |  | 0.5 | 3 | 3 |  |  | C6/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 206 | -
| MaR | Zásuvka v rozvaděči | [7 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 207 | -
| MaR | Osvětlení rozvaděče | [7 empty] | B6/1 | NE | 230+PEN | WRA-11- | 208 | -
|  | BILANCE |  | 0 | 0.59 |  | 56 | 53.3 | 53.12
RA-11 |  | instalováno |  | 0.19667 | kW |  | 56 | A
|  | maximálně současně |  | 0.19667 | kW |  | 56 | A
|  | vstupní prvek |  |  |  |  | 100 | A | VYPÍNAČ
|  | předjištění |  |  |  |  | 80 | A
|  | přívodní kabel |  |  |  |  | 1-CYKY | 5Jx25