Akce:                  Rekonstrukce plynové kotelny

Objekt:               Pilská 5/9 Praha 14-Hostavice

Objednatel:        Městská část Praha 14

Stupeň:               Projekt k výběru zhotovitele

Zak.číslo:            9/18

Datum:                  Květen 2018

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracovala: Ing. E. Brettová

# ÚČEL OBJEKTU

Stávající objekt je zděná třípodlažní budova částečně podsklepená z konce devatenáctého století. Objekt je využíván fakultou tělesné výchovy a sportu. Stojí na vlastním pozemku, kde je zahrada a parkoviště.

Rekonstruované prostory plynové kotelny v 1.P.P. objektu vysoké školy budou nadále sloužit danému účelu.

# ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV V OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

##### Zásady funkčního a dispozičního řešení

Hlavní vstup do objektu je stávajícím vchodem z vlastní zahrady při Pilské ulici. Vstup do rekonstruovaných prostor kotelny je vestibulem v 1.N.P., dále schodištěm do 1.P.P., chodbou v 1.P.P. a předsíní kotelny.

Dispozice kotelny nebude měněna. Budou vyměněny kotle, které jsou ve špatném technickém stavu a budou nahrazeny novými.

.

Nepředpokládá se užívání prostor osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

# KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

Rekonstrukcí kotelny nebude měněna celková podlahová plocha.

Kotelna                                                               22,1m2

Předsíň                                                               13,1m2

Celkem																										                                                               35,2m2

Okno kotelny je orientováno na východ. Nedochází k žádným úpravám, které by měly vliv na stávající osvětlení.

# TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOSTÍ

Rekonstrukce plynové kotelny je navržena vzhledem k její morální a technické zastaralosti. Projekt je zpracován na základě ověřených moderních a tradičních technologií zaručujících kvalitu a dlouhodobou životnost navržených prvků.

##### Svislé nosné konstrukce

Stávající stěny objektu jsou zděné z cihelného či smíšeného zdiva. Do svislých nosných konstrukcí bude zasahováno v minimálním rozsahu. Jedná se o výměnu dveří do kotelny včetně zárubně a o prostupy pro plynovodní a vodovodní rozvody. Pro vedení VZT budou využity stávající trasy a prostupy. Elektrorozvody budou vedeny v lištách v nových trasách. Rozvody ústředního vytápění jsou nové po povrchu konstrukcí.

Prostupy všech instalačních vedení budou vrtány, drážky budou frézovány.

##### Vodorovné nosné konstrukce

Do vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. Místnosti 1.P.P. mají klenbové stropy.

##### Svislé dělící a nenosné konstrukce

Do svislých nenosných konstrukcí nebude zasahováno.

##### Vodorovné nenosné konstrukce

Do vodorovných nenosných konstrukcí nebude zasahováno.

##### Výplně otvorů

Dveře do kotelny budou vyměněny za nové dřevěné protipožární s atestem s požární odolností EW 30 DP3. Budou natřeny ve stejném barevném odstínu jako okna dvakrát základním nátěrem a vrchním emailovým nátěrem. Kování dveří budou nerezová. Stávající okno se nemění.

Stávající, nezakrytá jímka bude opatřena novým litinovým poklopem s protiskluzným povrchem.

##### Povrchové úpravy

Nášlapná vrstva podlahy je z keramických dlaždic, které zůstanou beze změny Kotle jsou instalovány na zvýšeném základě rovněž obložený keramickými dlaždicemi. Stěny jsou opatřeny keramickým obkladem do výšky 1500mm a také zůstanou beze změny. Při rekonstrukci může dojít k poškození dlažby i obkladu a je proto třeba počítat s jejich případnou výměnou a doplněním.

Povrchy stávajících stěn a stropů budou očištěny a opatřeny novou výmalbou.

##### Protipožární opatření

Všechny prostupy instalačních vedení vody, plynu, ústředního vytápění a elektro (jednotlivé kabely) budou utěsněny trubními ucpávkami PROMASEAL EI 90 U/C a elektro (kabelové svazky) budou utěsněny trubními ucpávkami PROMASTOP-RI EI 90 U/C, vše dle pokynů výrobce.

Vše dle požárně bezpečnostního řešení.

##### Kanalizace a vodovod

Kanalizace není zavedena. Pro únik vody bude stávající jímka osazena plovákovým čerpadlem. Vodovod bude od hlavního uzávěru vody a vodoměru vyměněna a po povrchu přivedena k expanzní nádobě pro doplňování vody do topného systému a do bojleru pro ohřev teplé vody umístěného v kotelně.

##### Plynovod

Do stávajícího plynového vedení bude zasahováno. Od hlavního uzávěru plynu bude provedeno nové napojení nových plynových kotlů. Stávající plynové rozvody musí být při rekonstrukci ochráněny proti poškození.

##### Ústřední vytápění

Vytápění bude napojeno na nový tepelný zdroj. Topná voda z kotlů bude připojena na nový rozdělovač a sběrač a bude ekvitermně regulována. Z rozdělovače a sběrače bude topná voda rozdělena do tří topných větví a dále napojena na stávající topné rozvody.

##### Nucené větrání

Větrání kotelny bude nucené přetlakové. Nuceně bude vzduch přiváděn a přetlakem odváděn.

Ovládání ventilátoru z dotčených prostor je lokální. Měření a regulace řeší vazbu chodu kotlů na chod ventilátoru. Zděný kanál pro přívod vzduchu bude v místě osazení nového ventilátoru vybourán a posléze dozděn. V dozdění bude proveden kontrolní otvor 400x400mm a opatřen dvířky.

Měření a regulace

Měření a regulace zajišťuje automatický chod kotelny a signalizaci poruch a havárií.

Elektroinstalace

Elektroinstalace budou v  prostoru kotelny zřízeny nové. Rozvody elektroinstalací budou vedené po povrchu zdiva v lištách. V projektu elektro je řešeno osvětlení, připojení VZT a kotlů a rozvaděče měření a regulace.

Obecná ustanovení

Ve veřejném interiéru objektu budou v maximální možné míře zachovány, při stavebních pracích ochráněny a v případě poškození obnoveny všechny dochované autentické řemeslné a uměleckořemeslné prvky (historické dlažby, obklady, štuková výzdoba atd.).

Pro zajištění bouracích prací musí dodavatel použít takovou mechanizaci, která vyhoví únosnosti nosných konstrukcí. Při bouracích pracích je nutné věnovat zvýšenou pozornost transportu a skladování stavebního materiálu. Je třeba zamezit shromažďování většího množství materiálu na jednom místě. Případné skladování je možné co nejblíže svislých nosných konstrukcí.

Při bouracích pracích je třeba dodržet všechny předpisy a zásady bezpečnosti práce.

Důležitá upozornění

Před započetím prací musí být v trasách kanalizace a vody zjištěny zhotovitelem stavby jako součást stavebních prací průběhy všech ostatních sítí, které navrhované sítě kříží a které jsou s nimi v souběhu.

Všechny sítě, které se nacházejí v místech bourání rozvodů nebo jsou s nimi v souběhu, musí být ochráněny nebo přeloženy.

Nesmí být staticky narušeno nosné zdivo, stropy, zdivo komínových těles a stávající sítě. Prostupy všech instalačních vedení budou vrtány, drážky budou frézovány.

Budou-li se skutečnosti zjištěné na stavbě lišit od projektové dokumentace, je nutné konzultovat projektanta.

# TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Tepelně technické vlastnosti obvodových stavebních konstrukcí nebudou měněny.

# ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU

Projekt rekonstrukce neřeší způsob založení celého objektu.

# VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Rekonstrukcí nedochází k žádným změnám ovlivňující dopad objektu a jeho užívání na životní prostředí.

# DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Nároky na dopravu v klidu zůstávají beze změny. Nemění se počet uživatelů. Jedná se o velice klidnou lokalitu na periferii města s minimálním dopravním ruchem.

# OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Projekt neřeší výše uvedené skutečnosti.

# DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Při navrhování projektové dokumentace bylo postupováno podle:

vyhlášky č.268 O obecně technických podmínkách pro výstavbu a vyhlášky č.20 z roku 2012.

Při provádění musí být dodrženy všechny platné normy a vyhlášky. Je nutno dodržovat předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, dbát na ochranu stávajících konstrukcí a stávajících rozvodů sítí dle ČSN 736005.