## 1.1.	Základní údaje

Investor : 	MČ Praha 14

Akce:	Elektroinstalace rekonstrukce plynové kotelny

Gen.projektant:	Ing.V.Hujer, Pobřežní 28, Praha 8

Proj.profese : 		Jiří Dydovič  ADES, Na pískách 23, Praha 6

1.2.	Stavební objekt

Projektová  dokumentace kabelové přípojky je vypracována na základě  objednávky Ing.V.Hujera, Pobřežní 28, Praha 8.

. Projekt řeší elektroinstalaci NN, související s rekonstrukcí kotelny.

- Předané podklady  : 	situace návrhu umístění nových přípojných míst

- prohlídka situace na místě akce

2.  Souhrnná  technická  zpráva

2.1.	Silnoproud

Projektová  dokumentace zahrnuje  veškeré stávající i projektované stavebně zdokumentované části objektu související s elektroinstalací NN.

Způsob odběru el. energie :

napěťová  soustava : kabelová přípojka 3 PEN,380-220V,50Hz TN-C

#### 2.2	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

základní - samočinným odpojením od zdroje

#### 2.3	Prostředí

Vnější vlivy: Podle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 2000-5-51 o určení prostředí prostoru podle vnějších vlivů a z jednotlivých kódů vnějších vlivů a jejich porovnání s přílohou NM-ČSN 33 2000-3 tabulka 32-NM1 se jedná ve všech řešených místnostech o prostory normální.

2.4	Místo připojení

Výchozím napájecím místem pro rekonstruovanou kotelnu je stávající jistič 20/3/B ve stávající rozvodnici v 1NP, která je zapojena v měřené části elektroinstalace objektu.

  - Energetická bilance

Podle podkladů zpracovatelů PD vytápění a MaR je stávající hodnota jističe 20/3/B dostatečná. Přívodní kabel je dimenzován s ohledem na úbytky napětí. Kabelová trasa bude vedena ze stávajícího rozvaděče v 1NP pod omítkou a průrazem do 1PP a dále pod omítkou chodbou v 1PP. Kabel bude ukončen v RK za průrazem mezi chodbou a kotelnou.

  - Elektroinstalace

Z nového rozvaděče RK (nástěnný)  budou napojeny spotřebiče uvedené ve výkresové dokumentaci. Kabelové trasy budou v prostoru kotelny do vkládacích lišt 20/20mm a 40/20mm.

Rozvaděč Mar bude napájet, jistit a ovládat oběhová čerpadla v kotelně. Přívod pro přívodní ventilátor bude jištěn v RK, spínán přes stykač v RK a ovládán rozvaděčem MaR.

Čerpadlo v jímce bude napájeno a jištěno v RK, ovládáno plovákovým spínačem (součást dodávky čerpadla).

3.	Závěrečná ustanovení

Pracovník pověřený řízením  elektroinstalačních prací je povinen dodržovat  příslušná   ustanovení  platných ČSN a  dbát  na dodržování bezpečnosti práce.

Prováděcí firma je povinna zajistit po dokončení prací provedení  výchozí revize elektroinstalace a zajistit zhotovení jednoho paré PD skutečného provedení elektroinstalace.