F 1.4.e01	Technická zpráva – Zdravotně technické instalace

- Identifikace stavby, stavebník, projektant

Název stavby:	ZŠ Chvaletická – rekonstrukce VZT varna a sklady

Místo stavby:		Chvaletická 918, Lehovec – Praha 9

Katastr:		Hloubětín, st.parc.č. 2664/1,2664/3

Kraj:			Hlavní město Praha

Charakteristika:	nutné úpravy zdravotně technických zařízení v návaznosti na rekonstrukci VZT zařízení objetku

Investor:

Městská část Prahy 14, Bratří Venclíků 1073

198 21 Praha 9

Projektant:

- 2. Úvod

Projekt zdravotně technických instalací řeší zařízení vodovodu a kanalizace v objektu varny a skladů ZŠ Chvaletická. Potřeba úpravy zdravotně technických instalací stávajícího objektu vyplývá ze stavebních úprav při rekonstrukci vzduchotechniky.

.

- 3. Vodovod

3.1 Popis úprav rozvodů vody vody v objektu

Stávající páteřní rozvody se nezmění. Dojde k přemístění dvojdřezu v místnosti MK105C z důvodu rozšíření  místnosti nové strojovny VZT v 1.NP. Dvojdřez bude vybaven baterií s ramenem. V místnosti MK105C bude také nově umístěno umyvadlo, které bude vybaveno bezdotykovou baterií. Bilance spotřeby studené a teplé vody objektu se nezmění. Oba zařizovací předměty budou napojeny ze stávajících stoupaček z 1.PP. Trasy a dimenze potrubí viz výkresová dokumentace.

3.2 Materiál vodovodu

Materiál nových rozvodů pitné vody je navržen z tlakových polypropylénových trubek PN 16. Veškeré rozvody pitné vody budou opatřeny tepelnou izolací.

Materiálem rozvodů teplé užitkové vody a cirkulace budou tlakové polypropylénové trubky PN 20, opatřené tepelnou návlekovou izolací   tl 13 mm ( Sb. z. č. 151/ 2001 – č. 60 ).

- 3.3 Technické požadavky pro rozvody vodovodního potrubí

Rozvody vodovodního potrubí se musí montovat a upravit tak, aby  byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha  potrubí,  přenášení  hmotnosti a dynamických   účinků  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce. Umístění kompenzací bude provedeno podle montážních předpisů výrobce potrubí. Při prostupu stoupacích potrubí a ležatých rozvodů chráněnými požárními úseky bude potrubí utěsněno protipožárními ucpávkami pro příslušné předepsané požární odolnosti. Utěsněné prostupy budou dobetonovány. Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody bude použita zvuková izolace.

Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení a proplachu potrubí se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí podle ČSN 73 6660.  Během realizace je třeba dodržovat veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající se bezpečnosti práce.

4. Kanalizace

- 4.1	Kanalizace splašková

Projekt splaškové kanalizace řeší napojení přemístěných a nových zařizovacích předmětů a odvodů kondenzátu od nových vzduchotechnických jednotek. Odvody kondenzátu budou napojeny na stávající svody splaškové kanalizace v 1. PP, resp. 1.NP.

V místnosti MK102  bude provedeno napojení nového umyvadla a přemístěného dvojdřezu a umístění nové podlahové vpusti. Napojení bude na stávající svody splaškové kanalizace popř. svedeno pod stropem 1.PP do splaškové kanalizace vedené v 1.PP na konzolách po zdi.

- 4.3 Technické požadavky pro rozvody splaškového potrubí

Vnitřní rozvody budou realizovány z potrubí PVC HT. Trasy a dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové části projektové dokumentace.

Úchyty potrubí a jejich rozmístění bude v souladu s požadavky výrobců potrubí. Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody bude použita zvuková izolace. Svody a připojovací potrubí budou v min přípustných spádech podle ČSN 736760 nebo větších. Na odpadech a svodech budou osazeny čistící tvarovky v souladu s ČSN 73 67 60. Zároveň budou podle požadavku výrobce materiálu osazena dilatační hrdla.

Při dalším stupni zpracování projektové dokumentace a při montáži je nezbytně nutné dodržet zásady výrobců jednotlivých materiálů a jejich požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy odskoků na odpadech, napojení zařizovacích předmětů u odskoků na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod.

- Při realizaci musí byt dodrženy předepsané spády potrubí. Dimenze a trasy potrubí jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Bilance splaškových vod objektu se nezmění.

- 4.4	Materiál

- Materiálem připojovacích potrubí, stoupacích a větracích potrubí jsou navrženy polypropylénové odpadní trubky HT – systém. Část potrubí odvodu kondenzátu – potrubí PPR d32.

5. Zařizovací předměty

- Zařizovací jsou navrženy běžných typů nebo stávající.

6.Závěr

#### Všechny platné předpisy a normy jsou pro stavbu závazné. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Práce smí provádět pouze odborná firma s odpovídající způsobilostí.

#### Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZP.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Vyhláška č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění vyhl. 363/2005 Sb.

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhl. 192/2005 Sb.

Hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí

Vyhláška 83/1976 ve znění vyhl. 45/1979 a 376/1992 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj.