## VV-ESI_učebna1-24x
Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD | cena za MJ |  | cena celkem
|  |  |  | materiál | montáž | materiál | montáž
1 | ROZVADĚČE
1.1 | Stávající rozvaděč školy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● doplnění vývodu pro rozvaděč učebny: 3x25A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
1.1 | Nový podružný rozvaděč učebny RJU1 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● nástěnný rozvaděč, oceloplechový, IP32/20
● přístrojová náplň:
■ hlavní vypínač: 3x32A - 1x
■ ochrana proti přepětí: T1+T2 - 1x
■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 15x, 10A - 5x, 6A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
2 | KABELY A VODIČE
2.1 | Kabel CYKY 5x10 | m | 50 |  |  | 0 | 0
2.2 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 375 |  |  | 0 | 0
2.3 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0
2.4 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.5 | Vodič CYA 4 zž | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.6 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | KABELOVÉ TRASY
3.1 | Mřížový žlab 50/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompet | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.2 | Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, komplet | ks | 50 |  |  | 0 | 0
3.3 | Identifikace kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | KONCOVÉ PRVKY
4.1 | Žaluziový ovladač, pod omítku, s rámečkem, komplet | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.2 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, komplet | ks | 75 |  |  | 0 | 0
4.3 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, komplet | ks | 26 |  |  | 0 | 0
4.4 | Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | OSTATNÍ
5.1 | Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.4 | Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.1 | Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
[6 empty] | Celkem: | 0

## VV-ESI_učebna2-15x
Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD | cena za MJ |  | cena celkem
|  |  |  | materiál | montáž | materiál | montáž
1 | ROZVADĚČE
1.1 | Stávající rozvaděč školy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● doplnění vývodu pro rozvaděč učebny: 3x25A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
1.1 | Nový podružný rozvaděč učebny RJU2 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● nástěnný rozvaděč, oceloplechový, IP32/20
● přístrojová náplň:
■ hlavní vypínač: 3x32A - 1x
■ ochrana proti přepětí: T1+T2 - 1x
■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 10x, 10A - 5x, 6A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
2 | KABELY A VODIČE
2.1 | Kabel CYKY 5x10 | m | 50 |  |  | 0 | 0
2.2 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 275 |  |  | 0 | 0
2.3 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0
2.4 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.5 | Vodič CYA 4 zž | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.6 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | KABELOVÉ TRASY
3.1 | Mřížový žlab 50/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompet | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.2 | Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, komplet | ks | 50 |  |  | 0 | 0
3.3 | Identifikace kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | KONCOVÉ PRVKY
4.1 | Jednopólový vypínač, pod omítku, s rámečkem, komplet | ks | 3 |  |  | 0 | 0
4.2 | Žaluziový ovladač, pod omítku, s rámečkem, komplet | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.3 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, komplet | ks | 48 |  |  | 0 | 0
4.4 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, komplet | ks | 17 |  |  | 0 | 0
4.5 | Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.7 | Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | OSTATNÍ
5.1 | Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.4 | Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.1 | Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
[6 empty] | Celkem: | 0

## VV-ESI_učebna3-24x
Č.p. | Popis položky | druh MJ | Množství dle PD | cena za MJ |  | cena celkem
|  |  |  | materiál | montáž | materiál | montáž
1 | ROZVADĚČE
1.1 | Stávající rozvaděč školy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● doplnění vývodu pro rozvaděč učebny: 3x25A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
1.1 | Nový podružný rozvaděč učebny RJU3 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
● nástěnný rozvaděč, oceloplechový, IP32/20
● přístrojová náplň:
■ hlavní vypínač: 3x32A - 1x
■ ochrana proti přepětí: T1+T2 - 1x
■ jednofázové vývody: 16A/0,03A - 15x, 10A - 5x, 6A - 1x
● kompletní dodávka rozvaděče, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení
2 | KABELY A VODIČE
2.1 | Kabel CYKY 5x10 | m | 50 |  |  | 0 | 0
2.2 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 375 |  |  | 0 | 0
2.3 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 100 |  |  | 0 | 0
2.4 | Kabel CYKY 3x1,5 | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.5 | Vodič CYA 4 zž | m | 75 |  |  | 0 | 0
2.6 | Ukončení veškeré kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2.7 | Označení kabelů popisovými štítky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | KABELOVÉ TRASY
3.1 | Mřížový žlab 50/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompet | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.2 | Kabelová příchytka pro svazek Ć 8÷30 mm, komplet | ks | 50 |  |  | 0 | 0
3.3 | Identifikace kabelových tras | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | KONCOVÉ PRVKY
4.1 | Žaluziový ovladač, pod omítku, s rámečkem, komplet | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.2 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, komplet | ks | 75 |  |  | 0 | 0
4.3 | Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, komplet | ks | 26 |  |  | 0 | 0
4.4 | Popisek na zásuvky chráněné proti přepětí | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.5 | Vícerámečky pro přístroje (zásuvky) – dle použitých typů přístrojů a řešení interiéru, kordinovat se slaboproudem | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.6 | Instalační a přístrojové krabice, drobný nespecifikovaný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | OSTATNÍ
5.1 | Kovové konstrukce všeobecně, vč. nátěrů | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.2 | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.3 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5.4 | Kompletace, oživení, provozní zkoušky, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6. | INŽENÝRSKÁ ČINNOST
6.1 | Dodavatelská dokumentace vč. vnitřního zapojení rozvaděče | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.2 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6.3 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Poznámka:
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.
[6 empty] | Celkem: | 0