## Tabulka výkonů
TABULKA VÝKONŮ ZAŘÍZENÍ VZT
Zařízení |  |  |  |  | Přívodní ventilátor |  |  |  |  | Odvodní ventilátor |  |  |  |  | Ohřívač | [5 empty] | Chladič | [5 empty] | Jiné napájení |  |  | Připojení/ovládání | Poznámka
Číslo |  | Název | Umístění | Typ | Qv | pext | P1 | U | I1 | Qv | pext | P1 | U | I1 | tw1 | tw2 | Qt | Mwt | pw | DN | tw1 | tw2 | Qt | Mwt | pw | DN | P1 | U | I1
[5 empty] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [V] | [A] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [V] | [A] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | ["] | [°C] | [°C] | [kW] | [l/h] | [kPa] | ["] | [kW] | [V] | [A]
1 |  | Větrání jídelny | E.0.02 | Atrea Duplex 8000 Roto | 7500 | 400 | 5.2 | 400 | 8.4 | 7000 | 400 | 5.2 | 400 | 8.4 | 75 | 55 | 25 | 1086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 1.1 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar | střecha | Frimec F5MSDC 280 AR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 7.54 | 400 | 20 |  | jišť. Typ. D
2 |  | Větrání učeben a sociálního zařízení | E1.74 | Atrea Duplex 4500 Multi ECO | 3500 | 300 | 2.5 | 400 | 3.8 | 3500 | 300 | 2.5 | 400 | 3.8 | 75 | 55 | 5.1 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 2.1 | VAV box pro kabinet | E1.14 | Smart box dělený | 200 | 50 | - | - | - | 200 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.2 | VAV box pro učebnu | E1.14 | Smart box dělený | 650 | 100 | - | - | - | 650 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.3 | VAV box pro učebnu | E1.14 | Smart box dělený | 650 | 100 | - | - | - | 650 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.4 | VAV box pro učebnu | E1.14 | Smart box dělený | 650 | 100 | - | - | - | 650 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.5 | VAV box pro učebnu | E1.14 | Smart box dělený | 650 | 100 | - | - | - | 650 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.6 | VAV box pro chodbu a sociální zařízení | E1.14/E1.21 | Smart box dělený | 805 | 100 | - | - | - | 805 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 4
| 2.7 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar | střecha | Fujitsu AOYG72LATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 6.3 | 400 | 25
3 |  | Větrání kuchyně
| 3.1a | VZT jednotka 01 | E1.74 | Atrea Duplex 10100 Basic | 6500 | 350 | 5.2 | 400 | 8.4 | 7000 | 350 | 5.2 | 400 | 8.4 | 75 | 55 | 35.3 | 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.1b | Kondenzační jednotka pro přímý výpar 01 | střecha | Frimec F5MSDC 400 AR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 11.7 | 400 | 32 |  | jišť. Typ. D
| 3.2a | VZT jednotka 02 | E1.74 | Atrea Duplex 10100 Basic | 8100 | 350 | 5.2 | 400 | 8.4 | 8600 | 350 | 5.2 | 400 | 8.4 | 75 | 55 | 44.1 | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3.2b | Kondenzační jednotka pro přímý výpar | střecha | Frimec F5MSDC 400 AR3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 11.7 | 400 | 32 |  | jišť. Typ. D
4 |  | Větrání zázemí kuchyně | E1.74 | Atrea Duplex 5500 Multi ECO | 5000 | 300 | 3.3 | 400 | 5.4 | 4820 | 300 | 3.3 | 400 | 5.4 | 75 | 55 | 8.3 | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4.1 | Kondenzační jednotka pro přímý výpar | střecha | Fujitsu AOYG60LATT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 7.15 | 400 | 16
5 |  | Odvětrání skladu odpadků | E1.69 | Axiální ventilátor do potrubí | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 0.06 | 230 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 |  | Stávající odvětrání WC 2.NP | strojovna na střeše | Axiální ventilátor do potrubí | - | - | - | - | - | 300 | 150 | 0.06 | 230 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

## Tabulka požárních klapek
TABULKA POŽÁRNÍCH KLAPEK
Číslo | Výrobce | Typ | Rozměry | Z místnosti (umístění klapky) | Do místnosti | Poznámka
PK01 | Mandík | PKTM III-C 1000/500-.11 | 900x500 | E1.35 | šachta | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK02 | Mandík | PKTM III-C 1200/400-.11 | 1200x400 | E1.35 | šachta | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK03 | Mandík | PKTM III-C 1200/315-.11 | 1200x315 | E1.35 | šachta | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK04 | Mandík | PKTM III-C 1000/630-.11 | 1000x630 | E1.49 | E1.74 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK05 | Mandík | PKTM III-C 1000/630-.11 | 1000x630 | E1.48 | E1.74 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK06 | Mandík | PKTM III-C 800/355-.11 | 800x355 | E1.55 | E1.74 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK07 | Mandík | PKTM III-C 800/355-.11 | 800x355 | E1.55 | E1.74 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK08 | Mandík | PKTM III-C 500/500-.11 | 500x500 | E1.74 | E1.14 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"
PK09 | Mandík | PKTM III-C 500/500-.11 | 500x500 | E1.74 | E1.14 | servopohon 24 V - napojí slaboproud, EPS dává signál pro shození, konc. Spínač "otevřeno" a "zavřeno"