TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby:	Rekonstrukce školní kuchyně

Místo stavby:	ZŠ Vybíralova 964/8, Praha 9

Předmět dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

Investor: 	Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Generální projektant:	Ing. Tomáš Řičař

Vondroušova 1207/52, 163 00, PRAHA 17

Část projektu:	D.1.4.e Slaboproudá elektrotechnika

Zpracovatel části projektu:	Lukáš Jarath (autorizace ČKAIT 0013188 obor TE03 - technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení)

Tel.: +420 606 768 908

Nademlejnská 600/1, 198 00, Praha 9 – Hloubětín

IČO: 74122801

Datum zpracování:	10 / 2019

Obsah

1. Úvod	2

2. Elektrická požární signalizace - EPS	6

3. Evakuační rozhlas - ERO	13

4. SK/TEL – Strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody	18

5. ACS – systém elektronické kontroly vstupu a interkom	22

6. CCTV – kamerový systém	27

7. JČ – Jednotný čas	28

8. PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém	29

9. Závěr	30

1. Úvod

Obecně

Tento projekt obsahuje technický popis slaboproudé elektrotechniky a je zpracován ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Předmětem stavebních úprav je rekonstrukce stávající kuchyně a jídelny v rámci stávajícího 1.NP. objektu E  a vybudování 4 učeben v uvolněném prostoru 1.NP.

Popis stavby dle PBŘS

Stavba zahrnuje stavební úpravy v 1. NP stávajícího objektu označenového jako „Pavilon E“ v areálu Základní školy Vybíralova 964/8 v Praze 9 – Černém Mostě v k.ú. Černý Most, p.p.č. 323/81 (dále též „objekt“).

Objekt s řešenou stavbou je součástí areálu Základní školy a je přístupný ze stávající komunikace – ulice Vybíralova, která přiléhá k severní hranici pozemku s objektem; na tuto komunikaci navazuje obslužná komunikace, která přiléhá až k řešenému objektu.

Objekt je čtyřpodlažní (1 PP, 3 NP), obdélníkového půdorysu o vnějších rozměrech 63 x 30 m s rovnou střechou. Objekt je komunikačně propojen dvěma koridory se sousedními objekty – pavilony u západního respektive jižního průčelí.

Objekt je montovaný ze železobetonových prefabrikovaných nosých prvků – sloupy, průvlaky, vazníky. Obvodové stěny jsou montované ze železobetonových panelů. Vnitřní stěny jsou zděné z keramických/porobetonových tvarovek na vápenocementové maltě s oboustrannými omítkami. Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími v objektu jsou stávající ze železobetonových panelů.

Objekt je využíván v úrovni 1. NP jako varna školní kuchyně s jídelnami a nezbytným zázemím (technické, provozní, hygienické, sociální) v úrovni 2. NP jsou tělocvičny se zázemím; 3. NP tvoří pouze stávající strojovna VZT.,

Podklady

Projekt vychází z následujících podkladů:

- požadavky a jednání s investorem, projektantem stavby

- projektové stavební dokumentace

- projekt pro stavební povolení

- technických parametrů a zásad pro montáž a užití jednotlivých zařízení

- platných norem a předpisů

- průzkum stávajícího stavu

- požárně bezpečnostní řešení stavby, Ing. Miroslav Praxl - ČKAIT 0101367

Základní technické údaje

Rozvodná soustava - (podle PD silnoproudu)

3+PE+N, 50Hz, 400/230 V st., TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena ochranou automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním s vyrovnáním potenciálu, proudovými chrániči a rozvody SLP bezpečným napětím.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 - (1/2018) (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (5/2012) (Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování)

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 (10/2007) + změna Z1 06.12 + změna Z2 03.18 – (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou)

Obecné informace

Tato projektová dokumentace není dílenskou dokumentací. Dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr a patřičnými schématy potřebnými pro realizaci stavby.

Dodávka slaboproudých systémů bude obsahovat všechny potřebné části - hardware, software, propojovací kabely, příslušenství, práci a požadovanou dokumentaci. Veškeré dodané zařízení bude nové a bude pocházet od jednoho dodavatele plně zodpovědného za vzájemnou kompatibilitu jednotlivých součástí. Specifikované systémy budou dodány, instalovány, testovány, zprovozněny a předány uživateli v plně provozuschopném stavu. Systémy musí splnit všechny vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, tyto jsou uvedeny jako minimálně přípustné.

Účastník výběrového řízení musí být odborně způsobilá firma, a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Nabízející musí nabídnout a realizovat systém kompletní a plně funkční včetně uvedení do provozu a všech potřebných zkoušek, měření a revizí. V případě chybějících částí či odchylek v projektové dokumentaci je povinen toto oznámit projektantovi.

Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví zakázku podle požadavků objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídající českým normám a platným vyhláškám. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Výkaz výměr, který je součástí této projektové dokumentace je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm a) a b). Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství dovoditelné z projektové dokumentace.

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality event. technických parametrů. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do nabídkové ceny.

Poznámky:

- při provádění musí být montážní činnost koordinována s projekty ostatních profesí

- při provádění je nutno respektovat projekt požárně bezpečnostního řešení stavby

- veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou uzavřeny s požadovanou požární odolností

- rozvody budou vedeny pod omítkou nebo v podlaze v ohebných chráničkách

- montáž všech koncových prvků je podmíněna souhlasem investora, to znamená, že dodavatel je povinen předložit vzorky jednotlivých prvků ke schválení

- přesné pozice všech koncových prvků budou provedeny dle aktuálního řešení koordinace koncových prvků architektonického řešení

- veškeré odchylky (řešení, technologie, materiály) od této PD budou předem konzultovány a odsouhlaseny zástupcem investora (TDI).

Vedení kabeláže

Spojování kabelů by se mělo provádět, pokud možno ve skříních a krabicích se zařízeními. Všechny prostupy kabelových rozvodů v konstrukcích musí být utěsněny dle ČSN 73 0802, v celé tloušťce prostupu.

V místech průchodu kabelu skrz venkovní zdi by měla být použita hladká kovová objímka nebo objímka z jiného ne navlhajícího materiálu a prostup ve zdi řádně utěsněn. Prostup se musí mírně svažovat směrem k vnější straně zdi a měl by být utěsněn vhodným materiálem odolným proti vlivům počasí.

Slaboproudá kabeláž bude vedena:

- V ochranných trubkách

- Na samostatných příchytkách zejména v případě napojení požárních zařízení

Krabice, rozvaděče

Všechna zařízení musí být instalována do vhodných elektrických skříní nebo krabic. Každý rozvaděč bude označen na dveřích nápisem přesně identifikujícím jeho určení. Relé a další zařízení určená pro montáž do externích skříní musí být bezpečně upevněna na DIN lištách nebo jiným mechanicky stabilním způsobem.

Kabely uvnitř skříní a krabic budou uspořádány tak, aby umožňovaly dostatečný přístup pro nastavování a údržbu instalovaných zařízení.

Dokumentace

V rámci kompletace systému poskytne dodavatel následující dokumentaci:

- Provedení projektové dokumentace systému obsahující umístění prvků a rozvody v tištěné podobě a elektronicky

- Návod k obsluze a údržbě systému

- Kompletní seznam instalovaných zařízení, jejich naprogramované parametry, texty a popisy

- Dokumentaci ke všem naprogramovaným ovládání (příčiny a efekty)

- Dokumentaci aktuální topologie systému

- Požární knihu

- Výpočet požadavků na napájení a záložní baterie. Kapacita baterií a napájecího zdroje bude poskytovat minimálně 125% vypočtené hodnoty

- Seznam všech předem odsouhlasených odchylek, výjimek, variant nebo záměn oproti PD

- Provozní řád

- Havarijní řád

- Místní bezpečnostní předpis

Při předání systému dodavatel poskytne následující certifikáty:

- Certifikát na projekt

- Certifikát na instalaci

- Certifikát na uvedení do provozu

- Certifikáty a prohlášení o shodě vydané k výrobkům a systému

- Certifikát s výsledky testů a předávací protokol

Uvedení do provozu

Celý systém bude zkontrolován a otestován, aby byl zaručen jeho provoz v souladu s touto specifikací a požadavky příslušných norem. Zejména se jedná o prověření:

- Napájení, včetně případného bateriového napájení

- Správné funkce všech instalovaných zařízení

- Funkčnost všech instalovaných kabelů, včetně kabelových rezerv

- Správného označení všech zařízení identifikačním štítkem

2. Elektrická požární signalizace - EPS

Obecně

Na základě požadavku projektu požárně bezpečnostního řešení stavby a investora bude řešená část objektu objekt vybaveny systémem EPS. Systém bude umožňovat rozšíření do ostatních objektů areálu základní školy.

Zařízení EPS slouží k včasné signalizaci vzniklého ohniska požáru samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele. Urychluje předání této informace osobám určeným k zajištění represivního zásahu, případně uvádí do činnosti zařízení, která brání rozšíření požáru a usnadňují nebo provádějí protipožární zásah.

Zařízením EPS budou vybavena všechna místa s požárním rizikem dle požadavku PBŘ.

Na vytipovaných místech budou umístěny tlačítkové hlásiče pro manuální vyhlášení poplachu. Zejména budou tyto hlásiče umístěny u všech průchodů a vstupů do únikových komunikací (schodišť, chodeb) a v komunikačních prostorách u všech únikových východů.

Popis systému EPS

Dle výkresové části PD budou instalovány automatické optickokouřové, tepelné či multisenzorové hlásiče a manuální tlačítkové hlásiče. Tyto hlásiče budou zapojeny na kruhové linky ústředny EPS. Systém EPS bude ovládat navazující zařízení při požáru. Toto ovládání bude pomocí bezpotenciálových rozpínacích kontaktů. Pro stanovení minimální kvalitativní a funkční úrovně je navržen systém EPS LITES Liberec s.r.o., s ústřednou typu MHU115. Hlavní ústředna EPS bude umístěna v místnosti ústředny EPS m.č. E.1.78. Tato místnosti tvoří samostatný požární úsek. Paralelní zobrazovací a ovládací tablo bude umístěno ve vrátnici areálu.

Navrhované umístění ústředny a paralelního tabla umožní přehled školeného personálu či zasahující jednotky HZS o případném vzniku požáru či poruchy s návazností na odstranění poruchy, přesnou lokalizací požáru a případné pokyny k evakuaci osob. Požár i poruchová hlášení budou signalizována opticky, i akusticky na ovládacím panelu ústředny EPS a paralelního tabla EPS. V prostoru obsluhy systému EPS v bude možnost telefonického spojení na HZS Hlavního města Prahy.

Pro vyhlášení požáru bude automaticky spuštěn systém evakuačního rozhlasu ERO. Všechna další návazná zařízení budou ovládána dle platných norem a předpisů.

Z hlediska vlivu prostředí je uvažováno prostředí normální dle ČSN 33 2000-4-41 pro všechny prostory, kde bude systém aplikován.

Ústředna vyhovuje všem výše uvedeným normám, je určena pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným základním dle ČSN 33 2000.

Ústředna bude zálohována náhradním akumulátorovým zdrojem umístěným uvnitř ústředny. Akumulátorový zdroj je tvořen plynotěsnými akumulátory. Tento náhradní zdroj zabezpečí činnost ústředny EPS min. po dobu 24hod + 30 minut ve stavu všeobecného poplachu. Provedení síťového přívodu pro ústředny EPS je samostatné v průběhu trasy nerozpojitelné s jištěním v hlavním rozvaděči objektu.

Použité normy:

- ČSN 34 2710 (9/2011)- Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

- ČSN 73 0875 (4/2011) - Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

- ČSN 73 0802 (5/2009), Z1 2.13t, Z2 7.15t - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

- ČSN EN 60849 (8/1999) - Nouzové zvukové systémy

- ČSN EN 54-16 (12/2008) - Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

- ČSN 34 2300 ed.2 - (9/2014) - Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací

- ČSN 33 2000 ed.2 – (6/2019) - Elektrické instalace budov

Hlásiče

Návrh požárních hlásičů je závislý na prostředí požárního rizika, ve kterém budou instalovány. Prostory s požadavkem na střežení zařízením EPS jsou uvedeny v PBŘ. Automatickými hlásiči EPS budou střeženy všechny prostory s požárním rizikem mimo prostor bez požárního rizika, toalety atd. Navrženy jsou automatické hlásiče optickokouřové či multisenzorové pro hlásičovou sběrnici. Multisenzorové hlásiče je možné provozovat jako opticko-kouřové, teplotní, nebo jako kombinované. Individuální vlastnosti hlásiče jsou volně programovatelné a lze je snadno adaptovat specifickým podmínkám prostředí, ve kterém je instalován.

Únikové požární cesty včetně schodišť budou vybaveny tlačítkovými hlásiči požáru umístěnými ve výšce 1,2 m-1,5 m od úrovně podlah s možností rychlého zajištění unikajícími osobami. Základní požadavek na rozmístění tlačítkových hlásičů je obsažen v projektu požárně bezpečnostního řešení stavby. Navrženy jsou manuální tlačítkové hlásiče.

Hlásiče nad podhledy budou instalovány dle požadavků ČSN a PBŘ:

Prostory případných zdvojených podlah a dutiny nad podhledy nebudou vybaveny systémem EPS, jelikož požární zatížení nad podhledy nedosahuje hodnoty 15 kg.m-2. Výše uvedená skutečnost však bude ověřena na stavbě při realizaci, a to dle skutečného množství navržené kabeláže.

Dle čl. 4.2.5 ČSN 730875 je EPS je požadována ve střežených prostorech nad podhledy, kdy nahodilé požární zatížení překročí hodnotu 15 kg/m2.

Případné automatické hlásiče nad podhledem nebudou vybaveny paralelní signalizací, jelikož je instalován adresný systém EPS s grafickou nadstavbou v půdorysném zobrazení. Pozice hlásiče nad podhledem bude v místě revizního otvoru řádně označena barevným piktogramem automatického hlásiče s čitelným popisem adresy hlásiče.

Funkce EPS

Funkce navazující na činnost EPS budou nastaveny na dva provozní režimy „DEN“ (tj. v době přítomnosti obsluhy vrátnice) a „NOC“ (tj. v době nepřítomnosti obsluhy vrátnice).

V průběhu režimu „DEN“, kdy bude v objektu obsluha vrátnice, jsou nastaveny 2 časové intervaly vyhlášení poplachu. V časovém intervalu vyhlášení úsekového poplachu t1 musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem takovéhoto poplachu příslušným tlačítkem. Neprovede-li obsluha příjem úsekového poplachu v limitu t1, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu. V časovém intervalu vyhlášení úsekového poplachu t2 obsluha ústředny EPS (po potvrzení v čase < t1 přijetí informace o poplachu) musí fyzicky ověřit vznik požáru na adresovaném místě (tlačítkovým hlásičem). Neprovede-li obsluha v limitu t2 příjem úsekového poplachu, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu automaticky. Zároveň bude automaticky přenesen požární poplach na PCO HZS.

Úsekový poplach bude vyhlášen do místnosti hlavní ústředny EPS a do prostor kde budou instalována paralelní zobrazovací a ovládací tabla tedy ve vrátnici.

Délka času T1 = 60 sekund a T2 = 180 sekund. K ověření skutečného stavu bude využit jednak místní telefon a jednak vizuální kontrola vyslaným pracovníkem – členem požární hlídky. Pokud nedojde k provedení předepsaného úkonu na ústředně EPS do konce času T2 dojde k vyhlášení centrálního/všeobecného požárního poplachu.

V průběhu režimu „NOC“, kdy v objektu nebude přítomna obsluha vrátnice, bude okamžitě vyhlášen všeobecný poplach. Zároveň bude automaticky přenesen požární poplach na HZS pomocí ZDP.

Délka času T1 = 60 sekund a T2 = 180 sekund. Čas T2 dle PBŘ může být upraven po prověření času nutných pro prověření hlášení o požáru ve zkušebním provozu.

Ovládaná zařízení

Pro ovládání ostatních zařízení, je systém doplněn o reléové prvky, které poskytují pro ovládání těchto zařízení spínací nebo rozpínací kontakty reléového modulu (zatížitelnost kontaktů 48VDC/1A). Reléové prvky umožňují naprogramování všech kontaktů dle potřeby, budou zapojeny do samostatné kruhové linky. Ta bude v provedení s požární odolností. Pro monitoring budou použity vstupní prvky.

Protipožární klapky VZT budou ovládány přímo z EPS. Monitoring protipožárních klapek bude proveden systémem EPS elektrické požární signalizace.

Dle PBŘ EPS ovládá či monitoruje dále uvedená zařízení, veškeré návaznosti na systém EPS musí být instalovány dle aktuálního požárně bezpečnostního řešení stavby a požadavků ostatní vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení stavby.

Před uvedením objektu do užívání se provede funkční zkouška EPS a výchozí kontrola provozuschopnosti, při které se ověří výše stanovené vazby na ovládaná a monitorovaná zařízení od EPS. Toto se doloží příslušnými doklady podle § 46 odst. 5) vyhlášky.

Dle PBŘS bude systém ovládat:

- spuštění vyhlášení požárního poplachu prostřednictvím nouzového zvukového systému – evakuačního rozhlasu v řešených požárních úsecích v rámci hodnocené stavby,

- odblokování všech dveří na únikových cestách, blokovaných za běžného provozu (např. kartovým systémem), případně zajistí jejich otevření do 10 s od signalizace požáru – dvoukřídlé dveře z m.č. E1.35 do E1.01 v ose 3E a dveře na volné prostranství v ose 6E/CE-DE,

- uzavření požárních klapek ve VZT potrubí,

- vypnutí prostorové vzduchotechniky v objektu,

- otevření dveří v obvodové stěně pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu pro zajištění funkce SOZ - – dvoukřídlé dveře z m.č. E1.35 do E1.01 v ose 3E a dveře na volné prostranství v ose 6E/CE-DE,

- spuštění ventilátoru SOZ a otevření klapek v SOZ potrubí, které jsou při běžném provozu zavřeny.

- aktivace přenosu poplachu či poruchy na PCO HZS

Všechna výše uvedená zařízení budou v tomto stavu setrvávat až do doby, než bude EPS uvedena do klidového stavu.

Dle PBŘS bude systém monitorovat:

- uzavření požárních klapek ve VZT potrubí, stav „ZAVŘENO“ je signalizován na ústřednu EPS

- chod ventilátoru SOZ

- stav klapek SOZ v poloze „ZAVŘENO“ a „OTEVŘENO“,

- Vlastní stav EPS – porucha, klidový stav, poplach a identifikace místa požáru.

Dle PBŘS bude vyhlášení všeobecného poplachu:

- Všeobecný poplach bude vyhlášen pomocí systému evakuačního rozhlasu ERO

- Požár bude ohlášen na HZS službou telefonem nebo EPS

Požadavky projektu SOZ:

- Zajistí v případě požáru, v součinnosti s profesí ELE, při spouštění a chodu zařízení SOZ vypnutí veškerých ostatních VZT zařízení.

- Zajistit ovládání zařízení SOZ.

- Monitoruje stav klapek SOZ Otevřeno / Zavřeno.

- Monitoruje chod ventilátorů SOZ.

- Zajistí aktivaci SOZ dle detekce čidel EPS, a aktivací ovládacího tlačítka SOZ.

- EPS zajistí otevření přívodních otvorů pro SOZ.

- Po ukončení požáru zajistit vrácení zařízení SOZ do původní polohy.

Napájení zařízení

Napájecí napětí: 1 + N,PE,  230V/50Hz ,  TN - S

Ústředna bude napájena z RPO samostatným jištěným v průběhu trasy nerozpojitelným přívodem. Přívod napájení 230V/50Hz ze zálohované sítě, samostatné jištění, bude řešen v části elektroinstalace - silnoproud. Napájecí kabel bude v provedení s požární odolností minimálně 60 minut třída funkčnosti P60-R, PH60-R.

Jištění přívodu bude provedeno jističi 10A s popisem: "ÚSTŘEDNA EPS "

Použití hlásičů a umístění

Dle ČSN 730875 a 342710 je navrženo rozmístění automatických a tlačítkových hlásičů. Tlačítkové hlásiče budou umístěny 120cm až 150cm nad podlahou, automatické hlásiče budou umístěny na stropech nebo podhledech.

Provedení rozvodů

Kruhové linky hlásičů 		- SHKFH-R 1x2x0,8

Navazující zařízení		- SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8

paralelní tablo			- SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8

paralelní tablo	-napájení	- CSKH-V180 P60-R 2x2,5

protipožární klapky		- CSKH-V180 P60-R 4x1,5

Rozvody hlásících linek budou provedeny stíněným, twistovaným kabelem podle ČSN EN 60332. Kabely k signalizačním a ovládacím prvkům budou v provedení se sníženou hořlavostí s funkční schopností při požáru podle ČSN IEC 60331 (Vodiče a kabely v podmínkách požáru) nebo musí být vedení požárně odděleno. Kabely budou vedeny v samostatných kabelových trasách - v elektroinstalačních pevných i ohebných trubkách a lištách. Rozvody k ovládaným zařízením budou provedeny certifikovaným kabelážním systémem s funkční schopností při požáru minimálně 15 minut třída funkčnosti P15-R nebo PH15-R (ČSN EN 1363-1). Veškeré rozvody budou vedeny na příchytkách nebo uloženy v pevných trubkách a elektroinstalačních lištách. Veškerá kabeláž a elektroinstalační materiál bude v bez-halogenovém provedení.

Všechny volně vedené kabely musí být v provedení B2ca s1d1 dle vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Při souběhu kabelů EPS se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20cm, při souběhu kratším, než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm.

Veškeré prostupy mezi požárními úseky (stropy, stěny) budou požárně utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami v souladu s ČSN 73 0810:2009 s požární odolností dle PBŘ EI 60 až 90 minut. Požární ucpávky budou v provedení v souladu s vyhláškou č. 246/2001 sb.

Doplnění systému

Systém EPS bude doplněn o maják a klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a obslužné pole požární ochrany (OPPO). Maják a KTPO bude umístěn na vnější zdi objektu u vstupu do objektu pro zásah HZS. OPPO systému EPS bude instalováno v prostoru vstupní chodby zásahu HZS. OPPO bude instalováno do 5 metrů od vstupu do objektu.

Grafická nadstavba není PBŘ vyžadována.

Pokud bude grafická nadstavba instalována, nadstavba bude v půdorysném zobrazení informovat obsluhu o stavu systému a jednotlivých automatických i tlačítkových hlásičích a všech monitorovaných zařízení i stavu výstupů systému EPS pro ovládán navazujících zařízení na systém EPS. Grafická nadstavba musí být dle ČSN 73 0875 udržována stejně jako systém EPS trvale v aktuálním, provozuschopném a funkčním aktuálním stavu. Jakákoliv změna stavebního objektu (změna dispozice, využití apod.) i změna systému EPS musí být neodkladně promítnuta do grafické nadstavby.

Zařízení dálkového přenosu (ZDP)

Jelikož v objektu nebude stálá 24 hodinová obsluha dvou osob dle čl. 3.5 ČSN 73 0875, bude systém EPS napojen na PCO HZS Hlavního města Prahy pomocí ZDP.

Obsluha v pracovní době bude ve vrátnici areálu, kde bude instalováno paralelní zobrazovací a ovládací tablo EPS.

O podmínkách užívání ZDP s připojením na PCO bude uzavřena smlouva mezi uživatelem objektu a provozovatelem PCO. Jednotka ZDP se umísťuje vedle ústředny EPS a bude spojena s ústřednou pomocí bezpotenciálových kontaktů nebo datové komunikace RS485.

Pro zařízení ZDP musí být proveden samostatný projekt u firmy s oprávněním montáže tohoto zařízení, včetně připojení na PCO HZS Hlavního města Prahy.

Signalizace poplachu

Signalizace požáru je v objektu navržena pomocí evakuačního rozhlasu.

Doplňující údaje

Veškeré rozvody je nutno uložit dle příslušných norem. Pro lepší orientaci osob provádějících protipožární zásah či preventivní prohlídku doporučuji doplnit hlásiče tabulkou s SW adresou.

Pokyny pro montáž

Pracovníci montážní organizace, kteří budou provádět montáž EPS se musí před vlastní montáží seznámit s návodem k obsluze, projektem EPS a musí být proškoleni pro montáž hlásičů EPS daného výrobce a ve způsobu zajištění ochrany před el. statickými náboji podle NT 8551. Musí mít příslušnou kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle vyhl. č.50/1978Sb.

Při práci musí být dodržovány normy ČSN 34 2710 (Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba), ČSN 73 0875 (Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení) a ČSN EN 54 (Elektrická požární signalizace). Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize EPS a zařízení bude sledováno v kontrolním provozu, než dojde k ustálení provozních stavů, které mohou být ovlivňovány vnitřním zařízením provozních prostorů.

Osoba zodpovědná za provoz zařízení EPS:

- zodpovídá za provoz a bezporuchovou funkci EPS

- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS

- kontroluje provádění zkoušek činnosti EPS během provozu

- zodpovídá za dodržení termínů provedení předepsaných revizí

- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy EPS a svoji činnost v této knize podchycuje

- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce a udržovaly zařízení EPS v trvalém provozu

- zajišťuje neprodlené provedení všech oprav včetně provedení opravy servisní organizací

- udržuje v pořádku průvodní dokumentaci, ukládá ji na místech k tomu určených a zaznamenává event. změny

- při vyřazení EPS nebo její části z činnosti zajišťuje potřebná náhradní opatření pro zachování požární bezpečnosti objektu.

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS:

- musí mít alespoň kvalifikaci osob poučených dle ČSN EN 50110-1 ED.3 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky)

- musí být prokazatelně proškoleny předávající firmou

- postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce

- vedou záznamy v provozní knize EPS

- v případě vyhlášení poplachu postupují dle požárních směrnic

- zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz EPS

Osoby pověřené údržbou nebo opravou:

- musí mít alespoň kvalifikaci osob znalých dle ČSN EN 50110-1 ED.3 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky)

- musí být prokazatelně proškoleny výrobcem nebo pověřenou firmou

- provádějí prohlídky a údržbu EPS podle pokynů výrobce

- provádějí prohlídku a údržbu EPS v předepsaných termínech

- provádějí opravy v rozsahu stanoveném výrobcem

- zjištěné závady, které nejsou schopny nebo oprávněny opravit, musí neprodleně hlásit osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS

- musí provést záznam do provozní knihy EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS.

Požadavky na profese

Napájení EPS zajistí dodavatel silnoproudé elektroinstalace.

Zabudování KTPO do fasády objektu.

Provedení rozvodů – Doplňující informace

Pracovníci montážní organizace, kteří budou provádět montáž slaboproudých zařízení se musí před vlastní montáží seznámit s návodem k obsluze, projektem a musí být proškoleni pro montáž zařízení daného výrobce a ve způsobu zajištění ochrany před el. statickými náboji podle NT 8551. Musí mít příslušnou kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle vyhl. č.50/1978Sb.

Kabely budou vedeny v kabelových žlabech, pevný i ohebných instalačních trubkách a lištách. Součástí předání díla bude projekt skutečného provedení se všemi příslušným i doklady (měřící protokoly atd..)

Veškerá montáž musí být provedena dle platných norem ČSN. Venkovní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2100, vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 od.2.

3. Evakuační rozhlas - ERO

Úvod, normy, požadavky na systém

Pro zajištění bezpečné evakuace objektu v případě nouzových situací bude v objektu instalován rozhlasový systém. Vedle evakuační funkce bude možné systém využívat i pro provozní hlášení. Protože je rozhlasový systém navržen pro ochranu životů a zdraví osob, vztahuje se na něj jednoznačně norma ČSN EN 60849 – Nouzové zvukové systémy, a to bez ohledu na případné jiné pojmenování systému použité jinde než v tomto projektu jako např. Domácí rozhlas, Domácí rozhlas s nuceným poslechem apod. Dále v tomto textu bude používáno označení Evakuační rozhlas (ERO).

Použitá rozhlasová ústředna musí být certifikovaná akreditovanou zkušebnou dle normy EN 54-16, záložní napájení dle EN 54-4 a reproduktory dle EN 54-24. Uvedené normy mají status harmonizovaných technických norem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, a jako takové jsou od 1.7.2013 bezpodmínečně závazné. Nedílnou součástí všech cenových nabídek i finální dodávky systému musí Prohlášení o vlastnostech ve smyslu uvedeného nařízení. V souladu s platnou legislativou musí být toto prohlášení vydáno a podepsáno výrobcem a musí být v českém jazyce.

Instalace systému musí být provedena tak, aby byly dodrženy veškeré podmínky, za kterých byly použité prvky certifikovány dle EN 54, a splněny všechny aplikovatelné požadavky ČSN EN 60849. K systému musí být zřízena a řádně vedena předepsaná dokumentace. V souladu s požadavky normy bude před uvedením systému do běžného provozu provedeno objektivní (přístrojové) měření srozumitelnosti, a to min. metodou STI nebo STI-PA. Za dostatečné se nepovažuje měření za použití zjednodušených metod, které mohou dle normy vést ke zkresleným výsledkům, jako např. RASTI. Z naměřených hodnot bude pro každou místnost vypočtena výsledná hodnota definovaná dle článku B.3 normy jako rozdíl průměru z naměřených hodnot STI ze všech měření a směrodatné odchylky z těchto hodnot. Protokol o měření včetně naměřených i přepočtených hodnot v každém pokrytém prostoru bude dle požadavku normy uložen spolu s ostatními předepsanými dokumenty u ústředny systému.

Popis systému

Ústředna evakuačního rozhlasu bude umístěna v místnosti ústředny EPS m.č. E.1.78. Místnosti tvoří samostatný požární úsek. Mikrofonní pulty pro živé hlášení do systému evakuačního rozhlasu budou umístěny ve vrátnici areálu a u vstupu jednotek HZS pro zásah.

Instalace systému musí být provedena tak, aby byly dodrženy veškeré podmínky, za kterých byly použité prvky certifikovány dle EN 54, a splněny všechny aplikovatelné požadavky ČSN EN 60849. K systému musí být zřízena a řádně vedena předepsaná dokumentace.

Pro stanovení minimální kvalitativní a funkční úrovně je navržen systém ERO 4EVAC řady Compact 500. V případě použití jiné technologie musejí být splněny veškeré technické parametry i funkčnost jednotlivých prvků i celého řešení dle tohoto projektu.

Jádrem systému bude plně digitální kompaktní nástěnná ústředna All-In-One, která v jednom krytu obsahuje řídicí jednotku, pracovní i záložní výkonové zesilovače i záložní akumulátory. Na předním krytu ústředny bude k dispozici ovládací panel s tlačítky pro volbu zón a s veškerými povinnými indikacemi dle EN54-16 a ruční evakuační mikrofon s ochranou proti neoprávněné manipulaci umožňující zaplombování.

Objekt bude z hlediska ozvučení rozdělen do několika samostatně ovladatelných reproduktorových zón, do nichž bude možné adresně směrovat hlášení i evakuaci. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby bude v objektu postupná evakuace pomocí evakuačního rozhlasu.

Navržený systém evakuačního rozhlasu splňuje požadavky na datové propojení se systémem EPS, který je přímo spojený s funkcí systému ERO. Systém EPS bude dle výskytu požáru, dle PBŘ a dle evakuační směrnice automaticky pomocí nahraných zpráv s příslušným obsahem řídit evakuaci osob z objektu. Do evakuačního hlášení může zasáhnout velitel zásahové jednotky HZS pomocí mikrofonního pultu ve vrátnici objektu. Mikrofonní pult bude propojen s ústřednou ERO pomocí redundantního zapojení pomocí kabeláže s požární odolností dle PBŘ.

Mikrofonní pult, tak jako celý systém, bude dle ČSN EN 60849 hlídán (porucha, dohled reproduktorových linek na zkrat a odpojení. atd.) Stav systému ERO bude pomocí propojení se systémem EPS přenášen do všech místností obsluhy systému EPS.

Výkon a počet reproduktorových zón ústředny

Ústředna ER bude umožňovat připojení až 6 nezávislých reproduktorových zón, výkon ústředny bude ve standardním režimu 100W pro každou reproduktorovou zónu. Volitelně bude ústředna umožňovat i zapojení zesilovačů v můstkovém režimu pro připojení reproduktorových linek s výkonem až 200W. Ve výchozím stavu bude ústředna osazena pro 4 zóny, rozšíření o další zóny bude možné instalací rozšiřujících desek výkonových zesilovačů na základní desku ústředny.

Ústředna systému i reproduktorové rozvody ER budou provedeny jako 100V. Výkonové zesilovače budou výhradně digitální v pracovní třídě Class-D s účinností 80%. Výstupy výkonových zesilovačů musejí být galvanicky oddělené pomocí transformátorů a systém bude monitorovat reproduktorové linky na zemní svod. Sestava ústředny musí splňovat požadavek ČSN EN 60849 odst. 4.1 písmeno g). Zálohování zesilovačů musí splňovat dále související ustanovení EN 54-16.

Ústředna ERO bude provádět dohled reproduktorových linek na zkrat a rozpojení. Pro maximálně přesnou funkci dohledu budou reproduktorové linky vedeny přímo bez větvení a na konci každé linky bude osazen koncový modul dohledu s nastavitelnou citlivostí ve 4 stupních. V souladu s požadavkem EN 54 musí systém poruchu reproduktorové linky detekovat a signalizovat do 100 sekund od jejího vzniku. Dohled linek proto musí probíhat s max. intervalem 100s a bez přerušení užitečného audiosignálu. Není přípustné žádné řešení, při kterém by dohled linek nebyl aktivní během hlášení / evakuace.

Audio kanály, zpracování signálu, zprávy

Ústředna ER bude pro každou reproduktorovou zónu obsahovat nezávislý výkonový zesilovač a bude umožňovat nezávislý provoz všech zón; ústředna bude umožňovat současné přehrávání až 6 různých audio signálů do 6 různých zón.

Zpracování audio signálu v ústředně bude plně digitální. Pro každou reproduktorovou zónu bude možné softwarově nastavit vlastní úroveň hlasitosti a vlastní nastavení zvuku pomocí 5 parametrických filtrů.

Pro přehrávání přednahraných evakuačních i provozních hlášení bude ústředna ve standardní výbavě obsahovat integrovaný přehrávač zpráv s kapacitou 16 zpráv o celkové délce záznamu až 16 minut a bude umožňovat současnou reprodukci 2 různých zpráv do různých zón / skupin zón. Ústředna bude umožňovat fázovanou evakuaci ve smyslu čl. 7.5 normy EN 54-16 a bude pro tuto volitelnou funkci také dle uvedené normy certifikována.

Rozhraní pro periferní zařízení

Ústředna ER bude vybavena 3 digitálními sběrnicemi L-Net pro připojení periferních zařízení. K těmto sběrnicím bude možné připojit systémové mikrofonní stanice pro pokročilou obsluhu systému a provozní i evakuační hlášení, zónové expandery a moduly rozhraní. Každá sběrnice bude umožňovat připojení až 8 periferních zařízení, celkem bude možné k ústředně ER připojit až 16 periferních zařízení.

Přenos dat i audio signálu po sběrnici bude plně digitální. Garantované délka vedení bude pro každou sběrnici až 250 metrů při použití metalického twisted-pair kabelu a 2 km při použití multi-mode optického vlákna a systémových převodníků. Ústředna i periferní zařízení budou bez dalších prvků umožňovat zapojení libovolných dvou sběrnic do redundantní kruhové linky.

Rozhraní pro sesíťování

Ústředna ER bude vybavena 2 digitálními sběrnicemi G-Net pro sesíťování až 255 ústředen do jednoho decentralizovaného systému s redundantní kruhovou topologií.

Přenos dat i audio signálu po sběrnici bude plně digitální. Garantované délka vedení bude pro každou sběrnici až 250 metrů při použití metalického twisted-pair kabelu a 2 km při použití multi-mode optického vlákna a systémových převodníků.

Rozhraní pro externí systémy

Ústředna ER bude standardně vybavena následujícími vstupy a výstupy: 6 monitorovaných řídicích vstupů pro řízení evakuace, 1+1 řídicí vstup pro umlčení a reset, 8 univerzálních řídicích vstupů, 2 univerzální symetrické audio vstupy (1 při použití mikrofonu na čelním panelu). 1+1 releový výstup NO/NC pro signalizaci evakuace a poruchy, 8x univerzální open-collector výstup NO/NC.

Záložní napájení systému

Ústředna ER bude obsahovat integrovanou jednotku záložního napájení včetně akumulátorů. Podporovaná kapacita akumulátorů bude v rozsahu 10-55Ah. Záložní napájení musí být dimenzováno dle metodiky VDE0833-4 tak, aby systém byl schopen ze záložních akumulátorů po výpadku hlavního napájení nejprve 24 hodin provozu v pohotovostním režimu a následně 30 minut nepřetržité evakuace.

Reproduktory

Rozhlasový systém bude obsahovat reproduktory certifikované dle EN 54-24 podrobněji specifikované v této technické zprávě a dále ve výkazu výměr. Reproduktory musejí být instalovány s veškerým příslušenstvím, s nímž byly podle EN 54 certifikovány. V případě stropních reproduktorů se jedná zejména o požární kryty. Bez krytu je přípustné instalovat pouze reproduktory, které jsou bez krytu certifikovány. Reproduktory certifikované s požárním krytem musejí být instalovány vždy včetně tohoto krytu, a to i do podhledů bez požární odolnosti. V opačném případě by se jednalo o použití necertifikovaného zařízení a o porušení normy EN 54.

Budou použity výhradně reproduktory s frekvenčním průběhem vyhovujícím normě EN 54-24 bez nutnosti zvláštní ekvalizace. Použití reproduktorů, které pro dosažení frekvenčního průběhu dle EN 54 vyžadují zvláštní ekvalizaci, znamená pro praktické použití řadu omezení a pro tento projekt použití takových reproduktorů není přípustné!

Zásadním technickým parametrem reproduktorů pro plošné ozvučení je jejich jmenovitá citlivost (účinnost). Vzhledem k mnoha v praxi používaným metodikám udávání citlivosti, jejichž výsledky se významně liší, jsou pro účely hodnocení a srovnání citlivosti reproduktorů pro tento projekt přípustné výhradně hodnoty citlivosti stanovené a udávané dle metodiky EN 54-24 čl. 5.1.5 a souvisejících! Jakékoliv jiné údaje výrobce nebo dodavatele nejsou relevantní. Analogicky je pro maximální úroveň hladiny zvuku přípustná výhradně metodika dle EN 54-24 čl. 5.5 a související, a pro vyzařovací úhly metodika dle EN 54-24 čl. 5.4 a související.

V případě jakýchkoliv záměn reproduktorů za jiné typy oproti tomuto projektu musí nabízející, resp. dodavatel doložit ve formě oficiálních datových listů a instalačních manuálů výrobce příslušného reproduktoru, že alternativní reproduktory mají stejné nebo lepší parametry než reproduktory dle tohoto projektu. V případě reproduktorů navržených na základě provedené počítačové simulace pomocí simulačního programu EASE není použití alternativních reproduktorů přípustné.

Lepší citlivostí se u všech typů reproduktorů rozumí citlivost vyšší. Lepším vyzařovacím úhlem se v případě podhledových, skříňkových, závěsných, směrových i tlakových reproduktorů rozumí vždy úhel větší. V případě sloupových reproduktorů musejí být vyzařovací úhly na všech udávaných frekvencích dodrženy přesně resp. s max. odchylkou ±5° (tolerance přípustná dle EN 54-24). Směrové reproduktory se zvukovodem smějí být vždy nahrazeny pouze jiným reproduktorem tohoto konstrukčního principu se stejnou nebo větší délkou zvukovodu; není přípustná náhrada za přímo vyzařující reproduktor. 2pásmové reproduktory smějí být nahrazeny pouze jiným 2pásmovým reproduktorem, tzn. reproduktorem osazeným dvěma nezávisle buzenými měniči zapojenými přes frekvenční výhybku.

Popis systému

Navrhovaný systém evakuačního rozhlasu umožňuje uživateli různé možnosti doplňkových služeb:

- automatické přepnutí upřednostněného vstupu

- upřednostnění mikrofonního vstupu s nastavením úrovně pro potlačení přídavných zdrojů

- možnost připojení oznamovacího signálu předcházející oznamovanou zprávu

- alarmová hlášení

- další nabídka podle programových možností ústředny

V jednotlivých vytypovaných prostorech objektu budou osazeny převážně stropní reproduktory v provedení do podhledu a stropní reproduktory v provedení na beton, instalace podle stavebního řešení a podle typu podhledu.

Rozvody v zónách reproduktorů budou provedeny kabely se sníženou hořlavostí a s požární odolností. Realizace dvouvodičovým kabelem. Systém bude využívat 100V rozvod.

Požadavky PBŘS na systém evakuačního rozhlasu:

- Vysílat signál do 3 s po vyhlášení nouze – na automatické zapnutí, či zapnutí zaškolené osoby – operátora.

- Musí automaticky ihned vypnout jakákoliv jiná vysílání a vysílat pouze nouzové signály a hlášení

- Hlášení budou předem namluvená, stručná, jasná a srozumitelná.

- Nouzové signály musí mít v celé oblasti pokrytí hladinu zvuku od 65 dBA do 120 dBA.

Zónové rozdělení systému:

Evakuační rozhlas bude rozčleněn do jednotlivých zón dle aktuální zprávy požárně bezpečnostního řešení.

Napájení systému

Přívod napájení 230V/50Hz ze zálohované sítě, samostatné jištění, bude řešen v části elektroinstalace - silnoproud. Napájecí kabel bude v provedení s požární odolností minimálně 60 minut třída funkčnosti P60-R, PH60-R.

Systém bude vybaven dle ČSN EN 54-4 a 54-16 vybaven vlastním akumulátorovým napájecím zdrojem. Tento zdroj je navržen na dobu zálohy napájení systému 24 hodin v pohotovostním režimu + 30 minut nepřetržitého evakuačního hlášení. Skříň zvukového řídícího centra bude uzemněna na centrální uzemnění.

Rozvody

Kabely budou vedeny v samostatných kabelových trasách - převážně v příchytkách na povrchu stropů a stěn. Pro případné odbočení kabelů budou instalovány instalační krabice, umístěné v podhledech nebo na omítce. Všechny rozvody ERO budou provedeny certifikovaným kabelážním systémem s funkční schopností při požáru minimálně 15 minut třída funkčnosti P15-R nebo PH15-R. Zvukový řídicí systém bude propojen s výstupy ústředny EPS – po vyhlášení všeobecného požárního poplachu bude automaticky spuštěno evakuační hlášení v příslušné oblasti. Přesný postup evakuace objektu určí požární specialista, na základě tohoto postupu budou naprogramovány ústředny místního rozhlasu a EPS.

Všechny volně vedené kabely musí být v provedení B2ca s1d1 dle vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Při souběhu kabelů ERO se silovými rozvody musí být zachována minimální vzdálenost 20 cm, při souběhu kratším než 5m lze odstup snížit na 6cm a při křižování vedení nejméně 1cm.

Veškeré prostupy mezi požárními úseky (stropy, stěny) budou požárně utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami v souladu s ČSN 73 0804 respektive ČSN 73 0810 s požární odolností dle PBŘ EI 60 až 90 minut. Požární ucpávky budou v provedení v souladu s vyhláškou č. 246/2001 sb.

Instalace ozvučovacího systému bude provedena za dodržení platných technických předpisů a norem zvláště ČSN EN 60849 (Nouzové zvukové systémy), ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 33 2000 (Elektrické instalace budov) a dalších souvisejících norem. Ozvučovací systém bude navržen tak aby byla zajištěna slyšitelnost rozhlasového vysílání ve všech prostorech požárních úseků   - ČSN 73 0802 čl. 8.16. (Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty).

Provedení rozvodů musí odpovídat požadavkům ČSN 34 2300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení) pro vnitřní rozvody. Zejména musí být dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, souběhy apod. Tyto obvody nesmí být spojeny se zemí nebo ochrannou svorkou a musí být elektricky odděleny od obvodů spojených s napájecí sítí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

Pro splnění požadavků ČSN EN 60849 (Nouzové zvukové systémy) je nutné mít hlídané linky proti zkratu či přerušení. Dle ČSN EN 60849 bude provedeno po dokončení instalace měření srozumitelnosti, v případě potřeby bude systém nastaven či upraven tak aby splnil požadavky normy. Po dokončení měření srozumitelnosti bude vypracován měřící protokol, který bude součástí skutečného provedení stavby předán.,

# 4. SK/TEL – Strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody

Obecně

Rozvod strukturované kabeláže je ucelený systém, který v budově slouží pro přenášení hlasových, datových služeb a signálů pro provoz a zabezpečení objektu. Je tvořen datovým rozvaděčem, kabeláží a zásuvkami.

Tato projektová dokumentace neřeší přípojku SEK. Objekt bude napojen na stávající telefonní a datovou síť.

Popis systému strukturované kabeláže

V objektu bude vybudovaná strukturovaná kabeláž. Ve vybraných místnostech budou dle požadavků instalovány jednoduché a dvojité datové zásuvky pro připojení telefonů, počítačů a dalších zařízení.

Hlavní datový rozvaděč RACK 19“ MDF bude instalován v m.č. E1.15. Podružný rozvaděč RACK 19“ IDF bude instalován v m.č. E1.72.

Podružný rozvaděč bude s hlavním rozvaděčem připojen pomocí metalických kabelů.

Detailní schéma zapojení je součástí této projektové dokumentace – blokové schéma strukturované kabeláže.

Strukturovaná kabeláž je navržena v nestíněném provedení kategorie 6 (třída E - 250MHz) s kabely U/UTP. Strukturovaná kabeláž v této třídě umožňuje přenos 1 Gigabit Ethernet s přenosovou rychlostí 1 Gbit/s, komunikační protokol IEEE 802.3ab s přístupovou metodou 1000BASE-T. Datové kabely U/UTP budou zakončeny v datových rozváděčích na patchpanelech.

Datové zásuvky budou zakončeny na nestíněných patchpanelech 24port cat.6.

V datovém rozvaděči RACK budou umístěny aktivní prvky strukturované kabeláže.

Datové zásuvky budou umístěny dle výkresové části projektové dokumentace, umístěny budou nad podhledem, či ve stěnách. Datové zásuvky ve stěnách budou umístěny ve stejné výšce jako silnoproudé zásuvky, v podlahových krabicích. V podhledu budou instalovány datové zásuvky pro Wi-Fi Accesspointy.

Instalovaný systém bude dle ČSN EN 50173-1 ed.3 (3/2012); - 2 (4/2008) + A1 (9/2011); - 3 (8/2008) + A1 (9/2011); - 4 (4/2008) + A1 (11/2011) + A2 (9/2013); - 5 (4/2008) + A1 (11/2011) + A2 (9/2013); - 6 (6/2014). Po dokončení instalace bude provedeno měření všech zakončených metalických kabelů. Součástí projektu skutečného provedení bude měřící protokol.

Návrh systému strukturované kabeláže vychází z mezinárodně platných standardů a požadavků investora, toto řešení zaručuje:

Ochranu investic do budoucna: při zavádění nových aplikací či technologií (přenos obrazu, vysokorychlostní přenosy aj.) nejsou nutné zásahy ani investice do systému strukturované kabeláže.

Flexibilitu: všechny typy aplikací používají společný kabelový rozvod. To umožňuje velmi jednoduché přepojování jednotlivých segmentů mezi různými aplikacemi (například přenos dat a telefonní rozvod) dle momentálních potřeb provozovatele.

Otevřený systém: podporuje všechny standardizované typy hlasových, datových a video aplikací (podle standardů IEEE, CCITT, ANSI, atd...).

Realizovaný kabelový rozvod U/UTP kategorie 6 distribuovaný systém s otevřenou architekturou, vysokou mírou kompatibility a možné rozšiřitelnosti. Rozvod je tvořen pasivními prvky kategorie 6. Systém je založen na rozvodu čtyřpárovým kabelem s kroucenými žílami s plným osmidrátovým zapojením. Koncepce je maximálně modulární a umožňuje efektivní kombinaci různých topologií a systémů. Slouží k poskytnutí maximální flexibility vybudované kabeláže a možností využití rozvodů pro přenos dat, telefonního signálu atd.

Jedná se o integrovaný kabelážní systém s otevřenou architekturou, který využívá kombinace kabeláže čtyřpárové kroucené dvoulinky (U/UTP). Kompletní systém designovaný s filozofií do budoucnosti odpovídá kategorii 6. Systém splňuje nároky všech současných aplikací (Ethernet, TPDDI, ATM atd.), ale vyhoví i budoucím aplikacím s ještě vyššími přenosovými rychlostmi.

Zahrnuje v sobě různé adaptéry, konektory, zástrčky, přenosovou elektroniku, ochranná zařízení podporující hardware na přenosových médiích pro většinu světových standardů komunikačních sítí (LAN, Security systémy, Control systémy, apod.).

Rozvod je založen na hierarchii rozváděcích panelů, kabeláže a konektorů se zjednodušenou řadou typizovaných součástí.

Rozvod umožňuje operativní přemísťování osobních počítačů atd. z jednoho místa na druhé při zachování jejich priorit, adres a telefonních čísel jednoduchým přepojením v datovém rozvaděči. Přepojením na komunikačním rozvaděči a vhodnou volbou aktivních prvků lze snadno vytvořit několik vzájemně oddělených a nezávislých datových sítí, kde je hardwarově zabráněno jakékoliv výměně dat s okolím.

Provedení rozvodů – Doplňující informace

Podlahové krabice jsou součástí dodávky silnoproudu.

Pracovníci montážní organizace, kteří budou provádět montáž slaboproudých zařízení se musí před vlastní montáží seznámit s návodem k obsluze, projektem a musí být proškoleni pro montáž zařízení daného výrobce a ve způsobu zajištění ochrany před el. statickými náboji podle NT 8551. Musí mít příslušnou kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle vyhl. č.50/1978Sb.

Pro rozvody bude použita metalická strukturovaná kabeláž. Všechny kabely vstupující do objektu budou v daném místě ochráněny proti vniknutí přepětí od objektu pomocí příslušných přepěťových ochran. Kamery napájeny pomocí technologie PoE pomocí datového kabelu. Napájení kamer bude z příslušného datového rozvaděče RACK.

Kabely budou vedeny v kabelových žlabech, pevný i ohebných instalačních trubkách a lištách. Součástí předání díla bude projekt skutečného provedení se všemi příslušným i doklady (měřící protokoly atd..)

Veškerá montáž musí být provedena dle platných norem ČSN.

Dodávkou stavby je kompletní pasivní část strukturovaná kabeláže včetně měřícího protokolu se systémovou zárukou kabelážního systémovou 30 let.

Požadavky na systém strukturované kabeláže

Realizovaný strukturovaný kabelážní systém kategorie Cat.6 ve nestíněném provedení, integrující hlasový a datový rozvod, včetně splnění požadavku na certifikaci systému příslušného výrobce technologie.

Navrhovaný systém objektové strukturované kabeláže musí vyhovovat následující standardům a normám:

- ČSN EN 50174-1, 2 Informační technika – Instalace kabelových rozvodů.

- ČSN EN 50173-1 Informační technologie – univerzální kabelážní systémy. Část 1: Všeobecné požadavky, 03/2012

- ČSN EN 50173-2 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy. Část 2: Kancelářské prostory, 05/2008

- ČSN EN 50173-3 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy. Část 3: Průmyslové prostory, 09/2008

- ISO/IEC 11801 Amendment 1 (2008) a 2 (2010) – Generické kabelážní systémy EIA/ TIA

Rozmístění datových zásuvek a datových vývodů je zřejmé z výkresové dokumentace. Jsou umístěny zejména v:

- Technických místnostech

- Datové napojení vstupních komunikátorů

- Datové napojení všech kamer v budově

- Napojení výtahů

Návaznosti, připravenost

Dodavatel SK zajistí:

•	Montáž všech prvků dle specifikace

•	Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel SK nezajišťuje:

•	Přívod napájení pro rozvaděče – zajistí dodavatel EI

•	Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

Aktivní prvky

Pro zajištění provozu technologií potřebných pro provoz objektu (Accesspointy Wi-Fi, CCTV, telefonní ústředny, komunikátory, ACS, jednotný čas) budou instalovány aktivní prvky switche.

Instalované aktivní prvky budou zcela kompatibilní se stávajícími aktivními prvky objektu. Dodavatel aktivních prvků provede jejich výchozí programování pro zajištění provozu výše uvedených technologií objektu.

Pro distribuci datové sítě budou instalován bezdrátový systém Wi-Fi s kombinovanými Accesspointy pro pásmo 2,4 a 5GHz.

Komunikační tabla / videotelefon / interkom

Komunikační spojení příchozích návštěv zajistí instalace komunikačních tabel - interkomů. Interkomy budou v provedení s audio i video přenosem pro vstupy do objektu, viz výkresová část PD.

Datové napojení tabel je řešeno v rámci rozvodů SK pro provoz objektu.

Na interkom bude napojen dveřní elektromechanický zámek a umožní tak obsluze na dálku odemykat příslušné dveře.

Vertikální rozvody

Vertikální rozvody jsou propojením hlavního rozvaděče MDF s podružnými rozvaděči IDF pomocí metalických kabelů.

Horizontální rozvody

Horizontální rozvody jsou propojením pracovního místa s příslušným datovým rozvaděčem pomocí metalického kabelu.

Napájení

Napájení rozvaděče SK bude provedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči bude instalován samostatný jistič 1f 16A, charakteristika C, Označený „SK nevypínat“. Přívodní kabel typu 3x2,5 bude v rozvaděči zakončen v napájecím panelu v rozvaděči.

Kabeláž

Kabeláž musí splnit minimálně kategorii danou zvoleným systémem, tak aby bylo možné celou instalaci SK certifikovat. Pro instalaci budou použity kabely s LSOH pláštěm a vhodně zvolenými konektory a patch panely stejné kategorie a výrobce.

Detailní řešení je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace.

# 5. ACS – systém elektronické kontroly vstupu a interkom

Obecně

Systém kontroly vstupu omezuje možnost nekontrolovatelného přístupu osob do prostor, z bezpečnostního hlediska považovaných za exponované, umožňuje lokalizovat pohyb osob v objektu, ovládá otevírání mechanických zábran, nahrazuje používání klíčů identifikačním prostředkem, který není snadno kopírovatelný, přitom umožňuje po skončení pracovní doby ještě uzamčení prostor klíčem. Dle potřeby je možnost zadaná přístupová oprávnění nadefinovat i časově.

Přístupový systém je projektován jako autonomní se samostatnou řídicí jednotkou s TCP/IP  a samostatným kabelovým rozvodem.

Centrální řídící jednotka s databází bude umístěna v m.č. E1.15 v 1.NP.

Systém tvoří centrální řídicí PC umístěna v v m.č. E1.15, dále TCP/IP dveřní řídící jednotky a samotné čtečky karet.

Vybrané elektromechanické a elektromagnetické zámky budou také ovládány z dveřních komunikátorů.

V budově bude použit systém, kdy budou dveře elektronicky uzavřeny z vnější strany. Pro zajištění bezpečného úniku budou u všech dveří použity elektromechanické zámky s funkcí panikové kliky.

Napájení

Napájení systému ACS bude přivedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči bude instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika C, Označený „ACS nevypínat“.

Napájení podružných zdrojů bude provedeno rovněž z nejbližšího rozvaděče EI. V rozvaděči bude instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika C, Označený „ACS nevypínat“. Přívodní kabel typu CYKY 3x1.5 bude ukončen přímo na svorkách přístroje. Podružné zdroje budou napájet rovněž samotné elektrické zámky a to přes reléovou skříň, viz schéma.

Záložní zdroj elektrické energie bude zajištěn pomocí UPS.

Z důvodu vyššího stupně zabezpečení jsou navrženy kartové čtečky pro frekvenci 13,56 MHz.

Popis požadovaných vlastností systému ACS a interkomu

OBECNÁ SPECIFIKACE

˗	je produkt využívající standardní IP technologie, a současně podporující zavedené síťové normy pro přenos hlasu a videa na SIP 2.0 protokolu.

˗	je modulární zařízení umožňující rozšíření o přístupový systém (RFID, Čtečku otisku prstů, Bluetooth, Numerickou klávesnici), Přídavná tlačítka (alespoň 126 tlačítek), Digitální jmenovku, I/O moduly atp.

˗	podporuje použití odpovídacích jednotek třetích stran kompatibilních s protokolem SIP 2.0.

˗	podporuje přenos video hovoru na různé typy odpovídacích jednotek, např. Dotykový panel, Smart phone, IP telefon, PC atp.

˗	podporuje Video preview (zobrazení videa před vyzvednutím hovoru)

˗	má integrovaný web server, umožňující zabezpečený přístup ke konfiguraci interkomu více uživatelům, ve standardním operačním systému a prostředí prohlížeče, prostřednictvím protokolu HTTPS, bez nutnosti instalace dalšího software.

˗	umožňuje volání typu peer-to-peer, anebo prostřednictvím IP ústředny s podporou SIP 2.0.

˗	je možné napájet přímo síťovým přepínačem (PoE 802.3af), anebo externím zdrojem.

˗	podporuje aplikační rozhraní pro ovládání vybraných funkcí interkomu pomocí HTTP protokolu.

˗	umožňuje nastavení funkcí a akcí na základě uživatelských podmínek a událostí formou skriptovacího jazyka, včetně prostředí pro administrátora, například Drag and Drop.

˗	podporuje funkce Noise a Video Detection (detekci zvuku a pohybu).

˗	je optimalizovaný pro použití handicapovanými osobami, s využitím piktogramů a případně indukční smyčky.

˗	má skrytou kameru s podporou nočního vidění (IR přísvit).

˗	umožňuje automatické testování Mikrofonu a Reproduktoru

˗	umožňuje monitoring a aktivní upozornění všech připojených zařízení v případě poruchy, výpadku spojení, nepovoleného vstupu a propojení tamper switche s EZS, formou e-mailové zprávy o stavu jednotlivých přístupových jednotek.

˗	podporuje vytáčení alespoň 10 samostatných čísel v řadě, nebo současně, jako vyzváněcí skupinu.

˗	podporuje minimálně tyto protokoly: HTTPS, SIP 2.0, FTP/TFTP, RTSP, RTP, SMTP, DHCP opt 66, NTP, Syslog, IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, TCP, ICMP, SNMPv2c, UDP, IGMP, RTCP, DHCP, 802.1x, ARP, DNS, ONVIF

˗	má předepsanou úroveň krytí minimálně IP54 a IK8, pro základní jednotku, a IK7 pro displej.

˗	nativně podporuje cloudovou platformu pro vzdálenou konfiguraci a volání s přenosem videa na mobilní zařízení třetích stran, bez nutnosti připojení mobilu do LAN

˗	má záruku minimálně 36 měsíců.

˗	musí mít dostupné aktualizace firmware po dobu nejméně deseti let.

˗	musí být opravitelný a musí k němu být dostupné náhradní díly (samostatně opravitelné moduly).

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2.01 NORMY

A. Uvedená jednotka splňuje následující normy:

1. ISO 14001

2. EU 2011/65/EU (RoHS) a 2012/19/EU (WEEE)

3. EU 1907/2006 (REACH)

4. IEC/EN/UL 60950-1

2.02 OBECNÉ

A. Interkomy jsou založeny na IP technologii a podporují zavedené síťové normy a video standardy.

B. Interkom je možné napájet jak síťovým přepínačem (switchem) využívajícím síťový kabel, tak stabilizovaným 12V / 2A externím zdrojem.

C. Interkom podporuje otevřené a zveřejněné rozhraní http API (Application Programmers Interface), které poskytne nezbytné informace pro integraci do aplikací třetích stran.

2.03 INTERKOM

A. Modulární IP interkom

1. Interkom splňuje, nebo překonává následující specifikace:

a. Jednotka interkomu obsahuje vestavěný webový server, využívající pro komunikaci s webovým prohlížečem protokol HTTPS.

b. Interkom je schopen provádět definovanou kontrolu vstupu, aniž by musel být připojen k síti.

c. Interkom je modulární konstrukce, obsahuje vyměnitelný rám předního dílu, který má jednu, nebo dvě volné pozice pro funční moduly a umožňuje umístit několik rámů vedle sebe. Interkom je možné rozšířit o nejméně 29 funkčních modulů.

d. Hlavní jednotka interkomu je dostupná ve verzích s kamerou, nebo bez kamery a podporuje následující funkční moduly:

1. Čtečku RFID karet

2. Čtečku otisku prstů

3. Dotykovou klávesnici

4. Modul zvonkových tlačítek

5. Dotykový displej

6. Bluetooth

7. Wiegand rozhraní

e. Interkom je vybaven snímačem s progresivním snímkováním, citlivým na infračervené záření a je schopen poskytnout snímky také za tmy.

1. Interkom je vybaven vestavěným napájecím adaptérem infračerveného osvětlení/LED.

f. Interkom je optimalizovaný pro použití handicapovanými osobami a umožňuje:

1. Připojení indukční smyčky.

2. Nastavení uživatelských zvuků.

3. Zobrazování stavů pomocí piktogramů větších než 16mm.

2. Interkom splňuje, nebo překonává následující technické parametry:

a. Video

1. Interkom umožňuje video stream v rozlišení 640x480 a snímkové frekvenci 30 snímků za vteřinu při využití kodeků H.264, H.263, H.263+ nebo až 15 snímků za vteřinu při využití MJPEG.

2. Kamera interkomu poskytne snímky s rozlišením až 1280x960.

b. Obraz

1. Kamera umožňuje ruční nastavení hodnot pro:

a. Úroveň barevnosti

b. Jas

2. Interkom podporuje samostatně nastavitelné úrovně hlasitosti pro:

a. Volání

b. Tlačítka

c. Vyzváněcí tóny

d. Přednastavená zvuková upozornění

e. Výstražné tóny

3. Interkom bude podporovat adaptivní řízení hlasitosti.

c. Funkce volání

1. Interkom podporuje protokol SIP pro přenos technologií VoIP peer-to-peer, nebo integraci se SIP pobočkovou IP ústřednou.

2. Interkom podporuje vytáčení až 12 samostatných čísel v řadě, nebo jako vyzváněcí skupinu.

d. Funkce kontroly vstupu

1. Výstupy intekomu musí podporovat vzdálené ovládání pomocí DTMF.

e. Web server

1. Interkom musí obsahovat integrovaný web server, umožňující nastavování funkcionality vícero uživatelům, ve standardním operačním systému a prostředí prohlížeče pomocí protokolu HTTPS, bez nutnosti instalace dalšího software.

f. Funkce událostí

1. Interkom je vybaven integrovanou funkcí událostí, kterou lze spustit na základě:

a. Manipulace / neoprávněné vniknutí do interkomu

b. SIP hovoru vč. příchozího hovoru

c. Změny stavu registrace SIP

d. Detekce pohybu

e. Detekce hluku

f. Sledu SIP DTMF

g. Externího vstupu

h. Přístupových logů jako je vložení kódu, přečtení karty nebo otisku

i. Předdefinovaného času

2. Odpověď na spuštění musí zahrnovat:

a. Odesílání oznámení přes HTTP nebo email

b. Aktivaci zvukového alarmu

c. Vyvolání, nebo ukončení hovoru

d. Odesílání oznámení přes HTTP, HTTPS, Wiegand nebo email

e. Odesílání obrázků, pomocí FTP nebo emailu

f. Aktivaci externího výstupu

g. Přehrání zvukového klipu

g. Protokol

Interkom podporuje minimálně tyto protokoly: HTTPS, SIP 2.0, TFTP, RTSP, RTP, SMTP, DHCP opt 66, NTP, Syslog, IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, TCP, ICMP, SNMPv2c, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, NTP.

h. Bezpečnost

1. Interkom podporuje použití protokolů HTTPS a SSL / TLS, které umožňují odesílání podepsaných certifikátů pro šifrování a zabezpečení autentizace a komunikace a to jak administrativních dat, tak i video streamů.

2. Interkom podporuje autentizaci IEEE 802.1X.

3. Interkom umožňuje ukládat všechna uživatelská nastavení v energeticky nezávislé paměti tak, aby nedošlo k jejich ztrátě při přerušení napájení, nebo během měkkého resetu.

i. Ostatní

1. Interkom :

a. má úroveň krytí IP54, IK08 (popřípadě IK07 v případě použití dotykového displeje).

b. je možné vybavit ochranným spínačem pro detekci neoprávněného otevření interkomu

j. Prostředí

1. Provozní teplota interkomu je -40 C až +60 C

OSTATNÍ

3.01 ZÁRUKA

A. Na všechny komponenty systému a software je poskytnuta záruka po dobu tří let.

B. Výrobce poskytne možnost prodloužení záruky na dobu až pěti let.

3.02 AKTUALIZACE

A. Pro zařízení musí být dostupné aktualizace firmware po dobu nejméně deseti let.

3.03 CLOUD

A. Interkom nativně podporuje cloudovou platformu pro vzdálenou konfiguraci a volání.

3.04 SERVIS

A. Zařízení musí být opravitelné a musí k němu být dostupné náhradní díly.

# 6. CCTV – kamerový systém

Popis systému

CCTV je uzavřený kamerový okruh zajišťující vyšší standard zabezpečení objektu. Je tvořen kamerami, digitálním záznamovým zařízením, dohledovým pracovištěm a příslušnou kabeláží.

NVR záznamové zařízení bude instalováno v datovém rozvaděči MDF v 1.NP m.č. E1.15. Zde bude záznamové zařízení napojeno do sítě pomocí strukturované kabeláže. Dohledové pracoviště bude nainstalováno ve stávající recepci objektu. CCTV NVR záznamové zařízení bude připojeny k síti LAN pro možnost připojení vzdálených klientů pro správu, přenos živého obrazu i záznamu.

Projekt počítá s návrhem digitálního CCTV, tedy digitální záznam + IP kamery. Obraz ze všech kamer tedy bude přenášen po strukturované kabeláži.

Umístění jednotlivých kamer je zřejmé z výkresové části dokumentace.

Délka záznamu bude stanovena na základě jednání s úřadem na ochranu osobních údajů, kde si investor musí kamerový systém zaregistrovat.

Systém CCTV musí splňovat ČSN EN 50132-5-3 (4/2013) a -7 ed.2 (4/2013) + Z1 (3/2016).

Zákon č. 101/2000 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

(1) Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

(2) Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy.

(3) V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.

(4) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,

b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,

c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, a

d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

Pro splnění požadavků výše uvedeného zákona bude systém zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob heslem pouze pro správce systému.

Všechny prostory, které bude instalovaný kamerový systém sledovat, budou řádně označeny "prostor je sledován kamerovým systémem. Záznam z kamerového systému oprávněným žadatelům zpřístupní správce kamerového systému – správce objektu.

Systém bude nastaven tak, aby pořízená data byla po stanovené době neobnovitelně odstraněna, a obsluha systému nebude mít možnost měnit a jakkoliv manipulovat s pořízenými záznamy včetně zpětného prohlížení. Systém umožní oprávněné osobě export konkrétních dat na jiné médium, např. CDR, DVDR, USB. Před konečným zprovozněním systému CCTV budou provedeny kamerové zkoušky na základě, kterých bude provedeno finální nastavení systému.

Napájení

Napájení CCTV systému bude přivedeno z rozvaděče EI kabelem 3x2,5mm2 a to ze samostatného jističe označeného CCTV nevypínat.

Záložní zdroj elektrické energie bude zajištěn pomocí centrální UPS.

Napájení kamer bude realizováno z NVR vybavených funkcí PoE.

Kabeláž

Kamerový systém pro svůj provoz využívá pro svůj provoz rozvod strukturované kabeláže.

Detailní řešení je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace.

Návaznosti, připravenost

Dodavatel CCTV zajistí:

•	Montáž všech prvků dle specifikace

•	Instalace kamer včetně napájení jednotlivých kamer (zdroje, kabeláž)

•	Drobné stavební úpravy jako např. vrtání příček, zdí a stropů, dále drážkování apod.

Dodavatel CCTV nezajišťuje:

•	Zásadní stavební úpravy jako: větší prostupy, stoupačky, omítky, malby apod. – zajistí generální dodavatel stavby

# 7. JČ – Jednotný čas

Popis a provedení systému

V celém objektu budou instalovány hodiny jednotného času. V m.č. E1.15 v 1.NP bude instalována řídící jednotka s přijímačem signálu DCF a napájecím zdrojem a server NTP. Hodiny budou připojení pomocí počítačové sítě strukturované kabeláže (napájení PoE) nebo vlastní komunikační a napájecí sběrnice. Systém jednotného času bude doplněn o zvonky školního zvonění.

- Detailní řešení je uvedeno ve výkresové části projektové dokumentace.

# 8. PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Popis systému

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je signalizováno (zpravidla opticky nebo akusticky) narušení střeženého objektu nebo prostoru na určeném místě.

Objekt je dle ČSN EN 50131-1 ed.2 (05/2007) zařazen a systém PZTS navrhován:

Ve stupni 2, pro nízké až střední riziko.

Veškeré nedílné součásti systému tedy musí splňovat minimálně tento stupeň zabezpečení.

PZTS je plánováno pro tato místa:

•	Plášťová ochrana na úrovni 1.NP

•	Prostorová ochrana na úrovni 1.NP

Signalizace poplachu bude dle projektu školy, který není součástí této dokumentace a v místě ovládací klávesnice odkud se bude celý systém ovládat. Ústředna PZTS není součástí tohoto projektu. Systém PZTS bude propojen se systémem instalovaným v rámci projektu školy pomocí vstupně výstupních prvků (expandérů) v 1.NP.

Provedení systému

Při kladení vodičů musí být dodržena vzdálenost mezi rozvody PZTS a ostatními rozvody elektro-silnoproud vyplývající z ČSN, t.j. 6cm při souběhu do 5m a 20cm při souběhu nad 5m. Při umísťování jednotlivých prvků PZTS musí být dodrženy podmínky zaručující správnou funkci vybraných zařízení. Při souběhu s ostatními elektrickými rozvody musí být dodržena odstupová vzdálenost, vzhledem k možnému přenosu rušivých vlivů a tím i k možnosti vyvolávání falešných poplachů. Při montáži prvků PZTS je nutné postupovat podle platných pokynů výrobce a jejich technických podmínek.

Detailní řešení je uvedeno ve výkresové části PD.

Kabeláž

Systém PZTS používá tyto typy kabelů:

- Páteřní sběrnice RS485		FTP cat 5e

- Napájení expandérů			CYKY-O 2x1,5

- Připojení detektorů PIR		SYKFY 3x2x0,5

- Připojení magnetických kontaktů 	SYKFY 2x2x0,5

Napájení

Napájení systému PZTS bude provedeno z rozvaděče EI. V rozvaděči EI bude instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika C, Označený „PZTS nevypínat“. Přívodní kabel typu CYKY 3x1,5 bude ukončen na svorkách ústředny PZTS.

Napájení podružných zdrojů bude provedeno vždy z nejbližšího rozvaděče EI. V rozvaděči bude instalován samostatný jistič 1f 10A, charakteristika C, Označený „PZTS nevypínat“. Přívodní kabel typu CYKY 3x1,5 bude ukončen přímo na svorkách přístroje.

Záložní zdroj elektrické energie bude zajištěn pomocí vlastních certifikovaných zdrojů a baterií, které jsou součástí ústředny a páteřní sběrnice.

# 9. Závěr

Při montáži zařízení musí respektovány všechny příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 33 2000-5-52 ed.2 (03/2012), 34 2300 ed.2 (34 2300) a další, také předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Kabeláž veškerých rozvodů v únikových cestách bude provedena kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene oheň retardující dle ČSN EN 60332. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky musí být protipožárně zajištěny.

Všechny volně vedené kabely musí být v provedení B2ca s1d1 dle vyhl. 23/2008 Sb. ve znění vyhl. 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pokud dojde k jinému členění prostor, je nutno provést kontrolu a korekci počtu a rozmístění zařízení v souladu s novým dispozičním řešením.

Montáž rozvodů i zařízení mohou provádět pouze firmy, které jsou oprávněny výrobcem k montáži a servisu navržených zařízení. Pro zamezení rušivých vlivů musí být souběhy a křížení kabelů slaboproudých a silnoproudých dle platných norem pro Českou republiku.

Veškeré prostupy mezi požárními úseky (stropy, stěny) budou požárně utěsněny certifikovanými požárními ucpávkami v souladu s ČSN 73 0804 respektive ČSN 73 0810 s požární odolností dle PBŘ EI 60 až 90 minut. Požární ucpávky budou v provedení v souladu s vyhláškou č. 246/2001 sb.

Pokud dojde k jinému členění prostor, je nutno provést kontrolu a korekci počtu a rozmístění zařízení v souladu s novým dispozičním řešením.

Výchozí revize, měření a provozní zkoušky:

- revize a provozní zkoušky systému EPS

- revize a měření srozumitelnosti systému ERO

- kamerové zkoušky

- měření strukturované kabeláže a vypracování měřícího protokolu

- Provedení rozvodů

Pracovníci montážní organizace, kteří budou provádět montáž slaboproudých zařízení se musí před vlastní montáží seznámit s návodem k obsluze, projektem a musí být proškoleni pro montáž zařízení daného výrobce a ve způsobu zajištění ochrany před el. statickými náboji podle NT 8551. Musí mít příslušnou kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle vyhl. č.50/1978Sb.

Kabely budou vedeny v kabelových žlabech, pevných i ohebných instalačních trubkách a lištách.

Veškerý elektroinstalační materiál napovrch (kabely, trubky atd..) bude v bezhalogenovém provedení. Součástí předání díla bude projekt skutečného provedení se všemi příslušným i doklady (měřící protokoly atd..)

Veškerá montáž musí být provedena dle platných norem ČSN.

Venkovní rozvody budou provedeny dle ČSN 342100 - (1/1979) + Za (2/1984), vnitřní rozvody budou provedeny dle ČSN 34 2300 ed.2 - (9/2014). U všech rozvodů budou dodrženy zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic, souběhy, společné vedení apod. dle výše zmíněných norem.

Přehled základních norem, zákonů a předpisů

Veškeré montážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro tuto činnost veškerá potřebná oprávněni. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou prováděny dle požadavků ČSN a platných legislativních předpisů ČR.

Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována jeho řádná výchozí revize dle požadavků ČSN 33 2000-6.

Pro zajištění bezpečného provozu elektrických instalaci je třeba provádět periodické revize dle požadavků ČSN 33 1500. Závady zjištěné při periodické revizi musí být neprodleně odstraněny. Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrice instalace laiky dle ČSN 33 1310 ed.2.

Dodavatel zařazení je povinen vypracovat pro obsluhu zařízení provozní předpisy a zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena.

Práce na zařízení může provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných norem ČSN a proto je třeba i montážní práce provést v souladu s těmito normami, stejně jako s montážními pokyny. Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

Pro zajištění bezpečného provozu elektrických instalaci je třeba provádět periodické revize dle požadavků ČSN 33 1500 - (6/1991) + Z1 (8/1996), Z2 (4/2000), Z3 (4/2004), Z4 (9/2007). Závady zjištěné při periodické revizi musí byt neprodleně odstraněny. Dodavatel rovněž provede poučení o správném a bezpečném užívání elektrice instalace laiky dle ČSN 331310 ed. 2 - (10/2009).

Seznam norem a předpisů:

Práce na zařízení může provádět pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD.

- ČSN EN 61082-1 ed. 3 (10/2015) - Zhotovování dokumentů v elektrotechnice

- ČSN 33 0010 ed. 2 (4/2014) Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

- ČSN EN 60059 - (1/2001) + A1 (3/2010) – Normalizované hodnoty proudů IEC

- ČSN EN 60445 ed. 4 (8/2011) – Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

- ČSN EN 60529 - (12/1993), + A1 (4/2001) + A2 (6/2014) – Stupně ochrany krytem

- ČSN 33 0360 ed. 2 (7/2014) – Elektrotechnické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů. Technické požadavky.

- ČSN 33 1310 ed. 2 (11/2009) - Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 332000-4-41 ed. 2 - (9/2007) + Z1 (4/2010) – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 : Ochranné opatření pro zajištění bezpečnosti –  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (1/2011) – Elektrické instalace budov – Část 4 : Bezpečnost – kapitola 43 : Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-473 - (3/1999), + Opr.1 (7/2007), Z1 (1/1996)  – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4 : Bezpečnost – Kapitola 47 :  Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

- ČSN 33 2000-6 ed. 2 (4/2017) – Elektrické instalace budov Část 6-61 :  Revize – Výchozí revize

- ČSN 332180 - (5/1980) + Za (1/1987) – Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2312 ed. 2 (5/2014) - Elektrotechnické předpisy. Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

- Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů