AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

MŠ Obláček

Šebelova 874/2

198 00, Praha 14 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0117 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební řízení

a provedení stavby

D.1.2      STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, březen 2024				  		                     17.3. 2024

AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

MŠ Obláček

Šebelova 874/2

198 00, Praha 14 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0117 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební řízení

a provedení stavby

D.1.2  a)             TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavebně konstrukční řešení

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, březen 2024				  		                     17.3. 2024

D.1.2 a)		           TECHNICKÁ  ZPRÁVA

1. ÚVOD :

Projekt řeší po statické stránce úpravy v nosných konstrukcích vyplývající z plánované rekonstrukce kuchyně v ZŠ Bratří Venclíků, Bratří Venclíků 1, čp. 1140, v Praze 9.

2. POUŽITÉ PODKLADY A NORMY :

podklady :

- Architektonicko stavební část, 1 : 50; půdorys 1.NP, střechy; řezy a

pohledy - nově navrhovaný stav. Vypracoval : R - Projekt 07 Praha s.r.o.,

Ke Strašnické 8, Praha 10; autor : Ing. Jiří Padevět, spolupráce Vít Kaliba

v 03/2024.

- Původní projektová dokumentace z r.1988.

normy :

Eurokód 1  ČSN EN 1991-1-1 Obecná zatížení, ČSN EN 1991-1-3

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0038  Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí

při přestavbách

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy

Eurokód 6  ČSN EN 1996 - 3 a ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí

revize ČSN EN 206 -1  Beton - specifikace, vlastnosti

ČSN 73 1401  Navrhování ocelových konstrukcí

3. STRUČNÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU :

Mateřská školka byla realizována v roce 1989. Stavba má 3 podlaží. Je dělena na dva dilatační celky (osově symetrické) označované A a B.

1.NP je polozapuštěné do terénu (z ulice Šebelova), slouží pro provoz kuchyně, skladování a jako technické zázemí školky, v 2.NP a 3.NP jsou umístěné učebny a navazující provoz (výdejny, WC, sklady hraček).

Rekonstrukce se týká části A (č.p. 874/2).

Konstrukčně se jedná o stěnový panelový systém VVÚ-ETA s modulem 6,0 m (resp. 3,0 m) s tloušťkou stěnového panelu 190 mm. Konstrukční výška podlaží je 2.85 m. Stropní konstrukce je z nosných panelů tl. 250 mm (šířky 2,4;  1.8; 1.2;  0.6 m).

Založení stavby je plošné na základových pasech. Strop nad 3.NP je z betonových prefabrikovaných panelů. Zastřešení objektu je řešeno dřevěným krovem s prkenným bedněním válcového tvaru, vystupující křídla učeben mají plochou dvouplášťovou střechu - krytina je z asfaltových pásů.

Vnitřní nenosné příčky jsou vyzdívané (tl. 100 a 150 mm). V prostorech chodby jsou použity plechové kazetové podhledy pro vedení instalačních sítí.

V roce 2014 došlo k zateplení fasády objektu, výměně oken, zateplení podkroví nad nosným betonovým stropem.

Objekt A má samostatný vstup, rekonstruovaná kuchyně se nachází na 1.NP a od části B je oddělená spojovacím krčkem. Hlavní stavební úpravy budou probíhat v 1.NP prostorách kuchyně a skladových prostor, kde dojde k dispozičním úpravám vyplývající z provozních a hygienickým požadavkům pro provoz kuchyně.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  :

4.1  Prostupy v 1.NP :

Pro nové vedení VZT budou použity stávající trasy s prostupy nosnými konstrukcemi.

V 1.NP se jedná o prostup panely stropu nad 1.NP a o dva prostupy ve stěnách pod stropem.

Prostup dvěma panely bude velikosti 600/1500 mm, z toho v každém panelu se odebere 300 mm. Vzhledem k tomu, že kolem výřezu nebude žádné větší zatížení - náhodně pochozí terasa, je toto řešení přípustné.

Výřezy dvou otvorů šířek 650 mm (výšky 350 mm) ve stěnových panelech pod stropem jsou rovněž možné. Protože stropní panely jsou šířek 2400 mm, není potřeba nadpraží. To i proto, že nad prostupy jsou dveřní otvory horního podlaží a tím nejsou nijak zatíženy.

4.2  Ocelová konstrukce pro VZT jednotku na střeše objektu :

Nová VZT jednotka se umístí na stávající ploché střeše objektu A.

Pod jednotkou a obslužnými lávkami bude samonosná ocelová konstrukce na betonových vyztužených krátkých sloupcích (betonové tvárnice prolité betonem a konstrukčně vyztužené). Na jedné straně jsou sloupky těsně u atiky a tím nepříznivě nezatěžují stropní panely, na druhé straně budou nad železobetonovou stěnou objektu. V místě otvoru ve stěnovém panelu pod jedním sloupkem se podloží roznášecí překlad z 3 x 100. Betonové sloupky budou přenášet zatížení od ocelové konstrukce a VZT jednotky. Takové zatížení skeletová konstrukce bezpečně přenese, ale není možné takové zatížení uložit na lehkou dřevěnou konstrukci dvouplášťové střechy. Proto je provedeno řešení ocelovou samostatnou plošinou.

Je uvažováno s tíhou jednotky 1500 kg a přilehlých VZT potrubí celkem 700 kg, tzn. celkově na ploše ocelové konstrukce 2200 kg. Tato hodnota musí být ještě vynásobena součinitelem zatížení 1.00. Na takové zatížení včetně užitného na obslužných plošinách byla ocelová konstrukce dimenzována.

Hlavní podélné nosníky jsou navrženy z []160, příčníky podporující pororošty z [120 a ]120. Konstrukce bude žárově pozinkovaná, šroubovaná. Podélné nosníky budou přes úložné plechy přikotveny k betonovým sloupkům vždy dvěma chemickými kotvami M16. VZT jednotka se osadí na pororošty ocelové konstrukce.

Betonové sloupky 300 x 500 se vytvoří z betonových tvárnic (tři na sebe - výška 800 mm) a prolijí se betonem C20/25 - XC1. Předem se do každého rohu založí betonářský profil R12. Ten bude na chemickou maltu kotven do žlb. panelu na hloubku 120 mm.

4.3  Zastřešení šachty nákladního výtahu :

Na svislé nosné panely se nazdí po obvodě zdivo z keramických voštinových tvárnic tl. 300 mm. V koruně se ukončí věncem  300/200 mm a zakrytí bude deskou tvořenou přebetonovaným trapézovým plechem. Plech bude mít výšku vlny 50 mm, tl. plechu 0.8 mm, přebetonování 50 mm nad vlny. Do nabetonávky se založí žebírková svařovaná síť typu KARI 5/150 x /150.

Věnec tvoří nad dveřním otvorem zároveň překlad. Výztuž v každém rohu z profilu R12, třmínky z R6 po 250 mm.

Beton postačuje C20/25 - XC3 (prostředí středně mokré, vlhké).

5. VELIKOSTI UŽITNÝCH ZATÍŽENÍ POUŽITÝCH VE STATICKÉM POSOUZENÍ :

Při výpočtech byla uvažována tato užitná rovnoměrná charakteristická zatížení :

užitné na obslužné plošině  : 		          		2.000 kNm-2

užitné na desce výtah. šachty : 		          		2.000 kNm-2

6. VŠEOBECNĚ :

Použitá válcovaná ocel bude 11 375 (řady 37 /S235/), bude žárově pozinkovaná, šroubovaná.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části.

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

V průběhu provádění bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách a skeletu vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Popisované prostupy budou řezány kotoučovou diamantovou pilou, bez přeřezávání v rozích, bez zbytečných vibrací a nadvýlomů.

Před výrobou a montáží se musí všechny rozměry ověřit přeměřením přímo na stavbě a ověřit tak soulad s projektem a skutečné rozměry !

Tato dokumentace je vyhotovena v  členění projektu pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 17.3. 2024

AKCE			: Rekonstrukce kuchyně

MŠ Obláček

Šebelova 874/2

198 00, Praha 14 - Černý Most

OBJEDNATEL 	: MČ Praha 14

Bratří Venclíků 1073

198 21  Praha 9

ZAK. ČÍSLO           	: 0009 0117 40

ÚČEL			: Dokumentace pro stavební řízení

a provedení stavby

D.1.2 d)  plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Vedoucí projektant         : 	Ing. Jiří Padevět

Zodpovědný projektant   : 	Ing. Tomáš Roubal

Praha, březen 2024				  		                       17.3. 2024

V průběhu provádění bude kontrolován stav objektu, jestli nevznikají dodatečné trhlinky v příčkách a skeletu vlivem stavební činnosti.

Při práci se budou dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a všechny činnosti budou prováděny v souladu s danými technologickými postupy !

Při jakýchkoliv pochybnostech na stavbě musí být informován vedoucí projektant !

Objekt slouží jako mateřská školka a tomu odpovídají i návrhová zatížení a dimenze prvků. Pokud by se změnilo využívání prostor pro jiné než uvedené účely se zvětšeným zatížením, musely by se hlavní nosné konstrukce objektu přepočítat. Stejné platí i pro provádění zásahů do nosných konstrukcí a zatížení ocelové konstrukce na střeše pro VZT jednotku.

V době užívání vyprojektované části bude prováděna standardní údržba všech konstrukcí.

Vypracoval :	Ing. Tomáš Roubal

Praha, 17.3. 2024