## 1NP
Název projektu: Rekonstrukce kuchyně MŠ Obláček |  |  |  |  | Označení projektu zákazníka:
Datum: 04/2024 |  |  |  |  | Vypracoval: Flosman Jiří
PŘÍKONOVÁ BILANCE
1.NP
Číslo místnosti | Název místnosti | Pi(W) | Soudobost | Ps(W) | Okruhy
103 | příjem surovin | 200 | 0.5 | 100 | světelný okruh
104 | kancelář | 180 | 0.5 | 90 | světelný okruh
105 | kancelář | 120 | 0.5 | 60 | světelný okruh
106 | úklid | 14 | 0.5 | 7 | světelný okruh
108 | wc | 28 | 0.5 | 14 | světelný okruh
109 | kuchyně | 432 | 0.5 | 216 | světelný okruh
111 | sklad čist. Prostředků | 14.5 | 0.5 | 7.25 | světelný okruh
113 | hrubá příprava zeleniny a brambor | 56 | 0.5 | 28 | světelný okruh
114 | sklad nádobí | 15 | 0.5 | 7.5 | světelný okruh
115 | sklad chlad. Potravin | 30 | 0.5 | 15 | světelný okruh
117 | sklad obalů | 9 | 0.5 | 4.5 | světelný okruh
119 | archiv | 37.5 | 0.5 | 18.75 | světelný okruh
121a | šatna | 28 | 0.5 | 14 | světelný okruh
121b | převlékárna | 14 | 0.5 | 7 | světelný okruh
121c | umývárna | 28 | 0.5 | 14 | světelný okruh
121d | wc | 14 | 0.5 | 7 | světelný okruh
123 | chodba | 50 | 0.5 | 25 | světelný okruh
125 | suchý sklad | 30 | 0.5 | 15 | světelný okruh
127 | denní místnost | 60 | 0.5 | 30 | světelný okruh
128 | mytí provozního nádobí | 378 | 0.5 | 189 | světelný okruh
169 | BIO odpad | 15 | 0.5 | 7.5 | světelný okruh
109 | kuchyně | 18600 | 0.7 | 13020 | konvektomat
109 | kuchyně | 10900 | 0.7 | 7630 | konvektomat
109 | kuchyně | 27500 | 0.7 | 19250 | mf zařízení
109 | kuchyně | 16000 | 0.7 | 11200 | varná deska
109 | kuchyně | 18000 | 0.7 | 12600 | elektrický kotel
109 | kuchyně | 3000 | 0.7 | 2100 | kuchyňský robot
109 | kuchyně | 100 | 0.7 | 70 | chladící skříň
109 | kuchyně | 500 | 0.7 | 350 | nerez chladící stůl
109 | kuchyně | 2000 | 0.7 | 1400 | řezačka masa
109 | kuchyně | 2300 | 0.7 | 1610 | vyhřívaný vozík
109 | kuchyně | 2300 | 0.7 | 1610 | vyhřívaný vozík
109 | kuchyně | 9240 | 0.7 | 6468 | výrobník čaje
109 | kuchyně | 240 | 0.7 | 168 | zásobník 20l
109 | kuchyně | 350 | 0.7 | 245 | ruční mixér
109 | kuchyně | 10000 | 0.7 | 7000 | mycí stroj
112 | chladící box | 1800 | 0.7 | 1260 | chladící box
113 | hrubá příprava zeleniny a brambor | 550 | 0.7 | 385 | nerez škrabka
115 | sklad chlad. Potravin | 300 | 0.7 | 210 | chladící skříň
115 | sklad chlad. Potravin | 500 | 0.7 | 350 | mrazící truhla
115 | sklad chlad. Potravin | 500 | 0.7 | 350 | mrazící truhla
115 | sklad chlad. Potravin | 200 | 0.7 | 140 | chladící skříň
115 | sklad chlad. Potravin | 100 | 0.7 | 70 | mrazící skříň
127 | denní místnost | 2000 | 0.7 | 1400 | zásuvky kuchyňská linka
127 | denní místnost | 100 | 0.7 | 70 | chladící skříň
169 | BIO odpad | 600 | 0.7 | 420 | chladící komora
109 | kuchyně | 2000 | 0.7 | 1400 | zásuvkový okruh 1
109 | kuchyně | 2000 | 0.7 | 1400 | zásuvkový okruh 2
109 | kuchyně | 2000 | 0.7 | 1400 | zásuvkový okruh 3
109 | kuchyně | 2000 | 0.25 | 500 | zásuvkový okruh 4
109 | kuchyně | 550 | 0.7 | 385 | krouhač zeleniny
109 | kuchyně | 1700 | 0.7 | 1190 | univerzální robot
109 | kuchyně | 50 | 0.7 | 35 | nářezový stroj
Celkový soudobý příkon 1.NP [W] je: |  |  |  | 96562.5
VZT 1N – větrání kuchyně |  | 3400 | 0,8 | 2720 | VZT jednotka / na střeše
VZT 2N – větrání skladu s lednicemi |  | 200 | 0,8 | 160 | Ventilátor / m.č. 115
VZT 3N – větrání skladu odpadu |  | 110 | 0,5 | 55 | Ventilátor / m.č. 169
VZT 4N – větrání soc. Zázemí šaten |  | 130 | 0,5 | 65 | Ventilátor / m.č. 121d
VZT 5N – větrání WC |  | 100 | 0,5 | 50 | Ventilátor / m.č. 106
Celkem |  |  |  | 99612.5
Meziskupinová soudobost |  |  |  | 0.9
Maximálně soudobě |  |  |  | 89651.25
Výpočtový proud |  |  |  | 136A
Jištění |  |  |  | 3x160A
Napájecí kabel |  |  |  | 1-CYKY 5x70