## ssz hlavní TG
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
| 109 KUCHYNĚ | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | El. konvektomat10 GN 1/1 + 1 zásuv, bojlerový | 1 | 933x821x1046 | SV2/UV2 | OD6 | 18.6 | 18.6 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV2: upravená voda - pračkový ventil 3/4, vedení od poz 23, OD6:odpad HT pr. 50 výška 300 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
1a | Podstavec pod konvektomat, 2x zásuvy na GN | 1 | výška 700
2 | El. konvektomat 6 GN 1/1 + 1 zásuv, injekční | 1 | 933x821x786 | SV2/UV2 | OD6 | 10.9 | 10.9 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV2: upravená voda - pračkový ventil 3/4, vedení od poz 23, OD6:odpad HT pr. 50 výška 300 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 16A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
2a | Podstavec pod konvektomat na kolečkách, 2x zásuvy na GN | 1 | výška 700
3 | Multifunkční zařízení 2x49l, kapacita 2xGN 1/1, plocha 2x 25 dm2, hmotnost 395 kg | 1 | 1580x850x1050 | SV4 | OD4 | 27.5 | 27.5 | E4/400 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x40A
3a | Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem | 1 | 600x780x990 | [7 empty] | mobilní, možnost umístění v m.č.128
4 | Elektrická varná deska tálová, rozměr varné plochy 705x630 | 1 | 900x920x220 |  |  | 16 | 16 | E4/400 |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající
5 | Podestavba varné desky v kombinaci s horním modulem, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x890x680 | [7 empty] | stávající
6 | Elektrický kotel, celkový objem 100 l, využitelná kapacita 96 l, nepřímý ohřev, kotel: průměr 595, výška 410 mm, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x920x900 | SV4/ UV1/ TV4 |  | 18 | 18 | E4/400 | SV4:1x st voda , TV4:1x teplá voda- pračkový ventil 3/4, UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | rozvod upravené vody, v PD ZTI
7 | Neutrální plocha ve varném bloku, příprava pro instalaci zás. 230V a pro napouštěcí rameno | 1 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
8 | Podestavba neutrální plochy, zásuvy na GN 1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 2 | 450x890x487
9 | Neutrální plocha ve varném bloku, příprava pro instalaci zás. 230V | 2 | 600x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
10 | Podestavba neutrální plochy v kombinaci s horním modulem, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 2 | 600x890x680
11 | Napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  | SV3/ TV3 |  |  |  |  | SV3:1x st voda , TV3:1x teplá voda- roháčky
12 | Zadní panel do varného bloku | 1 | 3900x20
13 | Neutrální plocha ve varném bloku, zadní a boční plášť, 2xzásuvy na GN, 1x zásuvka, spodní police | 1 | 1200x850x900
14 | Neutrální plocha ve varném bloku, zadní a boční plášť, 2xzásuvy na GN, 1x zásuvka, spodní police | 1 | 1120x850x900 | [7 empty] | doměrek
15 | Univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 1 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 3 | E6/400 |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající repase
16 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
16a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
16b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
16c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
17 | Nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 |  | OD7 |  |  |  | OD7:odpad pr 100
18 | Samonavíjecí buben sklopný na zeď - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
18a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 18 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
19 | Nerez stůl vlevo krytovaný dřez 500x500x300, spodní police a zásuvka, vpravo prostor pro chladící skříň, ZL, LL | 1 | 2000x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E7/400 rezervy, E9/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2: zásuvka 230V, E7: zásuvka 400V, rezervy, E9: světlo
19a | Stojánková baterie profi | 1
20 | Masodeska buková | 1 | 600x400x100
21 | Chladící skříň podstolová | 1 | 600x600x850 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
22 | Nerez police jednodílná | 1 | 2000x350
23 | Nerez stůl vlevo krytovaný dřez 500x500x300, spodní police a zásuvka, ZL | 1 | 1500x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 rezerva, E9/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2: zásuvka 230V rezerva, E9: světlo
23a | Stojánková baterie profi | 1
24 | Nerez police jednodílná | 1 | 1500x350
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
25 | Nerez stůl, buková pracovní deska, spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | 2xE2/230, E7/400 rezervy |  | E2: zásuvka 230V, E7: zásuvka 400V, rezervy | stávající
26 | Nerez skříňka uzavřená s policí | 1 | 1500x350x580 | [7 empty] | stávající
27 | Nerez stůl, spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230 rezerva, E9/230 |  | E2: zásuvka 230V rezerva, E9: světlo | stávající
28 | Nerez police jednodílná | 1 | 1500x350 | [7 empty] | stávající
29 | Nerez stůl, spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230 rezerva |  | E2: zásuvka 230V rezerva, E9: světlo | stávající
30 | Nerez police jednodílná | 1 | 1500x350
31 | Nerez chladící stůl, vpravo s dřezem 290x400x200 nad agregátem, 1xprostor pro GN, 1xzásuvky | 1 | 1330x700x9000 | SV1/TV1 | OD6 | 0.5 | 0.5 | E1/230, E2/230 rezerva, E9/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E1:zásuvka 230 V, E2: zásuvka 230V rezerva, E9: světlo
31a | Stojánková baterie profi | 1
32 | Nerez police jednodílná | 1 | 1330x350
33 | Nerez stůl, spodní roštová police a 4xzásuvka, ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230, E7/400 rezervy, E9/230 |  | E2: zásuvka 230V, E7: zásuvka 400V, rezervy, E9: světlo | stávající
34 | Nerez skříňka uzavřená s policí | 1 | 1500x350x700
35 | Řezačka masa | 1 | 500x437x490 |  |  | 2 | 2 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V nad PS poz 19
36 | Nerez podstavec pod řezačku masa (32kg), spodní police, ZL | 1 | 500x700x750 | [7 empty] | mobilní
37 | Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1 | 1 | 570x825x1465 |  |  | 2.3 | 2.3 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní, možnost umístění v m.č.128
38 | Výrobník čaje 2x20l nástěnný, košové filtry včetně nástěnné konzole | 1 | 1254x570x888 | SV2 |  | 9.24 | 9.24 | E7/400 | SV2:studená voda pračkový ventil 3/4" | E7:zásuvka400 V
38a | Zásobník 20l, vodoznak, topné těleso | 2 | pr.374/v.510 |  |  | 0.12 | 0.24 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | termosy i el. zásuvky jsou součástí výrobníku
39 | Nerez vozík se spodní policí zásobník, odkapní miska | 2 | 500x600x850 | [7 empty] | mobilní
40 | Krouhač zeleniny | 1 | 380x305x595 |  |  | 0.55 | 0.55 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | stávající
41 | Univerzální kuchyňský robot | 1 | 290x370x420 |  |  | 1.7 | 1.7 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | stávající
42 | Nářezový stroj pr. nože 250, teflonový nůž | 1 | 560x570x475 |  |  | 0.05 | 0.05 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V
43 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 3 | 900x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
44 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 1000x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
45 | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení | 1 | 2100x1150x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
46 | VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem, s osvětlením | 1 | 2900x2000x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel | dodávka gastro, instalace stavba
| Nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g | 2 | 240x300x130 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
| Ruční ponorný kombi mixér a šlehač, hmotnost mixer 3,2 kg, hmotnost šlehač 3,6 kg, max zprac. množství 30l | 1 | délka mixer 700, šlehač 610, pr. 94 |  |  | 0.35 | 0.35 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
128 kuchyně - umývárna provozního nádobí + manipulační prostor
1 | Nerez stůl s lisovaným krytovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná deska, spodní roštová police, ZL, LL | 1 | 1000x700x850 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
2 | Nerez vstupní stůl s lisovaným dřezem 600x400x300, vedení koše, spodní roštová police, ZL | 1 | 800x700x850 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
3 | Tlaková sprcha s ramínkem | 2 | výška 900
4 | Mycí stroj průběžný, koš 500x500 mm (600x500 mm), vstupní otvor 560 mm, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku | 1 | 735x750x1575/2235 | UV2 | OD4 | 10 | 10 | E6/400 | UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
5 | Nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, ZL | 1 | 1200x700x850
6 | Automatický změkčovač a předřazeným filtrem, kapacita náplně 9l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 2700l | 1 | 310x460x640 | SV2/ UV | OD5 |  |  | E1/230 | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V | rozvod upravené vody ke konvektomatům a kotli, v PD ZTI
7 | Nerez regál, 4 police, 4 kolečka, 2 s brzdou | 4 | 1000x500x1850 | [7 empty] | mobilní
8 | Neobsazeno
9 | Nerez servírovací vozík, 2 police 740x440 | 2 | 905x605x950 | [7 empty] | mobilní
10 | Výdejní vozík, kapacita 2GN 1/1, boční ovládání | 6 | 713x796x900 |  |  | 1.4 | 8.4 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V | mobilní
10a | Výdejní vozík, kapacita 2GN 1/1, čelní ovládání | 1 | 650x845x900 |  |  | 1.4 | 1.4 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V | mobilní
11 | Nerez stůl mobilní, spodní police | 2 | 800x700x900 | [7 empty] | mobilní
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
12 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 900x400x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
13 | VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem bez osvětlení | 1 | 1000x1000x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
14 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
14a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
14b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
14c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| 103 PŘÍJEM SUROVIN | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody, váživost do 150 kg | 1 | 460x750x900, vážící plocha 450x600 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
1a | Opěrné zábradlí | 1 | š.450, v. 650
105 KANCELÁŘ
Stávající vybavení
| 106 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Výlevka, nástěnná baterie | 1 | 350x475x390 | SV5/TV5 | OD7 |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda |  | ZTI
2 | Skříňka lamino | 1 | 700x350x700
3 | Police s háky na pomůcky | 1 | 400x100x100
4 | Skladovací regál | 1 | 1200x300x2000
108 WC S PŘEDSÍNÍ
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32 |  | ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| 111 SKLAD ČISTÍCÍCH A MYCÍCH PROSTŘEDKŮ | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 2 | 1400x700x2000
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
| 112 Chladící box na brambory a zeleninu, teplota +2° až +4°C | 1 | 2400x2300x2275 |  | OD8/ DN32 | 1.8 | 1.8 | E10/230/ 25A |  | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál | 2 | 1000x400x2000 | [7 empty] | stávající
2 | Dřevěná skladová rohož | 4 | 500x500x80
| 113 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A BRAMBOR | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez škrabka brambor, náplň 12 kg | 1 | pr.700xv.950 | SV2 | do vpusti | 0.55 | 0.55 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4 | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | Lapač škrobu a slupek | 1 | pr. 320, v. 380
2 | Nerez stůl, 2x dřez 500x500x300, prolisovaná pracovní deska, spodní police, ZL | 1 | 1200x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
2a | Stojánková baterie profi | 1
3 | Samonavíjecí buben sklopný na zeď - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
3a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 4 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
4 | Prostor pod škrabku stavebně oddělen - stavba | 1 | vnitřní prostor 1100x800x150 | [7 empty] | stavba
5 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
6 | Nerez stůl, spodní police, ZL | 1 | 1200x700x900 |  |  |  |  | E2/230 rezerva, E9/230 |  | E2: zásuvka 230V rezerva, E9: světlo | stávající
7 | Nerez plošinový, manipulační vozík | 1 | 400x500x850 | [7 empty] | mobilní
8 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
8a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
8b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
8c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| 114 SKLAD NÁDOBÍ | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 3 | 900x500x2000
| 115 SKLAD CHLAZENÝCH POTRAVIN | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň | 3 | 700x800x2000 |  |  | 0.3 | 0.9 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V | stávající
2 | Mrazící truhla | 2 | 1400x700x750 |  |  | 0.5 | 1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | stávající
3 | Chladící skříň 570l, -2 až +15st.C , 4 výškově stavitelné poličky | 2 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.2 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
4 | Mrazící skříň, 513l, -14 až -28st.C | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V
5 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 1 | 1050x700x1100 | [7 empty] | mobilní
| 117 SKLAD OBALŮ | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 1 | 1400x400x2000
| 121a ŠATNA | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 4 | 500x600x2000
| 121b ŠATNA | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 1 | 500x600x2000
121c UMÝVÁRNA
1 | Keramické umývadlo | 2 |  | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32 |  | ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 2 | 117x80x220
121d WC
| 125SUCHÝ SKLAD POTRAVIN | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 3 | 900x600x2000
2 | Skladovací regál | 3 | 1000x800x2000
3 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 700x1000x80
4 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 1 | 1050x700x1100 | [7 empty] | mobilní
| 127 DENNÍ MÍSTNOST | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Kuchyňská linka, spodní skříňky, dvířka plná, dřez s odkapní plochou a baterie, pracovní deska | 1 | 1200x600x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E9/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr. 50 | 2xE2: nad PD rezervy 2x zásuvka 230V, E9: světlo
2 | Kuchyňské vrchní skříňky, dvířka plná | 1 | 1200x300x700
3 | Chladící skříň s mrazícím boxem | 1 | 540x595x838 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
4 | Stůl | 1 | 1100x700
5 | Židle | 5
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
150 JÍDELNÍ VÝTAH
154 NÁKLADNÍ VÝTAH
| 169 BIO ODPAD | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící komora na odpad,1 nádoba 240l, horní víko a dveře | 1 | 990x850/1475 otevřené dveře/x1115 |  |  | 0.6 | 0.6 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
2a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 4 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
3 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
4 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
4a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
4b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
4c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| celkem příkon instalované technologie | [5 empty] | 136.08 | 95.256 | soudobost 0,7
Inventář:
| Nerez vozík se spodní policí zásobník, odkapní miska | 1 | 500x600x850
| Zásobník 10l, vodoznak, topné těleso, termostat pro regulaci teploty | 1 | pr.286/v.464 |  |  | 0.09 | 0.09 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
| Nerez servírovací vozík, 2 police 740x440 | 1 | 905x605x950
| Nerez servírovací vozík, 1 police 740x440 | 10 | 905x605x950
Další potřebný inventář bude ve VV.
Označení instalačních připojení:
připojení voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 450 (umývadla, dřezy)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (konvektomaty, změkčovač, výrobník čaje, myčky, škrabka brambor)
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2"+ max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotel, multifunkční zařízení ve varném bloku)
SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" + 300
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" z podlahy, + max 80 (kotel)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" ) + 400 (konvektomaty, myčka)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 450 (umývadla, dřezy)
TV2 | neobsazeno
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotel)
TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
kanalizace:
OD1 | odpad pr 32 + 450 (umývadla)
OD2 | odpad HT pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpusti - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 | neobsazeno
OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkční zařízení, nebo těsně nad podlahou myčka)
OD5 | odpad pr 40 + 100 (změkčovač)
OD6 | odpad HT pr 50 + 300 (dřezy, konvektomaty)
OD7 | odpad pr 100 v podlaze nebo do +100 nad podlahou (výlevky)
OD8 | odpad sifonovaný pr 32 +1700 (odvod kondenzátu CHB)
elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (změkčovač, chladící a mrazící skříně)
E2 | zásuvka 230 V +1200 ( krouhač, ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, výdejní vozíky, rezervy)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2500, 2m volný el. gumový kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, multifunkční zařízení, kotel)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový kabel (zásuvka 230V na neutrálu ve varném bloku a na pracovních stolech - bude instalována při osazení technologie)
E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomaty, robot, výrobník čaje, škrabka brambor, myčka)
E7 | zásuvka 400V +1200 (robot, výrobník čaje, rezervy)
E8 | zásuvka 230V + 2000 (chladící skříně a mrazící skříně)
E9 | el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E10 | el. přívod nade dveřmi do chladících boxu ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A
Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).
Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnícího okruhu.