Akce :	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška,

Dygrýnova 1006/21, 198 00, Praha 14 - Černý Most

Stupeň :	DSP+DPS

Datum :	10/2023

Část :	D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

OBSAH :	1)	ÚVOD

2)	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3)	ENERGETICKÉ  NÁROKY

4)	POŽADAVKY  NA  NÁVAZNÉ  PROFESE

5)	ZÁVĚR

Příloha TZ č.1 - Tabulka výkonnostních parametrů pro jednotlivá VZT zařízení

1)  ÚVOD

Předmětem tohoto projektu je návrh řešení nových VZT a chladicích zařízení v rekonstruované kuchyni a školní jídelně v objektu ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, 198 00, Praha 14 - Černý Most

S ohledem na skutečnost, že se jedná o rekonstrukci stávajícího prostoru, tak jsou součástí řešení profese VZT také demontáže stávajících zařízení a rozvodů ve všech rekonstruovaných prostorách.

Pro vypracování této dokumentace sloužily následující podklady:

  - požadavky zástupců investora

  - návrh dispozičního řešení

  - projekt technologie kuchyně

  - osobní prohlídka řešených prostor ve stávajícím stavu

  - konzultace koncepce řešení se zástupci investora

Hygienické předpisy a ČSN použité při vypracování projektu

  - ČSN 12 0000 - Vzduchotechnická zařízení

  - ČSN 01 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení

  - ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

  - ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

  - Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

  - Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

  - ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

Výpočtové stavy venkovního vzduchu:

zima :	tE =  -15 °C

léto : 	tE =  +32 °C,  hE =  60 kJ / kg

Uvažované vnitřní teploty.

zima:	ti = 20 °C

léto:

  - prostor kuchyně a výdeje jídel ti = +26 °C

  - zázemí v 1.NP – bez chlazení – teplota v letním období – negarantováno

Potřebné množství čerstvého vzduchu a výměny pro jednotlivé prostory:

  - prostory s pobytem personálu		70 m3/h na osobu

  - jídelna – 2 x 160 osob				min. 30 m3/h na osobu; množství přiváděného vzduchu navrženo na 2 x 5 000 m3/h

Množství vzduchu pro dimenzování VZT zařízení pro šatny a sociální zařízení

- WC - min. 50 m3/h

- šatní skříňka - 20 m3/h - přívod čerstvého vzduchu

- sprcha - min. 100 m3/h

- úklidová komora - min. 50 m3/h

Podklady pro návrh a dimenzování zařízení; požadavky na řešení VZT:

- součástí prací je také kompletní demontáž stávajících zařízení a rozvodů v rekonstruovaných prostorách vč. demontáže stávajících rozvaděčů měření a regulace v prostoru strojovny VZT

- akumulační zákryty v prostoru kuchyně jsou součástí dodávky profese VZT vč. montáže – dle podkladů a požadavků PD gastro části

- všechny spotřebiče v řešených prostorách jsou elektrické – není instalován plyn

- v řešených prostorách jsou navržené podhledy

- dle požadavků investora je chlazení navrženo pro prostory s pobytem personálu (gastro provozy) – kuchyně vč. zázemí a prostory pro výdej jídla; chladicí jednotky umístěné na střeše sousedního objektu  viz výkresová část PD

- VZT zařízení pro zázemí personálu v 1.PP a prostory jídelny v 1.NP nejsou chlazením vybaveny - s ohledem na charakter místností a sezónní provoz

- Pro místnosti s lednicemi je navržena klimatizace dle podkladů a požadavků profese GASTRO

- Součástí řešení profese VZT je „vyplechování“ stávajícího stavebního nasávacího kanálu; nasávací žaluzie jsou součástí dodávky stavební části (součást nového nadzemního nasávání vzduchu)

- Výfuk odpadního vzduchu je řešen stávajícím stavebním kanálem nad střechu objektu – nad střechou jsou nové výfukové hlavice osazené na „stropu“ stavebního kanálu

- Součástí řešení profese VZT je také odvětrání sociálních zařízení před jídelnou v 1.NP

- Předmětem řešení profese VZT je dodávka a montáž typové regulace pro VZT zařízení č.1 až 4 – rozvaděče MaR umístěné v prostoru strojovny VZT (pro každou jednotku v prostoru strojovny 1 ks rozvaděče MaR)

- Uvažovaná doba provozu je pouze v denní době + pouze v období školního roku (aktuální informace v době zpracování PD)

- Profese VZT řešení odvod kondenzátu od VZT jednotek v prostoru strojovny VZT ve 2.PP vč. dodávky sifonů – odvod kondenzátu řešen po podlaze ke stávajícím požárním vpustem

- Součástí VZT rozvodů jsou tak požární klapky – provedení se servopohonem na 230 V; v případě ztráty napětí se klapka mechanicky uzavře; silové napájen řešení profese ELEKTRO a ovládání ve spolupráci s EPS; do typové regulace zapojena signalizace uzavření PK

- Všechny VZT jednotky (mimo odvodních ventilátorů pro větrání sociálních zařízení v 1.NP) jsou umístěny v prostoru strojovny VZT ve 2.PP; při objednání VZT jednotek nutno zohlednit dodávku v rozebraném stavu a místní montáž s ohledem na transportní cestu do strojovny VZT

2)  TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

Seznam VZT zařízení:

Zařízení č.1a - Větrání kuchyně

Zařízení č.1b - Větrání kuchyně

Zařízení č.2 - Větrání výdeje

Zařízení č.3 - Větrání jídelny

Zařízení č.4 - Větrání zázemí kuchyně

Zařízení č.5 - Větrání sociálních zařízení v 1.NP vlevo

Zařízení č.6 - Větrání sociálních zařízení v 1.NP vpravo

Zařízení č.7 - Chlazení místnosti lednic

Poznámka k provozu VZT zařízení.

Zařízení č.1 a 1b:

Větrání prostoru kuchyně a zázemí je rozděleno na dvě VZT jednotky s ohledem na velikost VZT zařízení.

Tato dvě zařízení musí být v provozu vždy společně, protože odvody a přívody vzduchu jsou navrženy jako jeden systém. S ohledem na maximální efektivitu rekuperace jsou větrané prostory připojeny na různá zařízení.

Zařízení č.2 a 3 + č.5 a č.6:

S ohledem na charakter provozu doporučujeme současný provoz všech těchto VZT zařízení – větrá v zásadě společný prostor, který je využíván v jeden moment.

Zařízení č.1a - Větrání kuchyně

Zařízení č.1b - Větrání kuchyně

Zařízení č.2 - Větrání výdeje

S ohledem na skutečnost, že tato zařízení jsou technologicky shodná (liší se pouze množstvím vzduchu pro jednotlivá VZT zařízení – viz příloha TZ), tak je popis společný.

Větrání prostor je řešeno pomocí VZT jednotek umístěných v prostoru strojovny VZT ve 2.PP objektu. VZT jednotky zajišťují zpětné získávání tepla pomocí deskového rekuperátoru, filtraci přiváděného a odváděného vzduchu, teplovodní ohřev přiváděného vzduchu v zimním a přechodném období a chlazení pomocí přímého chlazení.

Sání čerstvého vzduchu je řešeno z centrálního nasávacího kanálu. Sání řešeno nad úrovní terénu přes „nasávací domeček“ – dodávka stavební části. Výfuk odpadního vzduchu je řešen stávajícím výfukovým kanálem nad střechu objektu (součástí řešení PD je výměna stávajících výfukových hlavic za nové.

Pro přívod a odvod vzduchu v řešených prostorách jsou použity běžné VZT elementy (vířivé anemostaty, vyústky, talířové ventily apod.) Odvod vzduchu z větraných prostor je řešen převážně před digestoře (dodávka VZT – montáž VZT).

Ve VZT rozvodech jsou na hranici požárních úseků navrženy v potřebném množství požární klapky v provedení se servopohonem na 230 V. Část VZT rozvodů je dle potřeby požárně izolována obousměrnou požární izolací. VZT rozvody pro přívod a odvod vzduchu jsou tepelně izolovány.

Součástí dodávky VZT jednotek je také typová regulace pro VZT zařízení s umístěním rozvaděče v prostoru strojovny VZT. Profese ELETKRO zajistí silové napájení rozvaděče, silové napájení venkovních chladicích jednotek a silové napájení a ovládání požárních klapek v návaznosti na EPS. Ostatní kabeláž zajišťuje profese VZT v rámci dodávky typové regulace vč. kabeláže mimo strojovnu VZT (dálkové ovladače a čidla v řešených prostorách, signalizace polohy PK do systému MaR, spínání podávacího čerpadla ÚT v rozvaděči ELEKTRO v prostoru m.č. F0005 ve 2.PP). Součástí dodávky profese VZT jsou také kompletní periferie MaR (servopohony, čidla, tlakové diference apod.). Ventilátory VZT jednotek jsou s ohledem na společný nasávací a výfukový kanál řízeny na konstantní průtok vzduchu (měřením průtoku na oběžném kole ventilátoru).

Provoz VZT zařízení bude dle časového programu s možností ovládání pomocí dálkového ovladače ve větraných prostorách.

Zařízení č.3 - Větrání jídelny

Zařízení č.4 - Větrání zázemí kuchyně

S ohledem na skutečnost, že tato zařízení jsou technologicky shodná (liší se pouze množstvím vzduchu pro jednotlivá VZT zařízení – viz příloha TZ), tak je popis společný.

Větrání prostor je řešeno pomocí VZT jednotek umístěných v prostoru strojovny VZT ve 2.PP objektu. VZT jednotky zajišťují zpětné získávání tepla pomocí deskového rekuperátoru, filtraci přiváděného a odváděného vzduchu, teplovodní ohřev přiváděného vzduchu v zimním a přechodném období. Jednoty nejsou vybaveny chlazením přiváděného vzduchu (dle požadavku zástupců investora).

Sání čerstvého vzduchu je řešeno z centrálního nasávacího kanálu. Sání řešeno nad úrovní terénu přes „nasávací domeček“ – dodávka stavební části. Výfuk odpadního vzduchu je řešen stávajícím výfukovým kanálem nad střechu objektu (součástí řešení PD je výměna stávajících výfukových hlavic za nové.

Pro přívod a odvod vzduchu v řešených prostorách jsou použity běžné VZT elementy (vířivé anemostaty, vyústky, talířové ventily apod.)

Ve VZT rozvodech jsou na hranici požárních úseků navrženy v potřebném množství požární klapky v provedení se servopohonem na 230 V. Část VZT rozvodů je dle potřeby požárně izolována obousměrnou požární izolací. VZT rozvody pro přívod a odvod vzduchu v prostoru strojovny VZT jsou tepelně izolovány.

Součástí dodávky VZT jednotek je také typová regulace pro VZT zařízení s umístěním rozvaděče v prostoru strojovny VZT. Profese ELETKRO zajistí silové napájení rozvaděče, silové napájení venkovních chladicích jednotek a silové napájení a ovládání požárních klapek v návaznosti na EPS. Ostatní kabeláž zajišťuje profese VZT v rámci dodávky typové regulace vč. kabeláže mimo strojovnu VZT (dálkové ovladače a čidla v řešených prostorách, signalizace polohy PK do systému MaR, spínání podávacího čerpadla ÚT v rozvaděči ELEKTRO v prostoru m.č. F0005 ve 2.PP). Součástí dodávky profese VZT jsou také kompletní periferie MaR (servopohony, čidla, tlakové diference apod.). Ventilátory VZT jednotek jsou s ohledem na společný nasávací a výfukový kanál řízeny na konstantní průtok vzduchu (měřením průtoku na oběžném kole ventilátoru).

Provoz VZT zařízení bude dle časového programu s možností ovládání pomocí dálkového ovladače ve větraných prostorách.

Zařízení č.5 - Větrání sociálních zařízení v 1.NP vlevo

Zařízení č.6 - Větrání sociálních zařízení v 1.NP vpravo

S ohledem na skutečnost, že tato zařízení jsou technologicky shodná (liší se pouze množstvím vzduchu pro jednotlivá VZT zařízení – viz příloha TZ), tak je popis společný.

Větrání sociálních zařízení je navrženo jako podtlakové s nuceným odvodem vzduchu a přirozeným přívodem z okolních prostor. Odvod vzduchu je řešen pomocí odvodních ventilátorů nad podhledem větraných místností s výfukem vzduchu do výdechového kanálu – přes požární klapku. Na odvodu vzduchu je navržena uzavírací klapka se servopohonem (při zapnutí ventilátoru se kapka otevře a při vypnutí uzavře). Servopohon na 230 V s havarijní funkcí je dodávkou profese VZT.

Silové napájení a ovládání ventilátoru řeší profese ELEKTRO (provoz dle časového programu).

Zařízení č.7 - Chlazení místnosti lednic

Chlazení místnosti lednic je řešeno pomocí split systému (Qch = 3,5 kW), venkovní jednotka je umístěna na střeše objektu a vnitřní jednotka v nástěnném provedení v řešeném prostoru.

Jednotka je vybavena typovou regulací a profesí VZT bude pro ovládání dodán nástěnný ovladač.

Odvod kondenzátu vč. dodávky sifonu od vnitřních jednotek klimatizace - DN min. 32 - řeší profese ZTI.

Potrubní rozvody

Pro přívod a odvod vzduchu z větraných místností bude použito běžné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu a SPIRO potrubí. Pro odvod vzduchu u zař.č.1a, 1b a 2 bude použito VZT potrubí sk.I. z pozink.plechu, třída těsnosti III (tmeleno silikonem).

Tepelné izolace:

Zařízení č.1a, 1b a 2:

- Kompletní tepelná izolace VZT rozvodů pro přívod a odvod vzduchu (mimo rozvodů izolovaných požární izolací)

Zařízení č.3 a 4:

- kompletní VZT rozvody pro přívod a odvod vzduchu v prostoru strojovny VZT

- kompletní VZT rozvody pro přívod vzduchu

- odvod vzduchu mimo prostor strojovny není tepelně izolován

Zařízení č.5 a 6:

- tepelná izolace od uzavírací klapky na výfuku vzduchu až k výfukovému kanálu

Protipožární opatření:

Při průchodu požárně dělicí konstrukcí bude potrubí opatřeno požární klapkou příslušné požární odolnosti – provedení klapek se servopohonem na 230 V (v případě ztrátu napětí se klapka mechanicky uzavře).

V případě, že potrubí pouze vedlejším požárním úsekem prochází, aniž by do tohoto úseku ústilo, je tento úsek potrubí opatřen protipožární izolací příslušné požární odolnosti – max. 45 minut. Uvažována ve všech případech obousměrná požární izolace

Na hranici požárních úseků budou kolem VZT rozvodů provedeny požární ucpávky s příslušnou požární odolností dle stavební konstrukce – max. 90 minut.

3)  ENERGETICKÉ  NÁROKY

Zařízení č.1a

- přívod vzduchu - Pel = 4,6 kW / 400 V

- odvod vzduchu - Pel = 6 kW / 400 V

- silové napájení rozvaděče MaR – max. 25 A / 400 V

- chladicí jednotka pro VZT zařízení - 2 × Pel = 8,0 kW / 400 V

- topná voda 70/50 °C – Qt = 41 kW

Zařízení č.1b

- přívod vzduchu - Pel = 3,4 kW / 400 V

- odvod vzduchu - Pel = 4,6 kW / 400 V

- silové napájení rozvaděče MaR – max. 25 A / 400 V

- chladicí jednotka pro VZT zařízení - 2 × Pel = 8,0 kW / 400 V

- topná voda 70/50 °C – Qt = 33 kW

Zařízení č.2

- přívod vzduchu - Pel = 2,4 kW / 400 V

- odvod vzduchu - Pel = 3,4 kW / 400 V

- silové napájení rozvaděče MaR – max. 25 A / 400 V

- chladicí jednotka pro VZT zařízení - 2 × Pel = 7,0 kW / 400 V

- topná voda 70/50 °C – Qt = 18 kW

Zařízení č.3

- přívod vzduchu - Pel = 4,6 kW / 400 V

- odvod vzduchu - Pel = 3,5 kW / 400 V

- silové napájení rozvaděče MaR – max. 25 A / 400 V

- topná voda 70/50 °C – Qt = 51 kW

Zařízení č.4

- přívod vzduchu - Pel = 0,8 kW / 230 V

- odvod vzduchu - Pel = 0,8 kW / 230 V

- silové napájení rozvaděče MaR – max. 16 A / 400 V

- topná voda 70/50 °C – Qt = 5 kW

Zařízení č.5

- odvod vzduchu - Pel = 0,1 kW / 230 V

Zařízení č.6

- odvod vzduchu - Pel = 0,1 kW / 230 V

Zařízení č.7

- venkovní chladicí jednotka - Pel = 1,1 kW / 230 V

- Podrobně jsou energetické požadavky řešeny v Příloze TZ č.1 - Tabulka výkonnostních parametrů pro jednotlivá VZT zařízení.

- 4)  POŽADAVKY  NA  NÁVAZNÉ  PROFESE

Stavba

- veškeré prostupy pro VZT potrubí dle výkresů VZT - rozměr prostupu na každou stranu o 50 mm větší než je rozměr VZT potrubí

- po montáži VZT potrubí v „nepožárních konstrukcích“ provést začištění prostupů tak, aby nedocházelo k nežádoucímu přenosu vibrací do stavebních konstrukcí (VZT potrubí bude po montáži v prostupu obaleno např. minerální vatou - zajistí profese VZT)

- realizace prostupů do střechy vč. opatření proti zatékání

- realizace stavebního nasávacího kanálu nad úrovní terénu vč. dodávky protidešťových žaluzií

- stavební úpravy výfukového kanálu (s ohledem na výměnu výfukových hlavic) vč. ošetření vnitřní části stavebního kanálu

Elektroinstalace

- silové napájení rozvaděče M+R v prostoru strojovny VZT – celkem 5 ks pro VZT zařízení č.1 až 4 – vypínání napájení rozvaděčů od signálu EPS

- silové napájení a ovládání odvodních ventilátorů VZT zařízení č.5 a 6 – provoz dle časového programu

- silové napájení venkovních chladicích jednotek na střeše objektu

- silové napájení a ovládání požárních klapek ve spolupráci s EPS

- uzemnění VZT prvků na střeše objektu

- silové napájení a ovládání osvětlení v digestořích

M+R – součást dodávky profese VZT – typová regulace pro zařízení č.1a až 4

- zajistit ovládání VZT zařízení dle předaných podkladů

- silové napájení VZT zařízení dle předaných podkladů

- snímání tlakové diference na ventilátorech a filtrech dle předaných požadavků

- osazení všech servopohonů dle předaných podkladů

- osazení teplotních a tlakových čidel dle předaných podkladů

- signalizace koncové polohy požárních klapek a zapojení do typové regulace

- kabel pro požadavek na zapnutí centrální čerpadla pro dodávku topné vody do rozvodny profese ELEKTRO v 1.PP –  m.č. F0005

- dodávka a kabeláž nástěnných ovladačů pro jednotlivá zařízení – umístění dle požadavků uživatele – určeno při realizaci

- regulace výkonu ventilátorů na konstantní průtok vč. dodávky tlakových čidel a zapojení do typové regulace

- vybavení typové regulace možností komunikace přes ModBus

- kompletní kabeláž pro potřeby M+R - profese VZT nemá ve své dodávce žádné kabeláže (mimo kabelů pro nástěnný ovladač zařízení č.7)

ZTI

- odvod kondenzátu od vnitřní jednotky chlazení zařízení č. 7 (nástěnné) - viz výkres. Spodní hrana jednotek je 400 mm pod stropem, minimální dimenze odvodu kondenzátu DN 32 vč. dodávky sifonu pro napojení na kanalizační potrubí.

VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

- kompletní demontáže stávajících zařízení a rozvodů v rekonstruovaných prostorách

- dodávka a stěhování VZT jednotek do prostoru strojovny – jednotku s ohledem na transportní cestu dodány v částečně rozebraném stavu s místní montáží ve strojovně

- odvod kondenzátu od VZT jednotek v prostoru strojovny VZT vč. dodávky sifonů; odvod kondenzátu po podlaze k podlahovým vpustem ve strojovně

- dodávka a montáž všech výše uvedených VZT zařízení

- zprovoznění chladicích jednotek zařízení č.1 až 3

- pomocné konstrukce pro zavěšení VZT prvků a digestoří

- dodávka, montáž a připojení všech akumulačních zákrytů

- kompletní typový systém MaR pro VZT zařízení č.1 až 4 vč. kabeláže a zprovoznění; možnost připojení na ModBus na centrální MaR

- dodávka ovladače pro split systémy vč. kabeláže - zařízení č. 7

- vyplechování stavebního nasávacího kanálu

- výměna výfukových prvků na střeše objektu – nové výfukové hlavice

5)  ZÁVĚR

Tento projekt zohledňuje veškeré závěry z koordinačních jednání, která byla prováděna v průběhu zpracování projektu.

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

V Praze, říjen 2023				Vypracoval :	Ing. Jiří Balcar