## Tab Zar
Příloha technické zprávy č.1 - Tabulka výkonnostních parametrů pro jednotlivá VZT zařízení
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Generála Janouška, Dygrýnova 1006/21, 198 00, Praha 14 - Černý Most
Zař.č. | Název zařízení | Umístění jednotky | Mn.vzduchu |  | Externí tlak | Ohřev (70/50 °C) |  |  |  | Chlazení - přímé |  |  |  | Elektroinstalace |  |  |  |  | Způsob ovládání | Typ VZT jednotky
|  |  | Přívod | Odvod |  | Teplota na vstupu | Teplota na výstupu | Výkon | Poznámka | Teplota na vstupu | Teplota na výstupu | Výkon | Připoj. Rozměr | Příkon | Napětí | Jmenov. Proud | Ochrana motoru | Pozn.
|  |  | [m3/h] | [m3/h] | [Pa] | [°C] | [°C] | [kW] | - | [°C] | [°C] | [kW] | [mm] | [kW] | [V] | [A] | - | -
1a | Větrání kuchyně | Strojovna VZT (m.č. F0001) | 12200 | - | 500 | 10 | 20 | 41 | - | 32 | 20 | 50 | 12/28 | 4.6 | 400 | 7.4 | termistor | EC motor | typová M+R | sestavná VZT jednotka
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 25 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 8 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 25 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 8 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | 13500 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 400 | 9.4 | termistor | EC motor |  | sestavná VZT jednotka
1b | Větrání kuchyně | Strojovna VZT (m.č. F0001) | 9800 | - | 500 | 10 | 20 | 33 | - | 32 | 18 | 50 | 12/28 | 3.4 | 400 | 5.4 | termistor | EC motor | typová M+R | sestavná VZT jednotka
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 25 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 8 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 25 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 8 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | 11750 | 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 400 | 7.4 | termistor | EC motor |  | sestavná VZT jednotka
2 | Větrání výdeje | Strojovna VZT (m.č. F0001) | 5500 | - | 600 | 10 | 20 | 18 | - | 32 | 11 | 50 | 12/28 | 2.4 | 400 | 3.9 | termistor | EC motor | typová M+R | sestavná VZT jednotka
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 20 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 7 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 20 kW, chladicí jednotka pro VZT zařízení |  |  |  | 7 | 400 | - | jištění 25 A | - |  | kondenzační jednostka s modulem pro řízení výkonu 0-10 V
|  |  | - | 7800 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 400 | 5.4 | termistor | EC motor |  | sestavná VZT jednotka
3 | Větrání jídelny | Strojovna VZT (m.č. F0001) | 11000 | - | 600 | 6 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | 4.6 | 400 | 7.4 | termistor | EC motor | typová M+R | sestavná VZT jednotka
|  |  | - | 8000 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 400 | 5.6 | termistor | EC motor
4 | Větrání zázemí kuchyně | Strojovna VZT (m.č. F0001) | 1500 | - | 500 | 10 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 0.8 | 230 | 4 | termistor | EC motor | typová M+R | sestavná VZT jednotka
|  |  | - | 1550 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 230 | 4 | termistor | EC motor
5 | Větrání sociálních zařízení v 1.NP vlevo | pod stropem soc. zařízení | - | 600 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 230 | 0.5 | termokontakt | 1° ot. | ELEKTRO; časový program | potrubní odvodní ventilátor
6 | Větrání sociálních zařízení v 1.NP vpravo | pod stropem soc. zařízení | - | 650 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 230 | 0.5 | termokontakt | 1° ot. | ELEKTRO; časový program | potrubní odvodní ventilátor
7 | Chlazení místnosti lednic | na stěně m.č. F024, střecha objektu | - | - | - | - | - | - | - | Chladicí výkon - Qch = 3,5 kW, přímé chlazení, split systém |  |  |  | 1.1 | 230 | - | jištění 10 A | 3° ot. | nástěnný ovladač | split systém s autonmoní regulací, celoroční provoz chlazení
[6 empty] | Teplovodní ohřev |  | 148
Poznámka k jednotlivým zařízením:
Zařízení č.1 a 1b:
Větrání prostoru kuchyně a zázemí je rozděleno na dvě VZT jednotky s ohledem na velikost VZT zařízení.
Tato dvě zařízení musí být v provozu vždy společně, protože odvody a přívody vzduchu jsou navrženy jako jeden systém.
S ohledem na maximální efektivitu rekuperace jsou větrané prostory připojeny na různá zařízení.
Zařízení č.2 a 3 + č.5 a č.6:
S ohledem na charakter provozu doporučujeme současný provoz všech těchto VZT zařízení – větrá v zásadě společný prostor, který je využíván v jeden moment.
Zařízení č.1a až č.4:
VZT jednotky jsou umístěné v prostoru strojovny VZT v 1.PP
VZT zařízení vč. autonomní regulace - součsát dodávky profese VZT vč. kabeláže a zprovoznění.
Profese ELEKTRO zajišťuje silové napájení:
- rozvaděče MaR v prostoru strojovny - silové napájení rozvaděčů je vypínáno od signálu EPS profesí ELEKTRO
- chladicích jednotek na střeše objektu
- požárních klapek vč. návazností na EPS
Profese ÚT zajišťuje dodávku oběhového čerpadla a regulačního ventilu s pohonem na připojení teplovodních ohřívačů v v prostoru strojovny VZT.
Součástí dodávky MaR pro VZT jednotky jsou jsou mimo výše uvedených kompletní dodávky prvků MaR a kompletní kabeláž v prostoru strojoven VZT.
Mimo strojovnu VZT je uvažováno s následující kabeláží a prvky:
- dálkové ovladače zařízení ve vetraných prostorách nebo zázemí
- signalizace polohy PK ve strojovně VZT a mimo strojovnu VZT
- prostorová teplotní čidla - pokud budou uvažována - viz technologická schémata VZT zařízení
- kontakt pro požadavek spuštění podávacího čerpadla z každé regulace do m.č.F0005 - do rozvaděče ELEKTRO
Pro typovou regulaci k jednotlivým VZT jednotkám je potřeba před zahájením realizace zpracovat výrobní dokumentaci.
Zařízení č.5 a 6:
Odvodní ventilátory umístěné pod stropem větraných místností.
Zařízení silové napájí a ovládáá profese ELEKTRO - provoz dle časového programu.
Součástí dodávky profese VZT je servopohon k uzavírací klapka (na 230 V s havarijní funkcí). V případě zapnutí ventilátoru se klapka otevře a v případě vypnutí se měchanicky uzavře.
Zařízení č.7:
Split systém pro chlazení místnosti lednic s autonomní regulací a možností celoročního provozu.
Profese ELEKTRO zajistí silové napájení venkovní jednotky na střeše objektu.
Ovládání pomocí nástěnného ovladače.
Komunikační kabel s kabel pro nástěnný ovladač je součástí dodávky profese VZT,