PROTOKOL

č. 20/2023

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Vypracoval: 	Jiří Flosman

Název objektu: 	Rekonstrukce kuchyně

ZŠ Generála Janouška

Dygrýnova 1006/21

198 00, Praha 14 – Černý Most

Investor: 	Úřad městské části Praha 14

Bratří Venclíků 1073

Praha 9 - 198 21

Použité podklady: 	1. stavební projektová dokumentace

2. ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 + TNI 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, ČSN 33 2000-7-702 ed. 3, ČSN 070703, ČSN 73 6059.

Přílohy:       	Bez příloh

Popis objektu	Rekonstrukce kuchyně

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy pro vybrané místnosti jsou uvedeny v tabulkách níže.

Elektrická zařízení pevné silnoproudé elektroinstalace, montovaná v jednotlivých prostorech je nutno instalovat v provedení (a provést opatření při instalaci) dle výše uvedené normy.

Do všech technických místností, strojoven, rozvoden, apod. řešených prostorů mají přístup pouze osoby řádně poučené a zaškolené (včetně úklidového personálu).

V prostorech, zejména níže uvedených, je nutné dodržovat vnitřní předpisy školy, kde by měly být stanoveny podmínky pro užívání a obsluhu jednotlivých prostor školy.

Složení komise :							Podpis :

xxx – předseda komise              ……………..……………………..….……….……....

Ing. Jiří Padevět - hlavní inženýr projektu.…..…………………………………………

Ing. Jiří Balcar – projektant VZT………………………………………………………...

Milena Rotreklová – projektant gastro .…..…………………………………………….

Jiří Flosman – projektant elektro .…..…………………………………………..………

Jednotlivé vybrané místnosti:

Chodby, komunikace, schodiště

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA2 |
| B | Dotyk se zemí | BC2 |
|  | Únik lidí | BD3 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Normální |

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Sprchy

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD3 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA2 |
| B | Dotyk se zemí | BC1 |
|  | Únik lidí | BD2 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Sociální zařízení, prostory se sprchou

Ve sprchách musí být elektroinstalace provedena dle - ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Prostory s umyvadly, zejména pak umývací prostor musí být provedeny dle ČSN 33 2130 ed.2.

V prostorech bude provedeno ochranné pospojování neživých vodivých částí a budou použité proudové chrániče.

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Úklid

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC2 |
|  | Únik lidí | BD1 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Normální |

Elektroinstalace musí být provedena dle ČSN 33 2130 ed.3.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

V prostorech bude provedeno ochranné pospojování neživých vodivých částí a budou použité proudové chrániče.

Rozvodna

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG2 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA4 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD1 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Nebezpečný |

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu. Přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob je dán vyhláškou č. 501978/Sb., případně dalšími normami.

Strojovna VZT

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD1/AD2 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG2 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA4 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD1 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Nebezpečný |

Dotčené prostory nejsou z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem, z hlediska vnějšího vlivu AD, klasifikovány jako prostory zvlášť nebezpečné, neboť výskyt tohoto vlivu je pouze občasný, kdy podlaha technické místnosti je mimo samotnou vpusť standardně suchá.

Pro vnější vliv BA4 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Prostory budou zabezpečeny před vstupem nepovolaných osob v souladu s požadavky ČSN 33 2000-7-729 a provozovatel zajistí vypracování pracovně provozního řádu. Přehled obsluhy a prací na elektrických zařízeních a jejich blízkosti pro jednotlivé stupně kvalifikace osob je dán vyhláškou č. 501978/Sb., případně dalšími normami.

Kuchyně

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA6 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD4 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF3 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní |  |
|  | Výskyt živočichů |  |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření |  |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr |  |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD3 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Rozsah vnějších vlivů uvedených v tabulce výše je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoli čištění pomocí ostřikem vodou.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 4644.1 bude v kuchyni osazen(y) ovladač(e) nouzového vypnutí. Dle požadavku ČSN 33 2000-5-537, čl.537.4.3 musí být použito vypínání při ztrátě napětí na cívkách nebo jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení; dle čl. 537.4.4 musí být ovládací prvky nouzového vypnutí zřetelně označeny, přednostně červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím.

Pro vnější vliv BA1 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Přípravny

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA5 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB5 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD2/AD3 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE1 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG2 |
| A | Vibrace | AH2 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN1 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ1 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA1 |
| B | Dotyk se zemí | BC3 |
|  | Únik lidí | BD2 |
|  | Látky v objektu | BE1 (BE4 nad místy přípravy a skladování nekrytých potravin) |
| C | Stavební materiály | CA1 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Zvlášť nebezpečný |

Rozsah vnějších vlivů uvedených v tabulce výše je považován za obvyklý, je-li pro zajištění údržby a čistoty kuchyňských provozů používáno běžných úklidových zařízení a pomůcek (ruční čištění, čistící stroje) a nikoli čištění pomocí ostřikem vodou.

Umývací prostory musí být provedené dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Dle požadavku ČSN 33 2000-4-46 ed. 2, čl. 4644.1 bude v kuchyni osazen(y) ovladač(e) nouzového vypnutí. Dle požadavku ČSN 33 2000-5-537, čl.537.4.3 musí být použito vypínání při ztrátě napětí na cívkách nebo jiného způsobu, kdy porucha vede k bezpečnému stavu zařízení; dle čl. 537.4.4 musí být ovládací prvky nouzového vypnutí zřetelně označeny, přednostně červenou barvou s nápadně odlišeným barevným pozadím.

Pro vnější vliv BA1 platí: Provozovatel zajistí, aby byl umožněn vstup pouze osobám, které budou nejméně v souladu s požadavky § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy pro činnost na el.zařízeních, školeny v této činnosti, upozorněny na možné ohrožení el.zařízeními a seznámeny s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Venkovní prostory

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

| Kód | Vliv | Zatřídění |
| --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA8 |
|  | Atmosférické podmínky (vlhkost) | AB8 |
|  | Nadmořská výška | AC1 |
|  | Výskyt vody | AD4 |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE3 |
|  | Korosivní účinky chemikálií | AF1 |
|  | Mechanické namáhání | AG1 |
| A | Vibrace | AH1 |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 |
|  | Výskyt živočichů | AL1 |
|  | Záření a jiná působení | AM1-2 |
|  | Sluneční záření | AN3 |
|  | Seismické vlivy | AP1 |
|  | Bouřková činnost | AQ2 |
|  | Pohyb vzduchu | AR1 |
|  | Vítr | AS1 |
|  | Schopnost lidí | BA2 |
| B | Dotyk se zemí | BC1 |
|  | Únik lidí | BD1 |
|  | Látky v objektu | BE1 |
| C | Stavební materiály | CA2 |
|  | Konstrukce budovy | CB1 |
|  | Prostor z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle TNI 33 2000-5-51 | Nebezpečný |

Rozsah vnějších vlivů uvedených v tabulce výše je považován za nebezpečný, neboť k vnějšímu vlivu AD4 dochází pouze občas a zároveň při tomto vlivu nedochází k manipulaci s el.zařízením. Proto byly tyto prostory stanovené pouze jako nebezpečné.

Pro připojovaná venkovní zařízení (osvětlení, přenosná el.zařízení, apod.) bude použito proudových chráničů.

Ostatní prostory

Nejsou-li uvedeny prostory, pro které jsou vlivy stanoveny jednoznačně technickou normou nebo předpisem (např. ČSN 33 2000-7-701), pak ostatní výslovně neuvedené místnosti v tomto protokolu jsou prostory s vnějšími vlivy AB5, tj. prostory chráněné před atmosférickými vlivy a s regulací teploty.

Ostatní hlediska (vnější vlivy) dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 jsou pak následující – AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, Am2-1, AM3-1, AM8-1 až AM31-1, AN1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD3, BE1, CA1 a CB1.

Dle ČSN jsou tyto prostory definovány jako normální.

Poznámka: 	Pokud se během realizace stavby, nebo i během provozu vyskytne nové nebo změní zde určené prostředí, musí být ustanovena nová komise, která přehodnotí dané prostředí podle změněných vnějších vlivů působících na bezpečnost osob a provozu.

Datum sepsání protokolu: 20.9.2023