## 1NP - gastro
Název projektu: ZŠ Janouška
Datum: 08/2023
Okruhy
1NP
Číslo místnosti | Název místnosti | zařízení gastro | Pi(kW) | Sicotronic | Označení | Proud | Jištění | Kabel | Délka | Poznámky | zatížení na stěně | Rozvaděč | Okruhy
F111 | umývárna stolního nádobí | Zař.1 – mycí stroj | 39 | Sicotronic | V20 | 59,3A | 3x63A/C | CYKY-J 5x16 |  | 5Gx16 | 76A | RG1 | přívod E6 – 400V
F111 | umývárna stolního nádobí | Zař.1 – mycí stroj | 39 | Sicotronic | V21 | 59,3A | 3x63A/C | CYKY-J 5x16 |  | 5Gx16 | 76A | RG1 | přívod E6 – 400V
F110 | výdej jídla | Zař.7 – konvektomat | 12 | Sicotronic | V22 | 18,2A | 3x20A/C | CYKY-J 5x4 |  | 5Gx2,5 | 24A | RG1 | vývod E6 400V
F110 | výdej jídla | Zař.10 – elektrický varný kotel | 12 | Sicotronic | V23 | 18,2A | 3x20A/C | CYKY-J 5x4 |  | 5Gx2,5 | 24A | RG1 | vývod E6 400V
F110 | výdej jídla | Zař.21 – mycí stroj | 10 |  | V24 | 15.2 | 3x16A/C | CYKY-J 5x2,5 |  | 5Gx2,5 |  | RG1 | vývod E4 400V
F110 | výdej jídla | Zař.8 – výrobník čaje | 9.24 |  | X25 | 14 | 3x16A/C | CYKY-J 5x2,5 |  |  |  | RG1 | zásuvka E7 400V
FI30
F111 | umývárna stolního nádobí | Zař.14 – drtič odpadu | 1 |  | V30 |  | 1x6A/C | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod 230V
F102 | jídelna | Zař.2 – vozík pod termoskou | 1.2 |  | X31 | 5.2174 | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F102 | jídelna | Zař.4 – nerez stůl | 2 |  | X32 | 8.6957 | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F102 | jídelna | Zař.5 – výrobník studených nápojů | 0.44 |  | X33 | 1.913 | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F102 | jídelna | Zař.6 – vozík pod termoskou | 1.2 |  | X34 | 5.2174 | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F104 | jídelna | Zař.2 – vozík pod termoskou | 1.2 |  | X35 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F104 | jídelna | Zař.4 – nerez stůl | 2 |  | X36 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F104 | jídelna | Zař.5 – výrobník studených nápojů | 0.44 |  | X37 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
FI40
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X40 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X41 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X42 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X43 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X44 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X45 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X46 | [7 empty] | zásuvka E1 230V
F104 | jídelna | Zař.6 – vozík pod termoskou | 1.2 |  | X47 | 5.2174 | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
FI50
F110 | výdej jídla | Zař.1 – výdejní vozík | 2.1 |  | X50 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X51 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X52 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X53 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X54 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X55 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X56 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
|  | rezerva |  |  | FA57
FI60
F110 | výdej jídla | Zař.2 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X60 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.12 – vyhřívaný vozík | 2.3 |  | X61 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F110 | výdej jídla | Zař.12 – vyhřívaný vozík | 2.3 |  | X62 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F110 | výdej jídla | Zař.12 – vyhřívaný vozík | 2.3 |  | X63 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F110 | výdej jídla | Zař.14 – pracovní stůl | 2 |  | X64 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F110 | výdej jídla | Zař.15 – MW trouba | 1.55 |  | X65 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F110 | výdej jídla | Zař.16 – MW trouba | 1.55 |  | X66 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E2 230V
F111 | umývárna stolního nádobí | Zař.21 – vyhřívaný zásobník | 1.5 |  | X67 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E1 230V
F110 | výdej jídla | Zař.26 – VZT zákryt |  |  | V68 |  | 1x10A/C | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E3 230V
F110 | výdej jídla | Zař.6 – výdejní terminál |  |  | V69 |  | 1x6A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
F110 | výdej jídla | Zař.6 – výdejní terminál |  |  | V69 |  | 1x6A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
F110 | výdej jídla | Zař.6 – výdejní terminál |  |  | V69 |  | 1x6A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
F110 | výdej jídla | Zař.6 – výdejní terminál |  |  | V69 |  | 1x6A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
F110 | výdej jídla | Zař.13 – chladící skříň | 0.1 |  | X70 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E8 230V
F110 | výdej jídla | Zař.13 – chladící skříň | 0.1 |  | X70 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E8 230V
F110 | výdej jídla | Zař.13 – chladící skříň | 0.1 |  | X70 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E8 230V
F110 | výdej jídla | Zař.13 – chladící skříň | 0.1 |  | X70 |  | 1x16A/B | CYKY-J 3x2,5 |  |  |  |  | zásuvka E8 230V
F110 | výdej jídla | Zař.5 – chladící vitrína | 0.8 |  | V71 |  | 1x10A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
F110 | výdej jídla | Zař.5 – chladící vitrína | 0.8 |  | V71 |  | 1x10A/B | CYKY-J 3x1,5 |  |  |  |  | vývod E5 230V
Rozvaděč RG1
Celkový soudobý příkon 1.NP [kW]:
Meziskupinová soudobost
Maximálně soudobě
Výpočtový proud [A] je:
Jištění

## 1NP Osvetleni a běžné okruhy
Název projektu: ZŠ Janouška
Datum: 08/2023
Okruhy
1NP
Číslo místnosti | Název místnosti | Okruh | Kabel | Délka | Poznámky | R
F102 | Jídelna 2 | L1 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F102 | Jídelna 2 | L2 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F102 | Jídelna 2 | L3 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F102 | Jídelna 2 | L4 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F104 | Jídelna 1 | L5 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F104 | Jídelna 1 | L6 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F104 | Jídelna 1 | L7 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F104 | Jídelna 1 | L8 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F110 | výdej jídla | L9 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
|  |  | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F110 | výdej jídla | L10 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
F110 | výdej jídla | L10 | CXKH-R-O 2x1,5 |  | od vypínače | R1
F101 | chodba | L11 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
F101 | chodba | L11 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F103 | chodba | L12 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F103 | chodba | L12 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F114 | předsíň dívky | L13.1 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F114 | předsíň dívky | L13.1 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F115 | wc dívky | L13.2 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F116 | předsíň chapci | L13.3 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F116 | předsíň chapci | L13.3 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F117 | wc chlapci | L13.4 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F118 | úklid | L13.5 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F105 | kancelář | L14 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
F105 | kancelář | L14 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F119 | předsíň dívky | L15.1 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F120 | wc dívky | L15.2 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F121 | předsíň chlapci | L15.3 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F121 | předsíň chlapci | L15.3 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F122 | wc chlapci | L15.4 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F123 | úklid | L15.5 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F107 | chodba | L16 | CXKH-R-J 4x1,5 |  |  | R1
F107 | chodba | L16 | CXKH-R-O 3x1,5 |  |  | R1
F111 | mytí nádobí | L17 | CYKY-J 4x1,5 |  |  | R1
| osvětlení schodiště venku 1.NP | L18 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | R1
F101 | Chodba – osvětlení umyvadel | L19.1 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F103 | Chodba – osvětlení umyvadel | L19.2 | CXKH-R-J 3x1,5 |  |  | R1
F101 | chodba | X20 | CYKY-J 3x2,5 | zásuvky |  | R1
F103 | chodba | X20 | CYKY-J 3x2,5 | zásuvky |  | R1
F102 | Jídelna 2 | X21 | CYKY-J 3x2,5 | Zásuvky 1 |  | R1
F102 | Jídelna 2 | X22 | CYKY-J 3x2,5 | Zásuvky 2 |  | R1
F104 | Jídelna 1 | X23 | CYKY-J 3x2,5 | Zásuvky 1 |  | R1
F104 | Jídelna 1 | X24 | CYKY-J 3x2,5 | Zásuvky 2 |  | R1
F105 | kancelář | X25 | CYKY-J 3x2,5 | zásuvky |  | R1
F105 | kancelář | X26 | CYKY-J 3x2,5 | zásuvky pc |  | R1
| rezerva | X27 |  |  |  | R1
F103 | chodba | V30 | CYKY-J 3x2,5 | rack
F103 | chodba | V31 | CYKY-J 3x1,5 | modul EZS
F101 | chodba | V32 | CYKY-J 3x1,5 | ventilátor č.5 |  | přes spínací hodiny
F103 | chodba | V33 | CYKY-J 3x1,5 | ventilátor č.6 |  | přes spínací hodiny
Rozvaděč R4.1
Celkový soudobý příkon 1.NP [kW]:
Meziskupinová soudobost
Maximálně soudobě
Výpočtový proud [A] je:
Jištění
Musí se provést nový přívod pro R4.1
Uložení na stěně