## List2
Pozice | Název zařízení | Počet kusů | Elektro | Celkový příkon | Kabely - 7x1,5 mm2
400V
kW
1.PP
F014 - mytí provozního nádobí
3 | Mycí stroj na provozní nádobí | 1 | 17.5 | 17.5 | 1
F015 - kuchyně
1 | Elektrický konvektomat 20 x GN 1/1 | 2 | 37 | 74 | 2
2 | Multifunkční zařízení 4 x GN 1/1 | 2 | 49.2 | 98.4 | 2
3 | Multifunkční tlakové zařízení 3 x GN 1/1 | 1 | 36.9 | 36.9 | 1
4 | Multifunkční pánev 2 x 79l | 1 | 36.9 | 36.9 | 1
9 | Míchací kotel 200l | 1 | 32.5 | 32.5 | 1
11 | Elektrický sklopný varný kotel 150l | 1 | 22 | 22 | 1
12 | Elektrický varný kotel výpustný 150l | 3 | 22 | 66 | 3
13 | Elektrická pánev s elektronickou regulací 84l | 1 | 27.6 | 27.6 | 1
14 | Elektrická varná deska, 4 zóny | 1 | 16 | 16 | 1
16 | Elektrický varný kotel výpustný 60l | 1 | 12 | 12 | 1
F016 - přípravna těsta
1 | Elektrický konvektomat 20xGN 1/1 | 1 | 31.8 | 31.8 | 1
1.NP
F110 - výdej jídla
7 | Elektrický konvektomat 10xGN 1/1 | 1 | 12 | 12 | 1
10 | Elektrický varný kotel výpustný 60l | 1 | 12 | 12 | 1
21 | Mycí stroj na provozní nádobí | 1 | 10 | 10 | 1
F111 - umývárna stolního nádobí
1 | Mycí stroj s automatickým posunem košů | 2 | 39 | 78 | 4
CELKEM |  |  |  | 583.6 | 23
Připojené zatížení v kW x0.7 = očekávané špičkové zatížení při plném zatížení
583,60 kWx0,7=408,52 kW
Připojené zatížení v kW x0.7x0.7 = očekávané špičkové zatížení při plném zatížení při nasazení Sicotronic
583,60x0,7x0,7=285,964 kW
Všechna zařízení vyžadují rozhraní podle DIN 18875!