###### TECHNICKÁ ZPRÁVA

### Základní údaje

Stavba:	Stravovací provoz

Základní škola Generála Janouška

Dygrýnova 1006, Praha 9

Část:		Monitoring HACCP

Druh dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

Datum odevzdání:	10/2024

Zodpovědný projektant:

Projektant:	RNDr. Vladimír Horský,CSc. Ing. Jan Nárovec

#### 1. Monitoring HACCP

#### Legislativní rámec HACCP

Podle právního předpisu (Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004) jsou všichni provozovatelé stravovacích zařízení povinni vytvořit a zavést stálé postupy založené na zásadách HACCP a postupovat podle nich. V praxi to znamená: Aby provozovatel stravovací služby zajistil zdravotní nezávadnost pokrmů po celou dobu jejich použitelnosti, musí určit ve výrobním procesu, při skladování, přípravě, rozvozu a uvádění do oběhu, technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, provádět jejich kontrolu a vést potřebnou evidenci.

Legislativa - důležité zákony a vyhlášky:

Zákon 258/2000 O ochraně veřejného zdraví

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004

V praxi to pro provozovatele znamená vytvořit plán kritických bodů, vést jeho dokumentaci a provádět pravidelná měření jednotlivých znaků (obvykle teplota, čas, relativní vlhkost…) a porovnávat naměřené hodnoty s povoleným rozsahem. Evidence se vede po dobu 1 měsíce až 1 roku, v závislosti na typu údaje. Ve větším gastronomickém provozu to znamená provádět měření prakticky ve všech operacích procesu výroby pokrmů – příjem, skladování, příprava, výroba, výdej, likvidace a to včetně možných variant např. zchlazování, zmrazování, regenerace či výroby polotovarů.

Obecný popis

V tomto projektu se počítá se zavedením systému kritických bodů HACCP jehož součástí je i monitoring sledovaných znaků při příjmu potravin, během skladování, přípravy výroby, výroby, výdeje a distribuce pokrmů. Sledované znaky se dají sledovat v potravinách, na technologiích a v prostředí, kde se daný pokrm nebo potravina nachází s ohledem na principy SVP (Správné výrobní praxe). K tomuto účelu slouží měřidla, ať již samostatná nebo propojená do počítačových systémů. Záznamy z těchto měřidel jsou zapisovány do softwarového systému HACCP a to formou elektronickou a ruční. Měření jsou prováděna kombinací stacionárních čidel teploty a vlhkosti (prostorové teploty, vlhkosti), připojením komunikačních rozhraní čidel u varných technologií, která jsou vybavena digitálním výstupem, připojením dodatečně instalovaných čidel u zařízení a technologií, které nejsou vybaveny komunikačním protokolem a vše bývá doplněno ručními přenosnými měřidly.

Řešení

- Projektová dokumentace řeší komplexní zavedení softwarového systému HACCP včetně automatického monitorovacího systému.

Jde o komunikační síť, která kabelem spojuje jednotlivé prvky: stabilní čidla umístěná např. ve skladech, varné technologie např. konvektomaty, výdejní a ostatní zařízení s monitorovacím software do jednoho celku. Jednotlivá čidla jsou zapojena v sérii (v linii) a komunikují po lince RS485. Varné technologie jsou k lince připojeny přímo, pokud jsou vybaveny komunikačním rozhraním RS485. Jednotlivé linie začínají u řídícího počítače a končí u posledního měřeného bodu podle schématu:

Čidlo1

Čidlo2

Čidlo3

Čidlo6

Čidlo5

Čidlo4

Varná technologie 1

Varná technologie 2

Řídicí PC

(systém HACCP)

HACCP

HACCP

HACCP

- Na příslušném PC běží trvale systém monitoringu, který pravidelně kontroluje a ukládá hodnoty pro případnou pozdější kontrolu. Uživatel může z kteréhokoli počítače v síti ověřit příslušné hodnoty, je upozorňován na překročení mezí (vizuálně, akusticky, zasláním zprávy) a v případě návštěvy kontrolních orgánů má dokumentaci k dispozici. Tato varianta je zvolena i z následujících důvodů:

    - minimálně zatěžuje personál další povinností (v případě návaznosti na další SW je možné minimalizovat ruční evidenci)

    - snížení rizika „lidského faktoru“ (odpadá riziko selhání při měření hodnot jako např. chybné odečtení měřených hodnot nebo úmyslné vyplnění nepravdivých údajů)

    - minimální investice pro nové projekty (v případě rekonstrukce, nebo nové stavby provozu jsou náklady nižší v porovnání s náklady montáže u „běžících“ provozů)

    - systém nemá kromě spotřeby elektrické energie a běžné údržby výpočetní techniky žádné další provozní náklady

    - systém poskytuje aktuální hodnoty, na které lze okamžitě reagovat.

Požadavky na funkčnost systému:

- Softwarové řešení systému HACCP pro správu a evidenci kritických bodů a kritických kontrolních bodů, správné výrobní praxe, sanitací, výrobních postupů od příjmu surovin po výdej hotových pokrmů a legislativy

- Sběr dat ze všech technologických zařízení podléhajících sledování HACCP (chlazené a mražené sklady, suché sklady, příruční sklady) včetně varných technologií (konvektomaty, kotle, pánve, myčky, rychlezchlazovací zařízení)

- Distribuce naměřených dat po síti (možnost zobrazení měřených a archivovaných údajů na libovolném počítači v síti)

- Inteligentní vyhodnocení poruchových stavů (časové zpoždění zaslání varovné zprávy definovatelné pro každé zařízení samostatně), aby nedocházelo k planým hlášením a poplachům

- Možnost definice způsobů hlášení poruchových stavů a jejich distribuce konkrétním zodpovědným osobám pro jednotlivé skupiny zařízení

- Zobrazování hodnot pouze zvolených skupin zařízení podle kompetencí osob

- Kompletní řešení problematiky HACCP nebo propojení s nadřazeným systémem HACCP

- Zavedení systému HACCP v provozu a příprava na certifikaci

- Dodavatel musí mít zavedený systém ISO9001

Linie začínají u řídícího počítače v místnosti kanceláře vedoucího stravovacího provozu (pokud nebude dohodnuto jinak) a končí u posledního měřeného bodu viz. půdorysný výkres. Veškerá kabeláž bude stažena do datového rozvaděče, který bude umístěn v místnosti F107 v 1.NP vedle rozvaděče silnoproudu. Je nutné zabezpečit přívod strukturované kabeláže vnitřní datové sítě k řídícímu počítači pro možnost distribuce naměřených hodnot. Kabelové trasy jsou vedeny tak, aby se minimalizovala možnost jejich porušení a to nejlépe v podhledech a v ohebných trubkách  průměru 23. Je možno využít společných žlabových konstrukcí s telekomunikačními rozvody. Úseky vedené z podhledu k snímačům teploty a technologickým zařízením zděnými a podlahovými konstrukcemi jsou vždy chráněny trubkami. Vývody se zakončují dle rozpisky na půdorysných výkresech.

Pro zapojení prostorových čidel a čidel v chladicích technologiích (data i napájení stejným kabelem) je zapotřebí samostatný komunikační rozvod stíněným kabelem 4 kroucených párů, optimálně stíněný twist-pair kabel (STP nebo FTP, AWG24) pro datové komunikační rozvody kategorie 5 (Cat5) a vyšší v bezhalogenovém provedení (LSOH/LSZH). Zapojení se provádí v linii (od čidla k čidlu). V místě vývodu může být kabel přerušen.

Pro zapojení komunikace se zařízeními (varné technologie – kotle, pánve, konvektomaty…. (data) je zapotřebí samostatný komunikační rozvod stíněným kabelem 4 kroucených párů, optimálně stíněný twist-pair kabel (STP nebo FTP, AWG24) pro komunikační rozvody kategorie 5 (Cat5) a vyšší v bezhalogenovém provedení. Zapojení se provádí v linii (od zařízení k zařízení). V místě vývodu může být kabel přerušen.

Uložení datového vedení provést v souladu s ČSN a předpisy souvisejícími. Kabelové trasy slaboproudého rozvodu nesmí být vedeny v souběhu se silnoproudými rozvody ve vzdálenosti menší než 30 cm

Datové vedení – kabel FTP/STP datový kabel CAT5.

Linií může být i více, každá musí začínat v místnosti (kanceláři), kde bude umístěn počítač a končit u daného posledního zařízení (čidla). Na pořadí čidel nezáleží. V jedné linii mohou být zapojeny libovolné body typu A, B, C a D. Varné technologie (body typu E) musí být zapojeny samostatnou větví (větvemi). Kabelové vedení je v místě připojení vyvedeno smyčkou, smyčka může být v místě připojení přerušena (např. pro lepší manipulaci při protahování kabelu). Vedení kabelu libovolné, nejlépe vytrubkováno. Délka jedné větve max. 1000m, počet čidel na jedné větvi max. 30 (větší počet je nutné konzultovat s dodavatelem řešení).

Zakončení jednotlivých smyček:

- Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5 m.

- Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68 mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.

E.    Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodu připojení dané technologie (obvykle

podlahou). 
        V případě vyvedení na zdi zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi,

průměr 68 mm. Volný konec kabelových vývodů 3 m.

L.    Samostatná kabelová linka vyvedená z krabice, průměr 68, pro připojení vodotěsné

počítačové zásuvky LAN 1xRJ45 (případně LAN 2xRJ45 při sdružení zásuvek pro 2 zařízení).

Požadavek krytí min. IP44. Volný konec 0.25m.

LI.   Samostatná kabelová linka vyvedená z trubky ze zdi nebo z podlahy v místě ostatních vývodů

pro připojení technologie k napájecímu vedení. Kabel bude osazen konektorem RJ45 pro LAN

přípojku. Volný konec 3 m.

V.   Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 – 2 m z trubky ve zdi. Volný konec kabelu 0.5 m.

Rozvody budou vedeny podhledy, podlahou nebo zdí, k jednotlivým technologiím svedeny chráničkou a vyvedeny s ostatními vývody k dané technologii.
Všechny boxy budou připojeny průchodkou ve stropu boxu, kde budou kabely zafixovány silikonovým tmelem – řeší dodavatel HACCP.
Kabely pro monitoring HACCP budou vyvedeny v místech napájecích kabelů pro monitorovaná zařízení tak, aby mohly být do zařízení zataženy společně. Případně budou vyvedeny instalační krabicí vedle zásuvky 230V, která je určena pro danou technologii – koordinovat se silnoproudem.
Kabely instalovat do trubek minimální pevnosti 750 N / 5 cm. Přednostně do hladkých ohebných trubek.
Vyústění z podlahy realizovat pomocí L nebo T dílů, do kterých nasadit pevnou trubku, která bude zaříznuta nad podlahou v minimální výšce 5 cm až v době montáže, aby byl kabel viditelně mechanicky chráněn. Vývody z podlahy těsnit proti pronikání vody.
Smyčky mohou být v místě vývodu přerušeny.
Provedení kabeláže bude respektovat Požárně bezpečnostní řešení stavby.

POZOR:

Způsob zakončení u jednotlivých monitorovaných míst bude doupřesněn na základě vybraných typů technologií a požadavků investora (volný kabel, dvojzásuvka nebo krabička).

V dokumentaci se používá následující značení přípojných bodů:

B.    Chladicí a mrazicí boxy

C.    Chladicí technologie s pohyblivým přívodem (do zásuvky): chladicí a mrazicí skříně,

chladničky.

E.    Technologická zařízení připojená sériovou linkou: konvektomaty, kotle, pánve, tabletovací

pásy, myčky, šokery, chladicí stoly, vitríny.

L.    Technologická zařízení (např. konvektomaty, pánve, kotle) s externím ethernetovým

připojením LAN

V.   Prostorový vlhkoměr s teploměrem

Délka jedné větve maximálně 1000 m, počet čidel na jedné větvi max. 35.

Kabelové trasy slaboproudého rozvodu nesmí být vedeny v souběhu se silnoproudými rozvody ve vzdálenosti menší než 30 cm.

Provedení rozvodů bude respektovat požární zprávu a související normy ČSN.

Základní požadavky pro montáž a uvedení zařízení do provozu

Montáž: Montáž zařízení smí provádět pouze firma, která má pro tuto činnost vyškolený personál.  Kromě toho musí být pracovníci dodavatelských firem prokazatelně vyškoleni výrobcem příslušného zařízení a musí mít osvědčení o oprávnění zařízení montovat či provádět na něm servis. Při instalaci musí pracovníci dodavatelských firem bezpodmínečně dodržovat všechna právní ustanovení, týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků. Montáž musí odpovídat příslušným technickým podmínkám výrobců. Zařízení smí být připojena na napájecí elektrickou síť teprve po provedení řádné revize. Revizní zpráva o stavu elektrického napájení a přívodu nesmí být po lhůtě dané technickou normou.

Přehled monitorovaných míst:

| Seznam míst připojených k monitoringu - Skladovací prostory a zařízení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Podl. | Místnost.č. | Pos. | Popis | Veličina | Typ čidla | Provedení vývodu |
| 1 | 1.PP | F035 kancelář |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F006 sklad organického odpadu |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | Chladící komora na odpad | T | Prostorový teploměr, -55…125oC | B |
| 4 |  | F011 chladící box na brambory a zeleninu |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Chladící box na brambory a zeleninu | T | Prostorový teploměr, -55…125oC | B |
| 6 |  | F012 hrubá přípravna brambor a zeleniny |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 9 | Chladící skříň 655l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 8 |  |  | 10 | Mrazící skříň, 573l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 9 |  |  | 11 | Truhlicová mraznička, 404 l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 10 |  | F015 kuchyně |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 36 | Nerez chladící stůl, agregát vpravo | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | E |
| 12 |  | F017 Chladící box maso |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Chladící box maso, teplota +0° až +2°C | T | Prostorový teploměr, -55…125oC | B |
| 14 |  | F018 přípravna maso + vejce |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 6 | Chladící skříň podstolová | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 16 |  | F019 Chladící box tuky, mléko, teplota +2° až +4°C |  |  | T | Prostorový teploměr, -55…125oC | B |
| 17 |  | F022 denní sklad |  |  | T,V | Prostorový vlhkoměr s teploměrem | V |
| 18 |  |  | 1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15stC | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 19 |  |  | 1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15stC | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 20 |  |  | 2 | Truhlicová mraznička, 404 l-14/-24°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 21 |  | F023 suchý sklad |  |  | T,V | Prostorový vlhkoměr s teploměrem | V |
| 22 |  | F024 sklad chladících a mrazících zařízení |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 24 |  |  | 1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 25 |  |  | 1 | Chladící skříň 655l,+1 až +15st.C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 26 |  |  | 2 | Mrazící skříň, 573l, -9 až -26°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 27 |  |  | 2 | Mrazící skříň, 573l, -9 až -26°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 28 |  |  | 3 | Truhlicová mraznička, 542 l, -14/-24°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 29 |  |  | 4 | Truhlicová mraznička, 404 l, -14/-24°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 30 |  |  | 4 | Truhlicová mraznička, 404 l, -14/-24°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 31 |  |  | 4 | Truhlicová mraznička, 404 l, -14/-24°C | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 32 | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | F110 výdej jídla |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 5 | Chladící vitrína | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | E |
| 35 |  |  | 5 | Chladící vitrína | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | E |
| 36 |  |  | 13 | Chladící skříň, 420l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 37 |  |  | 13 | Chladící skříň, 420l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 38 |  |  | 13 | Chladící skříň, 420l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 39 |  |  | 13 | Chladící skříň, 420l | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 40 |  |  | 17 | Chladící skříň podstolová, prosklené dveře | T | Teploměr pro montáž do chl. zařízení | C |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |

| Seznam míst připojených k monitoringu - varné technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Podl. | Místnost.č. | Pos. | Popis | Veličina | Typ čidla | Provedení vývodu |
| 1 | 1.PP |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | F014 mytí provozního nádobí |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 3 | Mycí stroj na provozní nádobí | T | Teploměr s digit. Vstupem + jazýčkové relé | L |
| 4 |  | F015 kuchyně |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 | Elektrický konvektomat bojlerový – 20x GN 1/1+1 | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 6 |  |  | 1 | Elektrický konvektomat bojlerový – 20x GN 1/1+1 | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 7 |  |  | 2 | Multifunkční zařízení, 4 x GN 1/1, objem 200l | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 8 |  |  | 2 | Multifunkční zařízení, 4 x GN 1/1, objem 200l | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 9 |  |  | 3 | Multifunkční tlakové zařízení, 3 x GN 1/1, objem 150l | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 10 |  |  | 4 | Multifunkční pánev, 2 x 79l, objem 100l | 2T | 2 x zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 11 |  |  | 9 | Míchací kotel, 200l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55…200oC | E |
| 12 |  |  | 11 | Elektrický sklopný varný kotel, 150l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55…200oC | E |
| 13 |  |  | 12 | Elektrický varný kotel výpustný150l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...200oC | E |
| 14 |  |  | 12 | Elektrický varný kotel výpustný150l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...200oC | E |
| 15 |  |  | 12 | Elektrický varný kotel výpustný150l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...200oC | E |
| 16 |  |  | 13 | Elektrická pánev, objem 84l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...400oC | L |
| 17 |  |  | 16 | Elektrický varný kotel výpustný 60l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...200oC | E |
| 18 |  | F016 přípravna těsta |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 1 | Elektrický konvektomat 20x GN 1/1 | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 20 | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | F110 výdej jídla |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 7 | El. konvektomat10 GN 1/1 + 1 zásuv | T | Zásuvka pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní | L |
| 23 |  |  | 10 | Elektrický varný kotel výpustný 60l | T | Převodník pro zařízení s vysokou teplotou + teplotní čidlo pt100 -55...200oC | E |
| 24 |  |  | 21 | Mycí stroj na provozní nádobí | T | Teploměr s digit. vstupem + jazýčkové relé | L |
| 25 |  | F111 umývárna stolního nádobí |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 1 | Mycí stroj s automatickým posunem košů | T | Teploměr s digit. vstupem + jazýčkové relé | L |
| 27 |  |  | 1 | Mycí stroj s automatickým posunem košů | T | Teploměr s digit. vstupem + jazýčkové relé | L |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |