## Specifikace TZ
Specifikace činností na tepelných zařízeních
| Popis | Četnost | MJ | množství
Provozní činnosti, revize a kontroly plynové kotelny
1 | Provozní dohled (dá se řešit i vzdáleným dohledem až na 1xměsíc) | týdně | kpl | 1
2 | Běžná technická prohlídka VS | týdně | kpl | 1
3 | Odborná technická prohlídka, soupis závad, kontrola poruchových stavů a blokád | ročně | kpl | 1
4 | Roční servis a údržba | ročně | kpl | 1
5 | Revize tlakových zařízení | 3 roky | kpl | 1
6 | Revize provozní | ročně | kpl | 1
7 | Revize elektroinstalace (strojovny) | ročně | kpl | 1
8 | Plynařské revize (plyn, spaliny, kotle, TNS) | ročně | kpl | 1
9 | Pohotovostní dispečink | "24/7" | kpl | 1
Specifikace tepelných zařízení (TZ) , 198 00 Praha 9
č. | objekt | označení TZ | ks TZ | typ / označení |  | výkon v kW
Předávací výměníkové stanice
1. | Plk. Vlčka 695 | VPS 695 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
2. | Plk. Vlčka 685 | VPS 685 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
3. | Gen. Janouška 902 | VPS 902 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
4. | Bobkova 738 | VPS 738 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 1x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
5. | Maňákova 743 | VPS 743 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 2x deskový výměník ÚT | 280
[5 empty] | 1x deskový výměník TUV | 150
| Maňákova 751 | VPS 751 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 2x deskový výměník ÚT | 280
6. |  |  |  |  | 1x deskový výměník TUV | 150
| Bryksova 757 | VPS 757 | 1 | kompaktní PS Cetetherm | 2x deskový výměník ÚT | 280
7. |  |  |  |  | 1x deskový výměník TUV | 150
Plynové kotelny
8. | Šimanovská 47 | plynový kotel | 2 | 1x Viadrus G 90 ND 15 |  | 120
|  |  |  | 1x Viadrus G 90 ND 15 |  | 120
9. | Sadská 530 | plynový kotel | 2 | 1xVaillant VU 466/4-5 |  | 46
|  |  |  | 1xVaillant VU 466/4-5 |  | 46
10. | Metujská 907 | plynový kotel | 2 | 1x Vaillant VU 466/7-H |  | 46
|  |  |  | 1x Vaillant VU 282/2-5R3 |  | 28
11. | Bryksova 1002 | plynová kotelna III. kategorie | 3 | 1x Hydrotherm HEM 120 |  | 120
|  |  |  | 1x Hydrotherm HEM 120 |  | 120
|  |  |  | 1x Vaillant VGH 220/5 XZU |  | 8
12. | Hloubětínská 1138 | plynová kotelna | 1 | Mastertherm - 1x 303800318, 1x303800418, 1x303800518 |  | 48
13. | Pilská 9 | plynový kotel | 1 | 1x Viadrus G100 |  | 105
14. | Tálínská 1312 | plynový kotel | 1 | 1x Vaillant VGH 160/5 XZU R1 |  | 8
TZ celkem |  |  | 19 |  |  | 3825