## List1
Mateřská škola Chvaletická, Praha 14 - SÚ kuchyně a zázemí
Výpis materiálu pro dokumentaci výběr dodavatele
D 1.4.c Vzduchotechnika
| popis | m.j. | množs. | j.cena (Kč =DOPLNIT | celkem(Kč)
0. Demontáže
1 | Demontáž zařízení a elementů
| z toho potrubních ventilátorů do průměru d200 - cca 3 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| z toho nástěnných axiálních ventilátorů do průměru d200 - cca 2 kpl | kpl | 1 | 0 | 0
| z toho nástřešních ventilátorů do průměru 200mm | kpl | 1 | 0 | 0
z toho radiálních ventilátorů potrubních včetně podstavce a příslušenství - -
| průtok 2500 - 4000 m3/h | kpl | 3 | 0 | 0
jednotka sestavná VJ 3000-5000 o průtoku cca 2000-4000 m3/h - přívodně
| odvodní včetně demontáže a přesunu | kpl | 3 | 0 | 0
| potrubní tlumiče čtyřhranné do obvodu 2630mm - cca 4 ks | kpl | 1 | 0 | 0
| male elementy VZT (žaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - cca 25ks | kpl | 1 | 0 | 0
| potubní rozvody do obvodu 2630mm - cca 15 bm | kpl | 1 | 0 | 0
| potubní rozvody do obvodu 1890mm - cca 40 bm | kpl | 1 | 0 | 0
| potubní rozvody do průměru 200mm - cca 12 bm | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Odstranění, přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0
| Skladování, transport, případně úložné | kpl | 1 | 0 | 0
| Průzkum (odhalení) konstrukcí, průzkum ventilačních kanálů | kpl | 1 | 0 | 0
| Vyčištění stávajících kanálů zakrytých pomocí mobilní techniky | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM oddíl "0" Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
1. Zařízení č.1-Větrání kuchňského provozu MŠ v 1.PP
Ventilátor nástěnný radiální např.CF100S, EDV včetně klapky,
1 | příslušenství, M = 50m3/h, P = 100Pa, 230V, 19W, IP44 | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač - dod.elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý na stěnu např.QuadroMicro 100-T
Univent včetně příslušenství - vysoké otáčky, 230V, 20/28W, M = 80 m3/h,
2 | P=80Pa | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač-dod.elektro + doběh (integrovaný) | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilátor radiální tichý/na stěnu např.QuadroMedio-T, Univent včetně
zpět.klapky, filtru a příslušenství, 230V, 47/55W, M = 150m3/h, dP =
3 | min.60Pa | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač-dod.elektro + doběh (integrovaný) | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilátor potrubní diagonální např.Mixvent TD 500/160, EDV
vč.pruž.manžet, uchycení a příslušenství, M = 480 m3/h, Pext = 120Pa,
4 | IP44, 230V, 44/50W | kpl | 1 | 0 | 0
| ovládání - termostat+spínač - dod.elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilátor nástěnný axiální např.Decor 300CZ, EDV vč.zpět.klapky a
5 | příslušenství, 230V, 35W, M=200m3h, P=28Pa | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač - dod.elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Ventilátor nástěnný radiální např.CF 200T, EDV, nizkoodpor.zpět.klapka,
6 | doběh, ovládání, příslušenství, M = 100 m3/h, P = 70Pa, 230V, 19W, IP44 | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač-dod.elektro + doběh (integrovaný) | kpl | 1 | 0 | 0
7 | neobsazeno
8 | neobsazeno
Ventilátor potrubní radiální např.RM125L, EDV vč.klapky, pruž.manžet,
9 | uchycení a příslušenství, 230V, 80W, IP44, M=200m3/h, P=210Pa | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač - dod.elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA200-900, EDV vč.tlumících
10 | elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku potrubní kruhový např.MAA125-900, EDV vč.tlumících
10a | elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Jednotka VZT kompaktní rekuperační např.Duplex 8100 Basic, parapetní
provedení - viz příloha, max.6650m3/h cca 350Pa - přívod, max.6650m3/h,
cca 400Pa - odvod, včetně regulace - rekuper.výměník 68 %, integrovaný
by-pass vč.ovládání, teplovodní ohřívač + příslušenství - topení Qt =
31(45)kW(65-70°), příprava na chlazení, regulační uzel R-TPO3, ventilátory
EC - 400V, max 3.9kW(nom.2.95kW)+400V, max.3.9(nom.2.85kW)kW,
2*Filtr G4,G4+THK, 2*uzavírací klapka, regulační moduly např.RD5,
ovládací panel např.CP 10 RT a modul např.RD-K vč.sady čidel ADS, čidla
teplotní např.ADS - ostatní, rozvodnice, čidlo tlaku - plyn, moduly,
exter.impulsy čidla teploty a vlhkosti, externí impuls - zona - uzavírání
digestoře + modul konstantního průtoku/tlaku, manostaty filtru, pohony
klapek, PMR ochrana ZZT a ohřívače, příprava na chlazení, dálkové
ovládání - Web, odvod kondenzátu, manžety pružné, opláštění, externí
11 | rozvodnice a uzel, hrdla připojovací, úchyty - viz příloha | kpl | 1 | 0 | 0
MaR -kuchyňská regulace např.RD5, ovládací panel např.CP 10RT +
moduly např.RD-K včetně sady teplotních čidel např.ADS, čidla teplotní
např.ADS - ostatní, rozvodnice, čidlo tlaku - plyn, moduly, exter.impulsy
čidůla teploty a vlhkosti, manostaty filtru, pohony klapek, ovládání regul.uzle
- teplota, PMR ochrana ohřívače a ZZT, příprava chlazení, dálkové
ovládání - Web, příslušenství - řízení teploty vzduchu-regul.uzel, indikace
zanesení filtrů, ovládání pohonů klapek, externí impulsy, čidla teploty a
vlhkosti vnitřní, čidla teploty - vnitřní a venkovní, externí impuls - zona -
uzavírání digestoře + modul konstantního průtoku/tlaku, PMR ochrana
rekuperátoru a ohřívače, ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů,
regulace výkonu ventilátorů v závislosti na čidlech nebo manuelním
zásahem, snímací a teplotní čidla, příp.použití nadřaz.MaR - dod.MaR
| budovy - vz příloha | kpl | 1 | 0 | 0
| Dodání v rozloženém stavu, smontování na místě, zprovoznění | kpl | 1 | 0 | 0
Regulační uzel např.R-TPO3 vč.zkratu - regul.ventil a zpět.klapka DN15,
| prokabelování dle schematu výrobce | kpl | 1 | 0 | 0
Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500( 3 ks)
např.JIVA 98 N - 1600x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s.r.o.), hrdlo boční 2 x d
225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace.
12; 12a | POZOR CENIT POUZE OSAZENÍ A NAPOJENÍ; DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO | kpl | 2 | 0 | 0
Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500( 4 ks)
např.JIVA 98 N - 2800x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s.r.o.), hrdlo boční 2 x d
225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace.
13 | POZOR CENIT POUZE OSAZENÍ A NAPOJENÍ; DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO | kpl | 1 | 0 | 0
Regulační/uzavírací klapka těsná čtyřhranná 450*250 + pohon
13a | dvoupolohový 230/24V, vč.příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
| ovlád. - spínač - dod.elektro | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif, L = 1 metr,
14 | vč.tlumících elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif, L = 1.5 metr,
15 | vč.tlumících elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 710*500, Greif, L = 1 metr,
16 | vč.tlumících elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 800*500, Greif, L = 1 metr,
17 | vč.tlumících elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 800*710, Greif, L = 1 metr,
18 | vč.tlumících elementů | kpl | 2 | 0 | 0
Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 1250*500, Greif, L = 1.5 metr,
19 | vč.tlumících elementů | kpl | 1 | 0 | 0
Protihluková žaluzie komfortní např.Klasik, Stavoklima včetně tlumících
vložek, 630*1600(1400) - 300mm - rozměr upřesnit po odhalení kanálu a
sací komory, povrch RAL, uchycení, příslušenství, útlum 15 dB(A),
20 | povrch.úprava RAL dle architekt.dozoru | kpl | 1 | 0 | 0
Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na
kruh.potrubí průměr d125 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta
21 | proti hmyzu a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní samotížná kovová pro napojení na
kruh.potrubí průměr d150 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta
22 | proti hmyzu a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na
kruh.potrubí průměr d160 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta
23 | proti hmyzu a příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
24 | Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d 125 včetně příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
25 | Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d 160 včetně příslušenství | kpl | 1 | 0 | 0
26 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d100, ruční | kpl | 3 | 0 | 0
27 | Regulační klapka potrubní kruhová těsná d160, ruční | kpl | 2 | 0 | 0
28 | Regulační klapka potrubní kruhová d225, ruční | kpl | 4 | 0 | 0
29 | Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 250*225, ruční, | kpl | 1 | 0 | 0
30 | neobsazeno
31 | Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 450*200, ruční, | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 500*280, ruční, | kpl | 1 | 0 | 0
33 | Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 500*400, ruční, | kpl | 1 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
např.VK2-R-280*140, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení + přechod
34 | čtyřhran-kruh d125 | kpl | 1 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
35 | např.VK2-R-325*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 2 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
36 | např.VK2-R-425*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 2 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
37 | např.VK2-R-525*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 1 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
38 | např.VK2-R-625*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 3 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
39 | např.VK2-R-825*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 2 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
např.VK2-R-825*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení + přechod
| čtyřhran-čtyřhran 400*125 | kpl | 1 | 0 | 0
Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí
40 | např.VK2-R-1025*325, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 1 | 0 | 0
Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí
41 | např.KV1-R-425*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 4 | 0 | 0
Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí
42 | např.KV1-R-525*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení | kpl | 2 | 0 | 0
43 | neobsazeno
Talířový ventil odvodní kovový např.KK125, EDV včetně napojení na
44 | potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125 | kpl | 4 | 0 | 0
45 | neobsazeno
Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 310 x 110 -
refer.vzor např.DM 310*110, Proclima, povrchová úprava RAL dle
46 | architekt.dozoru | kpl | 2 | 0 | 0
Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 410 x 110 -
refer.vzor např.DM 410*110, Proclima, povrchová úprava RAL dle
47 | architekt.dozoru | kpl | 2 | 0 | 0
Stěnová mřížka komfortní např.SMU 200*100, včetně rámečku a
48 | povrchové úpravy RAL | kpl | 4 | 0 | 0
Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 510 x 130 -
refer.vzor např.DM 510*130, Proclima, povrchová úprava RAL dle
49 | architekt.dozoru | kpl | 3 | 0 | 0
50 | neobsazeno
Sací síťka protihmyzová komfortní cca 500*500 + úpravy sání vzduchu z
51 | kanálu | kpl | 1 | 0 | 0
Sací síťka protihmyzová komfortní cca 710*500 + úpravy výfuku vzduchu
52 | do kanálu | kpl | 1 | 0 | 0
53 | neobsazeno
Úprava stávajícího vyústění sacího nebo odpadního vzduchu - úprava
potrubí nebo prodloužení - dle odhalení konstrukce - potrubí čtyřhranné
54 | pozinkované sk.I těsné do obvodu 3500mm, 20% tvar. - cca 3 bm | kpl | 1 | 0 | 0
55 | Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I vč.přirážky na tvarovky
| 250 x 200, 30% tvar. | bm | 3 | 0 | 0
| 250 x 225, 50% tvar. | bm | 0,5 | 0 | 0
| 280 x 140, 50% tvar. | bm | 0,5 | 0 | 0
| 315 x 250, 30% tvar. | bm | 3 | 0 | 0
| 355 x 250, 40% tvar. | bm | 9 | 0 | 0
| 355 x 280, 40% tvar. | bm | 1 | 0 | 0
| 400 x 125, 30% tvar. | bm | 3 | 0 | 0
| 400 x 200, 40% tvar. | bm | 2 | 0 | 0
| 400 x 225, 30% tvar. | bm | 5 | 0 | 0
| 400 x 250, 30% tvar. | bm | 7,5 | 0 | 0
| 400 x 280, 30% tvar. | bm | 4 | 0 | 0
| 500 x 200, 50% tvar. | bm | 1 | 0 | 0
| 500 x 250, 30% tvar. | bm | 1 | 0 | 0
| 500 x 280, 20% tvar. | bm | 5,5 | 0 | 0
| 500 x 315, 30% tvar. | bm | 2,5 | 0 | 0
| 500 x 400, 30% tvar. | bm | 11 | 0 | 0
| 500 x 500, 40% tvar. | bm | 5,5 | 0 | 0
| 625 x 225, 50% tvar. | bm | 1,5 | 0 | 0
| 630 x 250, 30% tvar. | bm | 11 | 0 | 0
| 630 x 300, 30% tvar. | bm | 2 | 0 | 0
| 630 x 315, 30% tvar. | bm | 4,5 | 0 | 0
| 630 x 355, 30% tvar. | bm | 2,5 | 0 | 0
| 630 x 400, 40% tvar. | bm | 1 | 0 | 0
| 630 x 500, 30% tvar. | bm | 8,5 | 0 | 0
| 710 x 250, 30% tvar. | bm | 4,5 | 0 | 0
| 710 x 300, 30% tvar. | bm | 2,5 | 0 | 0
| 710 x 500, 40% tvar. | bm | 4 | 0 | 0
| 800 x 500, 50% tvar. | bm | 1,5 | 0 | 0
| 800 x 710, 50% tvar. | bm | 3 | 0 | 0
| 825 x 225, 50% tvar. | bm | 3 | 0 | 0
| 1000 x 300, 30% tvar. | bm | 11 | 0 | 0
| 1025 x 225, 40% tvar. | bm | 0,5 | 0 | 0
| 1025 x 325, 40% tvar. | bm | 0,5 | 0 | 0
| 1250 x 500, 50% tvar. | bm | 2 | 0 | 0
56 | Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přirážky na tvarovky
| D100, 30% tvarovek | bm | 11 | 0 | 0
| D125, 30% tvarovek | bm | 21 | 0 | 0
| D140, 30% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0
| D150, 20% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
| D160, 20% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0
| D225, 50% tvarovek | bm | 2 | 0 | 0
57 | Hadice flexibilní zvukoizolační Sono s kvalitní parozábranou
| D100 | bm | 1 | 0 | 0
| D125 | bm | 2 | 0 | 0
| D160 | bm | 2 | 0 | 0
| Tepelná, protipož. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm | m2 | 73 | 0 | 0
| odvod kondenzátu do kanalizace | kpl | 4 | 0 | 0
| Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné..) | m2 | 140 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) | kg | 390 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění prostupů do obvodu 1890mm - cca 10 míst | kpl | 1 | 0 | 0
| Protipožární utěsnění prostupů do obvodu 2630mm - cca 4 míst | kpl | 1 | 0 | 0
| Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby | kpl | 1 | 0 | 0
| Montáž rozvodů a zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
| Smontování - oživení, zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
| Stavební přípomoce, úpravy konstrukcí - dodávka stavby | kpl | 1 | 0 | 0
| Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTI a elektro, MaR - dodávka |  |  | 0 | 0
| příslušných profesí | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM oddíl "1" Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
2. Ostatní
| Zaregulování systému - VZT | hod | 6 | 0 | 0
| Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními | kpl | 1 | 0 | 0
| Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR, zaškolení obsluhy, zkoušky | hod | 25 | 0 | 0
| Koordinace profesí | hod | 11 | 0 | 0
| Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - cca 20 ks | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní položky - záruky, servis,... | kpl | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot do výše 6 metrů | kpl | 1 | 0 | 0
| Měření a zkoušení ke kolaudaci | kpl | 1 | 0 | 0
| Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné | kpl | 1 | 0 | 0
| ostatní položky neuvedené - zakryté konstrukce apod. | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM oddíl "2" Kč (bez DPH) |  |  |  | 0
| CELKEM VZT Kč (bez DPH)=oddíl"0" + oddíl "1" + oddíl "2" |  |  |  | 0
| DPH Kč |  |  |  | 0
| CELKEM VZT Kč (vč.DPH) |  |  |  | 0
Pokud jsou uvedeny nějaké konkrétní výrobky nebo zařízení, tak slouží pouze jako příklad technických, estetických,
funkčních a kvalitativních parametrů uvažovaného zařízení pro určení kvalitativního standardu dodávky systému VZT - refer.vzory
Nedílnou součástí specifikace je i výkresová část, technická zpráva a přílohy, včetně revize a poposu revize z 8.8.2017
Modře označený sloupec"E" doplnit o jednotlivé ceny, políčka ve sloupci "F"=automatický propočet |  |  |  | j.cena (Kč =DOPLNIT | (9 listů formát A4)